一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:

1.采购标的需实现的功能或者目标：洛社镇小型污水提升泵站养护工程（2022年~2024年）。

服务范围：本项目主要对惠山区洛社镇所属社区、村庄的小型污水提升泵站实施运行养护，泵站共计192座，养护期三年。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

价格扣除：根据省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）的要求：。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
 ②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一报价供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
二、本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间和地点要求
1、项目名称：洛社镇小型污水提升泵站养护工程（2022年~2024年）
3、项目概况：本项目主要对惠山区洛社镇所属社区、村庄的小型污水提升泵站实施运行养护，泵站共计192座，养护期三年。
4、养护期：三年（具体起始日期以合同签订日期为准），合同根据考核结果一年一签，若养护质量未达到采购人要求及考核的，采购人有权单方面解除合同。
5、养护质量标准：养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定，并满足《洛社镇污水提升泵站养护考核标准》。
三、项目养护要求
1、洛社镇提升泵站养护清单
	项目序号
	泵站序号
	泵位地点
	水泵型号

	雅西社区

	1
	185
	莱凤河4-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	2
	186
	莱凤河4-2
	主380V 2KW 备220V 1.5KW

	3
	187
	莱凤河4-3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	4
	188
	莱凤河4-4
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	5
	189
	来凤河顾巷
	主380V 2KW 备220V 1.5KW

	6
	191
	浜口2-2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	7
	192
	张巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	8
	193
	殷邹巷2-1
	主380V 2KW 备220V 1.5KW

	9
	194
	殷邹巷2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	10
	195
	雅西浜口新村
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	11
	197
	康复中心
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	12
	198
	后吴巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	13
	199
	吴巷新村
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	14
	200
	陈巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	15
	202
	小学后面
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	16
	203
	高巷2-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	17
	204
	高巷2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	18
	205
	周强新村
	主380V 2KW 备220V 1.5KW

	19
	206
	强巷河
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	20
	新增
	盛巷花苑
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	五秦村

	21
	1
	范巷2-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	22
	2
	范巷2-2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	23
	3
	强巷
	主380V 3KW 备220V 2.2KW

	24
	4
	吴巷
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	25
	5
	缪家岸
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	26
	新增
	缪家岸2
	主380V 3KW 备220V 2.2KW

	27
	6
	成达物流
	主380V 3KW 备220V 2.2KW

	28
	新增
	大花岸
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	新开河村

	29
	7
	新开河小学
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	徐贵桥社区

	30
	9
	南蒋巷
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	31
	10
	王泥岗
	主220V 2.2KW 备220V 2.2KW

	32
	11
	许巷
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	33
	12
	徐湾里
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	34
	13
	胡唐巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	35
	14
	徐大里4-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	36
	15
	徐大里4-2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	37
	16
	徐大里4-3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	38
	17
	徐大里4-4
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	39
	18
	社区小区
	主220V 2.2KW 备220V 2.2KW

	40
	19
	天奇
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	41
	20
	杭家旦
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	42
	21
	冯巷
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	红明村

	43
	23
	霞皋
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	44
	25
	严家荡2-2
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	45
	26
	佐村
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	46
	新增
	前旺桥
	主380V 2.2KW切割 备380V 1.5KW

	47
	27
	蔡巷
	主380V 3KW 备380V 2.2KW

	正明村

	48
	28
	卫马巷2-1
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	49
	29
	卫马巷2-2
	主380V 2.2KW 备220V 1.5KW

	50
	30
	许唐巷2-1
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	51
	31
	许唐巷2-2
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	52
	新增
	正明家园
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	钱巷社区

	53
	35
	钱氏祠堂
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	54
	36
	钱巷石巷
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	55
	37
	钱巷钱西
	主380V 3KW 备380V 2.2KW

	56
	39
	顾青桥
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	57
	40
	张三坝东
	主380V 3KW 备380V 2.2KW

	58
	41
	张三坝西
	主220V 2.2KW 备220V 1.5KW

	59
	42
	锦绣苑
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	60
	新增
	钱巷钱西2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	61
	新增
	钱巷钱西3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	62
	44
	盛巷工业坊
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	花苑村

	63
	45
	葛巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	64
	46
	陈巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	65
	47
	吴巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	66
	48
	大树庵2-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	67
	49
	大树庵2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	68
	50
	杨村西南巷3-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	69
	51
	杨村西南巷3-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	70
	52
	杨村西南巷3-3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	华圻村

	71
	53
	孙巷
	主380V 0.75KW 备380V 0.75KW

	72
	54
	前叶
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	73
	55
	奚巷
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	74
	56
	前巷
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	万马村

	75
	57
	龙池头
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	76
	58
	马盘运河西路
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	77
	59
	马盘菜场2-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	78
	60
	马盘菜场2-2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	79
	61
	马盘小学
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	梅泾村

	80
	70
	梅泾商场
	主380V 3KW切割 备380V 3KW切割

	81
	63
	下梅
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	82
	64
	大小岸桥
	主380V 2.2W 备380V 2.2KW

	83
	65
	潘巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	84
	66
	华家桥
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	85
	67
	桥南2-1
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	86
	68
	桥南2-2
	主380V1.5KW 备220V 0.75KW

	87
	71
	梅泾村委
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	88
	72
	顾家桥
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	89
	73
	西棚棚
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	90
	新增
	梅泾家园
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	91
	新增
	西棚棚2
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	92
	新增
	繆言张
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	陡门村

	93
	74
	郑家弄2-1
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	94
	75
	郑家弄2-2
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	95
	76
	陡门幼儿园
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	96
	77
	周巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	97
	78
	倪巷
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	98
	79
	道生浜
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	99
	新增
	南蒋巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	天授村

	100
	92
	尤巷
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	101
	93
	顾巷
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	102
	94
	河对岸
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	秦巷村

	103
	95
	庙前1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	104
	96
	后巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	105
	97
	西沈巷
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	106
	98
	横街
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	107
	99
	东街
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	108
	新增
	庙前2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	石塘湾社区

	109
	100
	大桥路
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	110
	新增
	狄巷村
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	111
	新增
	中巷村
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	张镇桥村

	112
	101
	张镇桥幼儿园
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	113
	102
	香花桥2-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	114
	103
	香花桥2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	杨市社区

	115
	104
	站前新村
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	116
	106
	前冯村
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	117
	105
	后冯村
	主220V 0.75KW 备220V 0.75KW

	118
	107
	杨巷西
	主220V 0.75KW 备220V 0.75KW

	119
	新增
	杨巷东
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	120
	108
	出新苑
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	121
	109
	后匡巷
	主380V 3KW 备220V 0.75KW

	122
	110
	中匡巷
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	123
	111
	前匡巷
	主380V 2.2KW 备220V 0.75KW

	124
	112
	县中后浜
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	125
	113
	潘巷南
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	126
	114
	潘巷北
	主220V 0.75KW 备220V 0.75KW

	127
	115
	杨市小学2-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	128
	116
	杨市小学2-2
	主220V 0.75KW 备220V 0.75KW

	129
	新增
	匡巷中学
	主380V 3KW 备220V 0.75KW

	润杨村

	130
	117
	老汽车站
	主380V 3KW 备220V 0.75KW

	131
	118
	仁里桥广场1
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	132
	120
	钢管厂
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	133
	115
	松竹苑三期2-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	134
	116
	松竹苑三期2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	135
	123
	松竹苑二，三期2-1
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	136
	124
	松竹苑二，三期2-2
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	137
	125
	殷巷3-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	138
	126
	殷巷3-2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	139
	127
	殷巷3-3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	140
	128
	小学门口2-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	141
	129
	小学门口2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	142
	130
	河下村4-1
	主380V 1.5KW 备380V 1.5KW

	143
	131
	河下村4-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	144
	132
	河下村4-3
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	145
	133
	河下村4-4
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	146
	134
	戈巷3-1
	主380V 2.2KW 备220V 1.5KW

	147
	135
	戈巷3-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	148
	136
	戈巷3-3
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	149
	137
	姜家湾
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	150
	138
	戈巷东
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	151
	139
	戈巷红绿灯2-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	152
	140
	戈巷红绿灯2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	153
	143
	杨市中心小学2-1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	154
	144
	杨市中心小学2-2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	155
	142
	西秦巷
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	156
	119
	仁里桥广场2
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	保健村

	157
	146
	左舍里
	主220V 1.5KW 备220V 1.5KW

	158
	147
	朱巷上
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	159
	148
	修浦3-1
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	160
	150
	修浦3-3
	主380V 3KW 备380V 1.5KW

	161
	153
	田舍里
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	镇北村

	162
	159
	弄里1
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	163
	160
	大杨巷
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	164
	161
	强家渡新车站
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	165
	162
	向头巷
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	166
	163
	弄里2
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	167
	新增
	园区
	主380V 3KW 备220V 1.5KW

	168
	新增
	园中园1
	主380V 2.2KW 备380V 2.2KW

	福山村

	169
	新增
	南周巷
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	170
	新增
	大岸桥
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	171
	新增
	小杨巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	172
	新增
	顾巷
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	173
	新增
	边氏宗祠
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	174
	新增
	三乡岸
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	六龙社区

	175
	167
	洛社大桥6-1
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	176
	168
	洛社大桥6-2
	主380V 3KW 备380V 1.5KW

	177
	169
	洛社大桥6-3
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	178
	170
	洛社大桥6-4
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	179
	171
	洛社大桥6-5
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	180
	172
	洛社大桥6-6
	主380V 3KW 备380V 1.5KW

	181
	173
	造纸厂门口2-1
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	182
	174
	造纸厂门口2-2
	主380V 3KW 备380V 1.5KW

	183
	175
	张巷
	主220V 1.5KW 备220V 0.75KW

	184
	176
	老东方红桥下
	主380V 5KW 备380V 5KW

	185
	177
	谢巷
	主380V 3KW 备380V 1.5KW

	186
	178
	流浪桥
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	187
	180
	小木桥 4-1
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	188
	181
	小木桥 4-2
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	189
	182
	小木桥 4-3
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	190
	183
	小木桥 4-4
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW

	191
	新增
	洛社幼儿园
	主380V 2.2KW 备380V 1.5KW

	杨西园村

	192
	184
	林庄
	主220V 2.2KW 备220V 0.75KW


2、养护人员最低配备要求
	分类
	名称
	数量
	备注

	人员配备
	项目负责人
	1人
	具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）

	
	专职安全员
	1人
	具备建设行政主管部门颁发安全生产考核合格证书C证

	
	养护人员
	5人
	具备泵站养护经验

	注：（1）磋商供应商的人员必须满足以上最低要求，不满足的响应文件将视为非实质性响应磋商文件，作无效响应文件处理。
（2）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，成交供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的磋商供应商所在地最低工资标准。
（3）养护队伍常驻现场，必要的防汛、防寒、应急设备、车辆等常驻现场并随时与街道相关部门应急联动。


3、养护要求
（1）总体要求：
根据《江苏省泵站技术管理办法》和参照厂家对水泵管理和养护的行业相关标准，进行泵站维修养护。根据本项目实际需求制定各项标准进行管理和养护；严格按照采购人调度指令启闭各泵站；严格按照泵站运行规程和机电设备操作规程确保泵站设备安全运行；遵守采购人及相关部门规章制度等。
（2）具体养护内容及要求：
2.1在汛期前需依次检查水泵的运行情况，对有问题的水泵进行维修养护，以保证水泵在防汛期间正常运行。
（1）检查、更换水泵内轴承及机械密封，并更换所有密封件。
（2）检查水泵电机绝缘并进行烘干和浸湿处理，使水泵绝缘值达到50兆欧以上。
（3）检查和调校水泵和电机之轴心位置，保证叶轮和主轴运行正常。
（4）每台水泵的叶轮必须进行动平衡，以保证水泵叶轮同心。水泵在组装完毕后需进行负载调试，并出具调试报告（含水泵电流、出水流量、扬程等数据），检查水泵防漏接口及配件是否密封，检查水泵是否震动、噪音是否符合行业标准。
（5）检查所有电路管线接触和接地情况是否良好。
（6）对闸门的液压启闭系统进行日常维护（包括对液压油的过滤、补充、更换以及检查设备的渗漏、震动、噪音、原件的损耗等情况）。
（7）对门叶、门槽及其组件在上升与下降全过程进行检查，发现问题及时解决（包括对门叶的阻卡、平衡、荷载以及封闭水密性等内容进行检查）。
另外维修方每年在汛期前需对闸门、启闭机做一次全面的检查，如不符合正常启闭标准，维修方必须全部检查、修复，以保证闸门、启闭机正常工作，所有工作须在当年4月30日前完毕。
2.2泵房相应配套控制柜的维护
（1）通过“望”“闻”“听”“测”等手段，检查控制柜内设备的状况，发现异常及时解决。
（2）对接触器触点、带电连接桩头的定期维护、对安全保护开关、接地保护装置等定期检查。
（3）控制柜内外清除灰尘、杂物，采取相应措施防止小动物进入柜内。
2.3其他各类相关设备的维护
（1）对各类铁构件包括预埋件表面进行油漆保养（转动及危险部分的构件需采用醒目颜色加以区分）。
（2）活动部分的构件定期润滑、调整。
（3）检查各类紧固件，防止因松动而影响设备运行等。
2.4维护管理
成交供应商必须提供每台机组一泵一档的资料管理档案，提供每一台泵闸从元件的图纸、型号、技术数据、年度维护内容、注意事项等相关数据和内容。
养护期内因设备的老化、使用期限到期、非正常损坏而导致高压配电设备需要维修及零件更换，成交供应商应及时书面报告采购人，由采购人代表签字确认后方进行维修或更换。材料单价500元（含）以下配件和易耗品由成交供应商承担，货款及安装费均包含在合同价款内，采购人不再另行计取；材料单价500元以上的配件需通过报审批流程。成交供应商更换设备或配件，必须在事后将更换后的损坏件交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。
设备或配件的更换应尽量采用原品牌、型号器材，如原品牌、型号已停产，可选择同类型但不低于原型号性能的产品经采购人同意并书面确认后，方可进行采购。
在养护过程中如需采购人采购的备品备件（材料单价500元以上），成交供应商向采购人提出书面需求，采购人可自行采购或委托成交供应商采购，成交供应商需免费安装调试，材料费采购人支付,采购人有权对材料费进行审计后结算。由成交供应商采购的备品备件中易损件质保期不低于6个月，其它质保期不低于12个月。合同期内、养护范围内所发生的人工费、材料单价500元（含）以内的备品备件以及安装调试等费用均由成交供应商承担，养护范围以外的维修根据实际工作量计算人工、材料、税金、管理费等相关费用。
因成交供应商违反操作规程而造成高压配电事故及损坏，其责任和维修费全部由成交供应商承担。因成交供应商保养不善而引起的事故责任而造成采购人和第三方的直接损失，由成交供应商承担相应的经济和法律责任。

2.5汛前、汛后泵站检查报告
（1）每年的5月28日、11月28日前，完成并向采购人提交所维修养护泵站定期检查报告。汛前应对设备进行全面检查，查技术现状、查检修质量、查安全隐患，对查出的问题及时采取切实可行的相应措施尽快消除，对全部设备进行全面的维护、保养，对单一设备、单独系统进行独立调试，负责对全部设备进行联合调试（自动化系统配合）；汛后应对设备进行全面检查，对全部设备进行全面的维护、保养，对缺陷进行消除，并根据检查情况、技术状态以及相关技术要求及时编报检修计划。

（2）工作完成后提交设备检修维护报告二份。（含养护照片记录）。
2.6应急抢修：
（1）非汛期（1~4月、10~12月共7个月）：成交供应商在接到采购人关于服务范围内设备设施存在故障的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在4小时内安排专人到现场查看并提供可行的处理方案。能够现场排除的隐患和故障则现场排除，不能现场处理的必须在接报后8小时内要排除。
（2）汛期（5月~9月，共5个月）：主汛期期间成交供应商在接到采购人关于服务范围内设备设施存在故障和隐患的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在1小时内安排专人到现场查看并排除故障，保障机组运行。确实无法排除故障的必须在4小时内向采购方说明故障情况并提供切实可行的维修方案及应急措施。
（3）成交供应商必须在每次抢修后按时提交采购方认可的书面报告。每次抢修结束后3个工作日内，向采购人提供应急抢修报告，写明维修的时间、地点，维修的内容，更换的元器件，维修后设备运行情况并说明经过维修的设备是否还存在隐患和故障，对故障原因进行分析。更换下来的元器件要连同应急抢修报告一起提交给采购人。
2.7除采购人提供的现场条件之外，成交供应商必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，所有材料必须符合国家相关的技术标准。
2.8关于设备、设施的损坏，全部由成交供应商负责(已到质量寿命周期、不可抗力除外)，在项目维修养护中发生的材料、易耗品以及其余运行必须的备品件等相应费用，均计入报价中，不再另行报价(但需列清单)。

2.9泵站、泵坑定期清理、清掏；潜水员定期下井进行叶片清理，过滤桶、格栅清理；污泥处置。每次清理，需采用水印相机记录留底，详细备注时间、地点等信息。
4、安全文明作业要求
（1）养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。以安全第一，预防为主为原则，确保作业人员及行人车辆安全。
（2）成交供应商应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。
（3）注意现场用电安全。所有用电设备设施考虑防雨措施，要有相应的漏电保护开关，电缆线敷设考虑保护措施确保用电安全。
（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。在养护巡视过程中，应遵守《道路交通安全法》，时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。
（5）养护作业应经过严格的审批手续，严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。
（6）养护人员应配置统一的工作服和反光背心、袖套等，作业时应按要求设置警示标志和安全护拦，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。
（7）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。
（8）养护单位应建立健全泵站及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各泵站、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。
（9）泵站养护过程中清出淤泥垃圾搬运自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由成交供应商承担。
（10）成交供应商应为其在合同期内服务的人员、材料、设备、照明设施办理相关保险，费用由成交供应商承担；若未办理，发生后果由成交供应商承担相应责任。
（11）成交供应商应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。
5、养护响应时间
成交供应商应在15分钟内响应，在45分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。

	序号
	故障情况
	情况说明
	响应时间
	到场时间
	解决问题时间

	1
	轻微情况
	正确的操作可预防发生故障
	15分钟
	45分钟
	立即排除

	2
	一般情况
	泵站泄露或流量异常
	15分钟
	45分钟
	2小时

	3
	重大情况
	泵站老化不能正常工作
	15分钟
	45分钟
	12小时

	4
	特殊情况
	泵站损坏、停机等突发事件
	15分钟
	45分钟
	按方案实施


四、考核标准
1、考核办法及养护费用结算办法：洛社镇按照《洛社镇污水提升泵站养护考核标准》对成交供应商进行月度考核（百分制），成交供应商须每月提交养护记录，具体如下：
实行考核评分制，采购人按季度付款。洛社镇每月对成交供应商的养护质量进行考核评分，如月度考核达到合格分80分（含），则本月理论养护服务经费全得；如得分介于60分（含）与80分（不含）之间，每低于合格分一分，则扣除本月理论养护服务经费500元；如得分低于60分（不含），则扣除本月理论养护服务经费的20%；如成交供应商累计三次考核低于60分（不含），采购人有权单方解除合同，并另行选择养护服务单位。
另，根据以上养护要求，由成交供应商与镇政府进行巡查，并由洛社镇作出书面考核意见，考核情况作为支付养护服务费的依据。检查考核奖惩措施如下：
（1）实行检查抄告制。成交供应商在养护期间，镇政府随时派员到现场检查养护进度和质量，如发现不符有关规定时，镇政府出具“养护整改通知单”，成交供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务经费用中扣除。
（2）建立举报投诉制。凡被新闻媒体曝光，群众举报、投诉的问题，经核实后未及时进行整改的，扣养护费2000元/次，扣款从当月养护服务经费中扣除。
（3）由于成交供应商养护不到位而被上级部门在考核中扣分的，每扣一分扣除养护服务经费200元，从当月养护服务经费中扣除。
2、如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方解除合同。若因此给采购人造成损失的，成交供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：
A、累计3次月度考核低于60分的；
B、同一养护质量问题3次未能整改到位的；
C、因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；
D、经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。
《洛社镇污水提升泵站养护考核标准》
养护单位：                                               检查人：             
	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则
	得分

	一、基础管理50
	1、维修养护制度规范健全，岗位操作有标准。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	2、现场人员持证上岗。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	3、作业规范、有专业防范措施。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	4、现场人员作息制度，人员配置健全。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	5、处理采购的需求、报修、指令等有记录、反馈，及时。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	6、维修合格率98%。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	7、度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况、防汛岁修工程完成情况）
	5
	不符合扣5分
	　

	
	8、遵守采购人及相关职能部门各项管理制度。
	5
	不符合扣5分
	　

	
	9、提供采购人重要活动、汛期保障服务。
	10
	不符合扣5分/次
	　

	二、养护管理50
	1、泵站内设备、设施外表完好、无损，无锈蚀、渗漏现象。
	5
	不符合扣1分/处
	　

	
	2、泵站内设备、设施标识规范齐全，一泵一档的资料齐全符合规范要求。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	3、日常巡检、点检、测试按期实施。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	4、设备维修保养记录全面，更新、补充及时。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	5、设备产生故障、有应急处理方案或措施。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	6、设备设施维保后完成清洁工作。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	7、根据养护计划（日、月、季、年）按时实施完成。
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	8、按约定及时提供配件、材料，符合国家相关质量标准
	5
	不符合扣1分/次
	　

	
	9、对设备、设施有一定的预见性建议或方案。
	5
	不符合扣5分
	　

	
	10、每年的5月28日、11月28日前，完成并向采购人提交所维修养护泵站定期检查报告。
	5
	不符合扣2.5分/次
	　

	合计
	100
	
	


五、其他说明
成交供应商成交后有下列情形之一的：
（1）放弃成交项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人有权取消其成交资格，并由第二成交候选人顺序替补为成交供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原成交供应商还应当予以赔偿。
六、支付方式
1、合同价款的支付：成交供应商按时递交每月的《提升泵站养护服务记录单》予采购人审核，采购人确认后，结合实际的考核情况，每季度支付一次养护服务经费。
2、支付周期：每季度的养护服务经费在下一季度首月的10号前，成交供应商向采购人或其授权部门递交上季度服务费用支付的书面申请单，经采购人审核无误后，成交供应商向采购人开具当地税务部门要求的相应发票，采购人应于当月向成交供应商支付上季度实际养护服务经费（如遇法定节假日顺延）。
3、支付标准：采购人每季度向成交供应商支付的季度实际养护服务经费=季度养护服务经费-当季度累计考核扣款。

