无 锡 市 政 府 采 购

公   开   招   标

采  购  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2023-242Y

采购项目名称：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）智能化

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二三年十一月二十二日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（13）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（93）

五．合同条款（格式）------------------------------------（94）

六. 附件------------------------------------------------（97）

一．投标邀请函

我中心受江南大学附属医院的委托，对江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）智能化进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）智能化

2.项目编号：XCGZX2023-242Y

3.项目预算：2435.2747万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：江南大学附属医院

6.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）供应商具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质

（2）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目注册，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-242Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2023年11月30日9:30

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年12月19日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年12月19日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：乔凡本、孙呈铭；电话：0510-81827737；传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）采购文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（如有自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

- 1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6．评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- 8．评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的室内全彩半球为核心产品。

一、项目概述

江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心智能化项目与园区一期建设项目一同成为无锡滨湖区建设之中重点建设项目之一。

本次江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心智能化建设是基于医院整体信息化基础之上的对新建大楼的系统补充,支撑江南大学附属医院烧伤楼的开张运营，为医院提供包括患者服务、临床业务、医疗管理等系统支撑工作。

二、建设内容

本次涉及改造的智能化系统主要包括16个智能化弱电系统，10个应用支撑平台的扩建和对接，具体如下：

智能化弱电系统：水控管理系统、能耗监测系统、智能照明系统、楼宇自控系统、寻车指引系统、视频会议系统、信息显示系统、消费管理系统、后勤管理（空间安全）系统、电子巡更系统、门禁管理系统、停车管理系统、视频监控系统、网络信息化系统、网络安全系统、综合布线系统。

共享一期智能化弱电建设资源，做到可分可合，优势互补。

应用支撑平台和应用系统：烧伤楼门诊排队叫号系统扩建、烧伤楼手术室手术麻醉系统扩建、烧伤楼检验设备与检验系统对接扩建、烧伤楼检查设备与影像系统对接扩建、院内急救升级、重症临床信息系统扩建、病房呼叫系统扩建、移动护理系统扩建、护士大屏系统扩建、后勤一体化信息平台；

除上述智能化弱电系统及平台和应用系统外，现有的烧伤楼建设也应与其他院区的信息系统及平台和应用系统互联互通，支撑相关业务开展，打破信息孤岛。

三、项目技术要求：

1.采购清单（包含货物类标的物及服务类标的物）

| 一、 | 货物类标的物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心板卡扩容 | 详见如下技术指标 | 块 | 2 | 工业 |
| 2 | 内网48口接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 53 | 工业 |
| 3 | 内网24口接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 3 | 工业 |
| 4 | 万兆单模模块 | 10GE,1310nm,10km,LC | 块 | 230 | 工业 |
| 5 | 外网核心板卡扩容 | 详见如下技术指标 | 块 | 1 | 工业 |
| 6 | 外网48口接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 19 | 工业 |
| 7 | 外网24口接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 万兆单模模块 | 10GE,1310nm,10km,LC | 块 | 80 | 工业 |
| 9 | 设备网核心板卡扩容 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 设备网24口接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 30 | 工业 |
| 11 | 万兆单模模块 | 10GE,1310nm,10km,LC | 块 | 130 | 工业 |
| 12 | 分光器 | 详见如下技术指标 | 台 | 14 | 工业 |
| 13 | 4口接入设备 | 详见如下技术指标 | 台 | 50 | 工业 |
| 14 | 统一语音网关 | 电信级的软硬件平台，支持不少于18000用户，支持不少于150个本地模拟用户，每秒呼叫发起数应不低于50CAPS，忙时呼叫完成数BHCC应不低于180,000，支持与PSTN的标准接口，包括AT0模拟环路中继、E1数字中继：ISDN PRI，中国一号，QSIG,七号信令（支持ISUP和TUP）和T1数字中继: PRI,QSIG。 | 台 | 2 | 工业 |
| 15 | 64端口综合接入设备 | 不少于64个FXS接口，64路并发，至少提供3个板卡扩展槽位可供后期扩容，单板卡容量不少于32路，支持SIP、MGCP、H.248等主流通讯协议，可对接运营商的IMS/NGN系统，支持G.711a/μ，G.723，G.729语音编码，支持G.165、G.168回声抵消、动态语音抖动缓冲（Dynamic Jitter Buffer)、语音检测（VAD），舒适音产生（CNG），包丢失补偿，实配综合接入设备主机 1台，模拟用户接口板(32FXS,含10米用户电缆) 2块。 | 台 | 14 | 工业 |
| 16 | 无线控制器 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业 |
| 17 | 万兆汇聚交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业 |
| 18 | 24口POE接入交换机 | 详见如下技术指标 | 台 | 26 | 工业 |
| 19 | 吸顶AP-WIFI 6 | 详见如下技术指标 | 台 | 285 | 工业 |
| 20 | 三射频USB模块 | 详见如下技术指标 | 块 | 285 | 工业 |
| 21 | 万兆单模模块 | 10GE,1310nm,10km,LC | 块 | 110 | 工业 |
| 门诊排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级分诊屏-电视机 | ≥55寸，分辨率：≥1920*1080;背光类型:LED背光;对比度:≥1000:1;可视角度(水平、垂直):≥158°;亮度:≥350cd/m2。响应时间:6ms;视频接口：HDMI≥2,VGA≥1,DP≥1,DVI≥1. 本项目采购的一级分诊屏-电视机为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 | 台 | 5 | 工业 |
| 2 | 一级分诊屏-工控主机 | 内存：≥2G；硬盘：SSD, ≥32G; 显示输出：HDMI+VGA（支持独立双显示）;系统：Windows； | 台 | 5 | 工业 |
| 3 | 二级分诊屏-门边一体机 | ≥21.5寸，分辨率：≥1920*1080; 对比度:≥1000:1; 色彩:16.7M；配置：CPU主频≥1.6GHz, DDR3≥1Gbyte, NAND FLASH ≥8GB （可扩展 TF/USB）；接口： RJ45*1、USB*2、HDMI*1、VGA*1、Audio*1。 | 台 | 40 | 工业 |
| 4 | 签到机 | 27寸，系统：Windows；CPU：≥英特尔酷睿I3 处理器；内存：≥4GDDR；存储类型：≥128G固态硬盘。 | 台 | 5 | 工业 |
| 5 | 桌面型功放 | （1）、额定输出功率：40W；（2）、输入通道间带3级优先功能（优先级别为TEL>MIC1>AUX)）；（3）、面板带有旋钮可对 MIC,TEL和 AUX通道分别进行独立音量调节, 另带有高、低音调节旋钮； （4）、具有良好的短路、过载、过热自动保护；（5）、种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。（6）、带有1通道MIC输入,1通道AUX输入和1通道TEL输入； | 台 | 20 | 工业 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 1）、额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W；（2）、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB；（3）、频率响应(-10dB)： 100-13KHz。 | 个 | 120 | 工业 |
| 医用床头呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站主机 | 详见如下技术指标 | 台 | 14 | 工业 |
| 2 | 门口分机 | 详见如下技术指标 | 台 | 90 | 工业 |
| 3 | 床头分机 | 详见如下技术指标 | 台 | 273 | 工业 |
| 4 | 卫生间分机 | 详见如下技术指标 | 台 | 90 | 工业 |
| 5 | 中文走廊显示屏 | 详见如下技术指标 | 台 | 14 | 工业 |
| 6 | 电子一览表软件 | 充分利用了现代计算机技术和网络技术，使系统的整体性能得到了极大提升和拓展。系统可工作在Windows7或WindowsXP的操作平台上,通过计算机网络实现与医院HIS系统的链接。系统特有的电子一览表既能完成病人资料的输入和检索，又能与传呼技术合而为一,使传呼警示清晰明了，提示丰富，既有语音提示又有图片提示,其内容包括呼叫的分机号、床号房号、病人姓名、呼叫时间、护理级别等，采用标准的Windows界面显示，美观大方 | 套 | 14 | 工业 |
| 7 | 呼叫连接线 | 用于连接主机、分机、走廊显示屏信息，规格为2*1.0mm双绞线； | 米 | 4000 | 工业 |
| 8 | 分机电源连接线 | 用于连接弱电井与床头分机、门口分机见供电，规格为2*2.5mm双绞线； | 米 | 3500 | 工业 |
| 9 | 保护套管 | 用于保护引出桥架的连接线，防止长时间运行氧化脱皮等； | 米 | 4080 | 工业 |
| 10 | 86分接盒 | 用于不同方向线路转换及保护； | 个 | 524 | 工业 |
| 11 | PDA | 处理器：≥八核 2.0GHz高性能处理器 存储器：≥4GB RAM，≥64GB ROM，最高可拓展至128GB ROM 显示屏：屏幕≥5.5英寸，分辨率：≥1570×720；工业级电容触控屏，支持带手套触控/湿手操作/手势操作/多点触控 功能键：至少包含侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面音量±键*2 电池容量：≥ 4500mAh锂离子电池，无需借助其他工具可自行拆卸和更换 同步功能：具网络时间同步或局域内时钟源同步功能 音频：内置双麦克风/Type-C/耳机接头， 提示：大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示。 摄像头：后置≥1600万像素，兼容前置500万像素，支持自动对焦 扫码读取：支持国际通用的一维条码与二维条码。 工业防护等级：≥IP67 网络制式：具有4G功能，全网通，兼容移动、电信、联通 蓝牙：Bluetooth 5.0及以上 无线局域网：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w，采用2.4G+真5G双频Wi-Fi设计，同时支持快速漫游 | 个 | 40 | 工业 |
| 12 | 保管箱 | 外观尺寸370mm*315mm*210mm；保管配套机械锁；震动跌落：符合ISTA-2A测试标准 | 个 | 7 | 工业 |
| 13 | 病区打印机 | 打印腕带专用热敏打印机 | 个 | 7 | 工业 |
| 院内智慧急救升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动智能终端 | 便携一体化医用平板电脑,含12导联静态心电采集模块 | 台 | 4 | 工业 |
| 2 | PDA | 处理器：≥八核 2.0GHz高性能处理器 存储器：≥4GB RAM，≥64GB ROM，最高可拓展至128GB ROM 显示屏：屏幕≥5.5英寸，分辨率：≥1570×720；工业级电容触控屏，支持带手套触控/湿手操作/手势操作/多点触控 功能键：至少包含侧面扫描键*2，侧面电源键*1，侧面音量±键*2 电池容量：≥ 4500mAh锂离子电池，无需借助其他工具可自行拆卸和更换 同步功能：具网络时间同步或局域内时钟源同步功能 音频：内置双麦克风/Type-C/耳机接头， 提示：大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示。 摄像头：后置≥1600万像素，兼容前置500万像素，支持自动对焦 扫码读取：支持国际通用的一维条码与二维条码。 工业防护等级：≥IP67 网络制式：具有4G功能，全网通，兼容移动、电信、联通 蓝牙：Bluetooth 5.0及以上 无线局域网：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w，采用2.4G+真5G双频Wi-Fi设计，同时支持快速漫游 | 个 | 9 | 工业 |
| 3 | NFC腕带 | NFC | 个 | 500 | 工业 |
| 重症临床信息系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重症临床系统工作站 | 处理器：i5及以上，四核 2.4GHz以上 内存：≥8G 屏幕尺寸：≥14英寸 固态硬盘：≥256G USB 接口：≥2个 | 台 | 9 | 工业 |
| 2 | 移动查房推车 | 构 造：铝合金/高级工程塑料/防锈氧化铝； 脚 轮：四个万向轮（两个可锁定），针对所有地面低滚动阻力设计； 功 能：上下液压升降≥25cm； 台面：手提电脑台面/电脑可固定/可上锁 | 台 | 9 | 工业 |
| 3 | A3打印机 | 1. 类型：黑白 激光 2. 最大打印幅面 A3 3. 分辨率：600×600dpi 4. WiFi（无线）接口 标配（内置以太网、WiFi 802.11b/g/n） 5. 自动双面打印 本项目采购的A3打印机为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 | 台 | 1 | 工业 |
| 手术室手术麻醉系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻醉工作站一体机 | 屏幕尺寸：21.5寸及以上； 分辨率：1920*1080及以上； 含固定支架 | 台 | 10 | 工业 |
| 2 | 手术一体机专用支架 | 标准VESA接口；可安装分体机；键盘可以折叠放置；显示器可上下调节； | 个 | 10 | 工业 |
| 3 | 护士工作站电脑 | CPU：i5及以上； Windows 10 64位； 内存：8G及以上； 硬盘SSD256G+机械1T 屏幕尺寸：21寸及以上； 本项目采购的护士站工作电脑为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 | 台 | 10 | 工业 |
| 多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.875小间距户内全彩 | 屏体净尺寸：3.12m×1.68m=5.24平米；分辨率：1664×896点=1490944点；1、像素间距：1.875mm；2、点密度：284444点/ m²；3、LED灯种类：SMD1515；材质：铜线铜支架；箱体采用1:1标准方块设计，26.7英寸；箱体材质工艺：箱体采用压铸铝一体成形标准设计，CNC加工，精度高；箱体电源箱透明可视化设计，内部系统工作状态一目了然，电源箱连线方式为AC输入、AC输出式;单元箱体重量：≤5.6KG;箱体尺寸：（长）480mm*（宽）480mm，总厚度≤63mm；箱体分辨率：≥ 256点x256点；模组尺寸：240mmx 240mm；模组分辨率：≥128点*128点。 | 平方米 | 8 | 工业 |
| 2 | 同步控制系统 | 同步控制系统，二合一视频处理器 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 同步接收系统 | 同步接收卡 | 张 | 28 | 工业 |
| 4 | 屏体钢结构 | 采用国标镀锌矩形管做屏体主框架结构，定制结构，贴壁式安装，单边框宽度50mm。 | 平方米 | 6 | 工业 |
| 5 | 边框装饰 | 采用黑钛金拉丝不锈钢边框装饰，单边宽80mm | 平方米 | 11 | 工业 |
| 6 | 配电箱 | 智能电控箱（带按钮开关控制，分时上电功能） | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 双绞线缆 | 100Ω，155MHz，24AWG；超五类非屏蔽双绞线 低烟无卤(LSZH)电缆外皮 | 米 | 640 | 工业 |
| 8 | 护理白板 | 详见如下技术指标 | 台 | 8 | 工业 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式会议终端 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 互联网授权 | 详见如下技术指标 | 路 | 1 | 工业 |
| 3 | 投影机（4200流明） | 显示技术：DLP、分辩率：1024*768（4：3）、亮度：4200流明、对比度：36000：1、外壳颜色：白色、重量：2.8kg | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 电动投影幕 | 幕面宽3米、高2.2米 | 个 | 1 | 工业 |
| 5 | 投影机吊架（固定） | 承重25公斤 ，适用95%以上投影机 ，可调配各种角度和长度，适用95%投影机。 | 个 | 1 | 工业 |
| 6 | 专业音箱 | 1.不小于6.5"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于75Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8ohms; 5.最大声压级不小于108dB; 6.额定功率不小于100W; 7.覆盖角度不小于H100°×V60°; 8.总谐波失真：＜0.1%（2650Hz）。 | 支 | 4 | 工业 |
| 7 | 专业功放 | 详见如下技术指标 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 调音台 | 1.不少于12通道线路/麦克风输入，支持每一路独立幻象供电； 2.不少于两路主输出，两路编组输出，两路AUX辅助输出； 3.内置不低于100种DSP数字效果； 4.每麦克输入内置高品质前置放大器 5.每输入通道支持不少于3段均衡调节； 6.两路AUX发送全部可切换到推子前或推子后； 7.一路FX发送； 8.标配USB音频播放接口； 9.支持机架式安装； 技术参数要求： 1.频率响应：≥30Hz－20KHz ； 2.总谐波失真和噪声：<0.007% | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 音频处理器 | 1.不少于4路平衡式话筒／线路输入，4路平衡式线路输出； 2.支持编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能； 3.支持RC面板远程控制； 4.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器； 5.输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器； 6.支持自适应回声消除（AEC）功能； 7.支持自适应反馈消除（AFC）功能； 8.多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 9.支持GPIO可编程控制接口； 10.支持RS-232双向串行控制接口； 11.支持不少于20组场景预设功能。 12.自带USB接口,支持音频录放功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 抑制器 | 两组平衡输入和输入的1/4“TRS和×LR，输出一组 1/4“TRS和×LR 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 32KHz 频率响应: 125Hz～15KHz(语音模式)、20Hz～15KHz (音乐模式) 失真: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗:(平衡)200ohm 温度范围: -10～55℃ 重量: 2.5KG | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 电源时序器 | 1.最大输入电流：60A； 2.单路最大输出电流：30A； 3.工作电压 ：220V/50-60Hz； 4.每一路功率：≥2000W； 5.输出电源插座：≥8个受控万用插座； 6.每一路开关间隔时间：1秒； 7.支持一路RS232中控接口； 8.连接中控系统后，每通道可以单独受控； 9.具有级联功能，通过网口进行级联，可级联≥255台； 10.具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，再次开机仍能保持所设置延时开机状态； 11.具有定时控制功能，连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，可设定≥4组定时断、开功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 话筒天线 | 用于延长有源天线到分配器的距离 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 天线分配器 | 整体要求： 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 天线技术指标不低于以下要求： 1.天线类型：对数周期偶极阵天线； 2.工作频带：500MHz-1GHz； 3.工作电压：8V DC； 4.增益：6dB典型 最大值10dB； 5.阻抗：50欧姆 典型； 6.电压驻波比：≦1.7.：1； 7.指向性：椭圆形180°典型； 8.导波器段数：11段； 天线分配放大器技术指标不低于以下要求： 1.天线分配器：一分四； 2.四组电源输出：12V/800mA； 3.频率范围：500MHz-1GHz； 4.增益：6 - 10dB； 5.工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A。 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 无线话筒 | 详见如下技术指标 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 一拖四无线话筒 | 含：一台四通道接收机，四只无线会议鹅颈话筒。 四通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.四通道接收信号，每通道有100个可选信道 2.支持UHF频段传输信号 3.接收机和发射器均配置VA LCD显示屏 4.不少于80米使用距离 5.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰 6.每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强 7.频率范围不低于： UHF 630MHz-665MHz 8.频率稳定性： ± 0.005% 9.调制方式： FM 10.信噪比： >105dB 11.失真度： ＜0.5% @ 1KHz 12.频率响应不低于： 70Hz～18KHz ± 3dB 会议话筒参数不低于以下要求： 1.话筒耗电量为160mA，使用1.5V*3电池供电，可连续使用6~8小时 2.带有显示屏显示工作频率，发言状态，电量显示等 3.谐波辐射：＜-63dBm 4.最大偏移度： ±45KHz 5.类型:心形电容式 | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 支架 | 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 个 | 4 | 工业 |
| 18 | 机柜 | 24U | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 9 | 工业 |
| 20 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1 | 工业 |
| 21 | HDMI | 高清视频线 | 条 | 2 | 工业 |
| 22 | 双绞线缆 | 100Ω，155MHz，24AWG；超五类非屏蔽双绞线 低烟无卤(LSZH)电缆外皮 | 米 | 100 | 工业 |
| 23 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 米 | 20 | 工业 |
| 24 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 | 110 | 工业 |
| 25 | 智慧屏 | 详见如下技术指标 本项目采购的智慧屏为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 | 台 | 4 | 工业 |
| 水控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水控机 | 1）读卡距离：≤5cm； 2）读写卡速度：＜0.5秒/次；3）电源:≤12V DC；4）单阀功耗/双阀功率:≤10W/20W； 5）显示方式:5位数码管显示；6）通讯方式:RS485；7）适用环境温度:0℃ - 40 ℃； | 个 | 108 | 工业 |
| 2 | 电动、电磁阀门 | 1）类型:电动混水阀（淋浴）；2）材质:銅、陶瓷；3）连接形式:丝接；4）额定电压:直流12V；5）电流:＜200mA；6）工作压力:0.02-0.8MPa；7）开启/关闭时间:＜3S；8）介质温度:5℃—95℃；9）使用寿命:≥10万次；10）其他要求:接线调试"； | 个 | 108 | 工业 |
| 3 | 水控专用发卡机 | 供电方式：USB；通讯接口：USB；读卡距离：≤5cm；支持卡类型：Mifare One；通讯波特率：9600BPS； | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 专用电源 | 1）变压器：12V/29A，350W；2）空气开关：两连2A空气开关；3）漏电保护器：动作电流不大于30mA；4）供电要求：交流185V---250V,50Hz | 个 | 6 | 工业 |
| 5 | 电气配线RVV3X1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 1200 | 工业 |
| 6 | 穿线管 | JDG 20穿线管 | 米 | 1680 | 工业 |
| 7 | 水控管理电脑 | I3处理器，4G内存 1T硬盘 21寸显示器 键鼠套装 本项目采购的水控管理电脑为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 | 台 | 1 | 工业 |
| 后勤管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网关 | 1）ARM Cortex-A8工业处理器；2）全尺寸Linux并内置opc_ua server； 3）固定接口：1*RS485/ RS422,1*RS232 ,100 M RJ45,1*USB2.0,CANBUS； 4）设备层通讯端口速率：RS485/RS422/ CANBUS:500Kbps；5）设备层通讯支持协议：odbus/PPI/HOST_link/OPC/BACnet/等； 6）电源保护：具备雷击浪涌保护、反接保护。雷击浪涌6KV； 7）存储扩展，最大支持64GB的TF卡扩展，支持中断异常数据存储和断点续传；8）可扩展支持4G通讯； 9）网关支持远程管理，MQTT配置下发； 10）支持自定义开发；11）工作温度：-20摄氏度到+80摄氏度。 | 个 | 33 | 工业 |
| 2 | 电气配线RVV3X1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 100 | 工业 |
| 3 | 电气配线RVV2X1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 100 | 工业 |
| 4 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 305 | 工业 |
| 5 | 设备箱 | 定制 | 个 | 43 | 工业 |
| 6 | 通讯线四芯RVSP 4*1.0 | RVSP4*1.0 | 米 | 3500 | 工业 |
| 7 | 通讯线两芯RVSP 2*1.0 | RVSP2*1.0 | 米 | 800 | 工业 |
| 8 | 穿线管 | JDG 20穿线管 | 米 | 1080 | 工业 |
| 9 | 超五类网线跳线 | 超五类网线跳线3米 | 条 | 320 | 工业 |
| 10 | 水浸传感器 | Zigbee组网；无水浸输入，继电器断开；有水浸输入，继电器接通；供电方式：电池供电；防护等级：室内 IP55 室外 IP65 | 个 | 4 | 工业 |
| 11 | 烟雾传感器 | Zigbee组网；烟雾灵敏度：符合UL217标准；供电方式：电池供电；报警音量：≥80dB；静态电流：≤9mA | 个 | 2 | 工业 |
| 12 | 红外传感器 | 设防状态探测到人体移动远程告警； | 个 | 10 | 工业 |
| 13 | 温湿度传感器 | 供电电源：10~30V DC 湿度测量范围：0~10 0% RH | 个 | 10 | 工业 |
| 14 | 5合1空气质量传感器 | 空气温湿度空气质量PM2.5PM 10 CH2OCO2 5合1有线传感器 RS485 | 个 | 20 | 工业 |
| 楼宇自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压差开关 | 1.4-10 mbar | 个 | 24 | 工业 |
| 2 | 室内温湿度传感器 | 电源：24VDC；温湿度信号0~10VDC；温度量程：0~50°C；精度：变送器：≤±0.4°C@5~60°C 热电阻：典型 0.2~0.5°C@25°C；防护等级：IP55 | 个 | 12 | 工业 |
| 3 | 风管温湿度传感器 | 电源：24VDC；温湿度信号0~10VDC；温度量程：0~50°C；精度：变送器：≤±0.4°C@5~60°C 热电阻：典型 0.2~0.5°C@25°C；防护等级：IP55；探头长度不小于75mm | 个 | 12 | 工业 |
| 4 | 风管温度传感器 | 电阻型，信号类型：PT1000/NI1000，探头长度75mm，工作环境(产品整体)：-40~70°C，0~95%RH(非冷凝)，接线：二线或三线连接；精度：典型 0.2~0.4°C@25°C；防护等级：IP65 | 个 | 12 | 工业 |
| 5 | 室内二氧化碳传感器 | 规格：24V供电 信号类型4~20ma | 个 | 12 | 工业 |
| 6 | DDC控制器8UI 6DI 6AO 6DO | 规格：通用数字控制器，通用输入输出不少于26点,模拟输入不少于8点，模拟输出不少于6点, 数字输出不少于6点；真正的BACnet嵌入软件；支持BACnetMS/TP通讯；自身带有+15VDC电源端子；完全可编程；应用数据库可通过网络下载。 | 个 | 12 | 工业 |
| 7 | 协议转换器 | 规格：支持Modbus,BACnet,MQTT, OPCUA | 个 | 12 | 工业 |
| 8 | 协议转换器控制箱体 | 规格：尺寸400*500 主要元器件 | 个 | 12 | 工业 |
| 9 | DDC控制箱400*500 | 尺寸400*500 主要元器件 | 个 | 12 | 工业 |
| 10 | 压差开关 | 规格：1.4-10 mbar | 个 | 24 | 工业 |
| 11 | 室内温湿度传感器 | 规格：温度信号0~10VDC湿度信号0~10 VDC | 个 | 10 | 工业 |
| 12 | 风管温湿度传感器 | 规格：风管式温湿度3%,4~20ma | 个 | 12 | 工业 |
| 13 | 风管温度传感器 | 规格：PT1000/NI1000 | 个 | 12 | 工业 |
| 14 | 室内一氧化碳传感器 | 规格：24V供电 信号类型4~20ma | 个 | 10 | 工业 |
| 15 | 液位传感器 | 24V供电 信号类型4~20ma | 个 | 4 | 工业 |
| 16 | 水流开关 | 干触电信号 | 个 | 12 | 工业 |
| 17 | 水流量传感器 | 管径DN250，电源：220VAC，信号4~20ma，支持485通讯协议，安装方式：插入式流量计 | 个 | 4 | 工业 |
| 18 | 水管温度传感器 | 规格：PT1000/NI1000 | 个 | 12 | 工业 |
| 19 | 水管压力传感器 | 规格：0-30bar 4-20ma 线缆接线 | 个 | 16 | 工业 |
| 20 | DDC控制器6UI 2DI 2AO 3DO 4CO | 规格：通用数字控制器，通用输入输出不少于17点,模拟输入不少于6点，模拟输出不少于2点, 数字输出不少于3点，通用输出不少于4点；真正的BACnet嵌入软件；支持BACnet MS/TP通讯；自身带有+15VDC电源端子；完全可编程；应用数据库可通过网络下载。 | 个 | 10 | 工业 |
| 21 | DDC控制器8UI 6DI 6AO 6DO | 规格：通用数字控制器，通用输入输出不少于26点,模拟输入不少于8点，模拟输出不少于6点, 数字输出不少于6点；真正的BACnet嵌入软件；支持BACnet MS/TP通讯；自身带有+15VDC电源端子；完全可编程；应用数据库可通过网络下载。 | 个 | 12 | 工业 |
| 22 | 拓展模块6UI 2DI 2AO 3DO 4CO | 规格：通用数字控制器，通用输入输出不少于17点,模拟输入不少于6点，模拟输出不少于2点, 数字输出不少于3点 通用输出不少于4点；真正的BACnet嵌入软件；支持BACnet MS/TP通讯；自身带有+15VDC电源端子；完全可编程；应用数据库可通过网络下载。 | 个 | 4 | 工业 |
| 23 | 拓展模块16DI | 规格：类别：通用控制模块，数字输入不少于16点；支持 BACnet MS/TP通讯； | 个 | 16 | 工业 |
| 24 | 拓展模块8DI 8DO | 规格：类别：通用控制模块，数字输出不少于8点；支持BACnet MS/TP通讯； | 个 | 4 | 工业 |
| 25 | DDC控制箱400*500 | 规格：尺寸400*500 主要元器件 | 个 | 8 | 工业 |
| 26 | 控制箱600*800 | 规格：尺寸600*800 主要元器件 | 个 | 12 | 工业 |
| 27 | DDC控制箱CP800*1000 | 规格：尺寸800*1000 主要元器件 | 个 | 2 | 工业 |
| 28 | 电气配线RVV3X1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 2200 | 工业 |
| 29 | 电气配线RVV2X1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 3200 | 工业 |
| 30 | 电气配线RVV2X1.0 | RVV4*1.0 | 米 | 3500 | 工业 |
| 31 | 信号线1 | RVVP2*1 | 米 | 1800 | 工业 |
| 32 | 信号线2 | RVVP4*1 | 米 | 6000 | 工业 |
| 33 | 双绞线缆 | 规格：超5类网线Cat5e；非屏蔽双绞线LSZH(低烟无卤)；防火等级24AWG | 米 | 500 | 工业 |
| 34 | 配管 | JDG20 | 米 | 7200 | 工业 |
| 35 | 线槽 | 50*50，含加长支撑支架、接地等 | 米 | 185 | 工业 |
| 36 | 网络控制引擎1 | 规格：功能：网络管理设备的硬件接口应至少包括Ethernet接口，BACnet总线接口，RS232接口，USB接口等。在管理层上应支持BACnet/IP、SOAP、SNTP、SMTP、SNMP等 通讯协议；网络管理设备在控制层上应能支持BACnetMS/TP协议，MS/TP总线支持200个现场控制器； | 个 | 1 | 工业 |
| 37 | OPC网关 | 规格：支持Modbu s,BACnet,MQTT, OPCUA | 个 | 4 | 工业 |
| 智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字式红外传感器 | 规格：采用数字式传感器，采用最小1UA的低消耗电流驱动,延长其寿命稳定可靠并且调节范围宽，吸顶磁吸安装传感器在不同时间段触发不同命令，分白天和晚上模式，为了系统稳定性，传感器必须自带通讯协议，无需外加模块 | 个 | 165 | 工业 |
| 2 | 7键场景面板 | 规格：7键场景面板，带有LED指示灯。可用于荧光灯、节能灯、白炽灯、金卤灯等多种灯具的开关控制。可通过操作站编程后网络下载或现场手持编程器编程的设定控制功能。为方便管理，主控站可对任意可编程现场控制面板通过场景命令开启或禁止使用，禁用可编程现场控制面板时，可编程现场控制面板上必须有提示。 | 个 | 21 | 工业 |
| 3 | 8路16A开关控制器 | 规格：模块化结构，能椐据功能需求灵活配置。 每个控制器应内置单片机，可单独控制，也可通过网络与其它控制器、操作站进行通信，触点寿命不低于10万次。 8路，单路负载不低于16A，抗瞬间冲击电流模块须自带回路开关按钮及回路工作状态指示灯，方便操作。为提高稳定性和安全性，模块自带电源。模块可以接收来自网络的场景控制指令来执行某一场景，模块最少可以存储128个场景。模块接受无源干接点信号，自带消防强制点亮功能。 模块导轨式安装。 | 个 | 12 | 工业 |
| 4 | 12路16A开关控制器 | 规格：模块化结构，能椐据功能需求灵活配置。每个控制器应内置单片机，可单独控制，也可通过网络与其它控制器、操作站进行通信，触点寿命不低于10万次。12路，单路负载不低于16A，抗瞬间冲击电流模块须自带回路开关按钮及回路工作状态指示灯，方便操作。 为提高稳定性和安全性，模块自带电源。模块可以接收来自网络的场景控制指令来执行某一场景，模块最少可以存储128个场景。 模块导轨式安装。 | 个 | 4 | 工业 |
| 5 | 4路16A开关控制器 | 规格：模块化结构，能椐据功能需求灵活配置。每个控制器应内置单片机，可单独控制，也可通过网络与其它控制器、操作站进行通信，触点寿命不低于10万次。4路，单路负载不低于16A，抗瞬间冲击电流模块须自带回路开关按钮及回路工作状态指示灯，方便操作。 为提高稳定性和安全性，模块自带电源。模块可以接收来自网络的场景控制指令来执行某一场景，模块最少可以存储128个场景。模块接受无源干接点信号，自带消防强制点亮功能。模块导轨式安装。" | 个 | 2 | 工业 |
| 6 | 电动调节阀执行机构 | 规格：输出电压：DC24V 输出电流：2A 输出电流测量功能，可在中央软件上读取可实时显示输出电压 必须带短路保护功能 | 个 | 14 | 工业 |
| 7 | 时钟控制器 | 规格： 存储不少于100个日程 存储的特殊日时间短不少于96个 每个日程可一次性发送不少于5个场景 可网络同步时钟 | 个 | 1 | 工业 |
| 8 | 系统网关 | 具备网络开启（Enble）或关闭（Disable）功能 具备485与第三平台协议之间的数据转换导轨式安装 | 个 | 8 | 工业 |
| 9 | 电气配线RVV2X1.0 | RVV4*1.0 | 米 | 400 | 工业 |
| 10 | 信号线1 | RVVP2*1 | 米 | 800 | 工业 |
| 11 | KNX/EIB总线 | BUS 2X2X0.8 | 米 | 2500 | 工业 |
| 12 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 305 | 工业 |
| 13 | 配管 | JDG20 | 米 | 2000 | 工业 |
| 能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能耗采集网关（电） | 1）ARM Cortex-A8工业处理器；2）全尺寸Linux并内置opc_ua server； 3）固定接口：1*RS485/ RS422,1*RS232 ,100 M RJ45,1*USB2.0,CANBUS； 4）设备层通讯端口速率：RS485/RS422/ CANBUS:500Kbps；5）设备层通讯支持协议：odbus/PPI/HOST_link/OPC/BACnet/等； 6）电源保护：具备雷击浪涌保护、反接保护。雷击浪涌6KV； 7）存储扩展，最大支持64GB的TF卡扩展，支持中断异常数据存储和断点续传；8）可扩展支持4G通讯； 9）网关支持远程管理，MQTT配置下发； 10）支持自定义开发；11）工作温度：-20摄氏度到+80摄氏度。 | 个 | 15 | 工业 |
| 2 | 能耗采集网关（水） | 1）ARM Cortex-A8工业处理器；2）全尺寸Linux并内置opc_ua server； 3）固定接口：1*RS485/ RS422,1*RS232 ,100 M RJ45,1*USB2.0,CANBUS； 4）设备层通讯端口速率：RS485/RS422/CANBUS:500Kbps；5）设备层通讯支持协议：odbus/PPI/HOST_link/OPC/BACnet/等； 6）电源保护：具备雷击浪涌保护、反接保护。雷击浪涌6KV； 7）存储扩展，最大支持64GB的TF卡扩展，支持中断异常数据存储和断点续传；8）可扩展支持4G通讯； 9）网关支持远程管理，MQTT配置下发； 10）支持自定义开发；11）工作温度：-20摄氏度到+80摄氏度。 | 个 | 5 | 工业 |
| 3 | 信号线1 | RVVP2*1 | 米 | 9800 | 工业 |
| 4 | 配管 | JDG20 | 米 | 1800 | 工业 |
| 消费管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口目标识别设备 | 规格：ISO14443A/1S01443B/15693/全兼容，读取距离0-6CM，USB2.0相容，内置RFID天线，双色 LED指示灯及蜂鸣器；兼容银行卡无锡市民卡和二代身份证及银行卡 | 个 | 1 | 工业 |
| 2 | 智能移动点餐终端机 | 规格：1.处理器： 1.3GHZ四核； 2.存储器 ：4GB ROM+512M RAM(DDR2)； 3.操作系统： Andorid5.1； 4.显示屏：5.5英寸电容式多点触屏； 5.摄像头：支持后摄像头200WFF； 6.通讯：WiFi802.11 b/g/n(2.4G )，蓝牙3.0/4.0、GP S，IBEACON； 7.打印机：内置一体化打印机、打印纸宽 58mm、打印头寿命50 km； 8.待机时间： >220小时(TBD)电池； 9.电池：5200mAh锂 电子电池。 | 台 | 5 | 工业 |
| 报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络报警主机 | 规格：商业级网络报警主机 /8个防区/1路继电器输出 （可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防） /支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程 ，配置数据导入导出 ;/防区防拆报警 | 台 | 12 | 工业 |
| 2 | 紧急按钮 | 规格：紧急按钮面板式 （适合86底盒）钥匙 复位, 无钉孔, | 个 | 64 | 工业 |
| 3 | IP网络对讲主机 | 规格：支持双向全双工对讲，支持手柄、免提两种对讲方式。 支持将当前通话转接到系统内的其他设备。 支持保留当前通话，接听其他设备呼叫。支持呼叫忙时转移分机呼叫。 支持主机处于关机或掉线状态时，将分机的呼叫转移到其它主机上。 支持指挥通话模式，成员发言只有指挥长可听到。 支持对分机远程开锁，可设置密码权限。支持一键呼叫系统内任一设备。支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向对讲。 支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台。 支持语音播报呼叫分机的描述信息，支持本地修改描述信息。支持音视频数据加密传输。 支持实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB 、HDMI等硬件接口。电源适配器供电 （DC14V/1.7A）。单台主机支持接入 500台以上分机 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 紧急报警按钮及对讲 | 规格：支持对指定的主机进行一键呼叫；支持全双工对讲。 支持播放主机的广播任务；支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警；支持标准SIP协议，可接入SIP电话系统；支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件；支持音视频数据加密传输；供电方式：支持内置POE模块或外接POE电源分离器；支持通过电源箱集中供电；支持电源适配器供电 | 台 | 65 | 工业 |
| 5 | 服务器型地址盒 | 类别：支持系统内网络设备的注册和管理；支持音视频代理，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲；支持与第三方系统对接，实现数据的交互共享；支持本机数据库备份和还原；支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务；支持远程在线升级软件； | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 红外幕帘探测器 | 规格：红外幕帘探测器，探测范围6m/10m可选/15°，含专用支架，工作电压:DC 9-16V，工作电流:≤20mA(DC12V) | 个 | 31 | 工业 |
| 7 | 配线 | RVV4*1.0 | 米 | 2387 | 工业 |
| 8 | 配线 | RVV3*1.5 | 米 | 3000 | 工业 |
| 9 | 配线 | RVV2*1.0 | 米 | 2400 | 工业 |
| 10 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 3750 | 工业 |
| 11 | 配管 | DN20 | 米 | 1150 | 工业 |
| 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更终端 | 规格：处理器：四核1.3 Ghz 运行内存：2G内置存储：32G 扩展存储：TF卡，最大支持128G 屏幕：不小于4.0寸触摸屏 854*480 支持多点电容触摸屏，阳光下可视 网络类型：全网通，双卡双待 相机：后置1300 万像素防抖相机 定位：GPS/北斗双模定位 音频输入：支持2路内置MIC输入，1路3.5mm耳机接口；音频输出：扬声器，1路3.5mm耳机接口 分辨率1280*720、4.7英寸LCD显示屏，具备手套触摸设置具备本地录音、本地回放视音频文件功能支持图像抓拍插入SIM卡后，能够进行通话和短信收发前置和后置摄像头录像分辨率支持1920*1080,1280*720和648*480 具备本地车牌识别，并能够将识别的车牌号码及截图上传，支持新能源车牌识别 支持密码或指纹方式登录系统 支持1080P无线相机接入 电池容量不小于4000mAH，采用可拆卸式电池设计 设备内置加速度传感器，数字罗盘，陀螺仪传感器，光线传感器，距离传感器，温度传感器，气压传感器，以及深度学习算法 设备支持IP67防水防尘等级 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 巡更点标签 | 规格：识别距离 ：近距离 信号类别：无源 芯片类型：mifare-1芯片 功能特性：耐高温 | 个 | 50 | 工业 |
| 3 | 巡更下发器 | 规格：支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A； | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 提示标识 | 规格：采用冷光源技术, 无辐射,白天吸收环境光线能量贮存起来,夜晚自动发光, 起到指示的作用 | 个 | 50 | 工业 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视门铃 | 远程无线监控可视对讲 | 个 | 11 | 工业 |
| 2 | 医疗专用三通道门禁控制器 | 规格：门禁2信道，1信道RFID专用医疗用门禁控制器，符合医院电子兼容特性，防止电磁干扰，TCP/IP/RS485通讯，65000笔进出记录，55000位持卡者资料 | 个 | 12 | 工业 |
| 3 | 物联网区块链控制器 | 规格：基本门禁4通道道，支持RFID2.4G标签的读取，可扩展12进/12出输出，TCP/IP/RS485通讯， 780,000笔进出记录，65000位持卡者资料，双网口输入，支持POE供电，支持互锁管理和自动门管理 | 个 | 62 | 工业 |
| 4 | 专用门禁控制机柜 | 规格：1U机柜型控制器，每个机柜型的机箱可装2台12通道控制器，一个机箱拥有4个网口或4个WiFi接口，可以接最多24个门区。24V超薄供电电源，一个机柜管理8门 | 个 | 5 | 工业 |
| 5 | 多卡合一读写器 | 规格：集ISO14443A/B (银行卡、身份证、市民卡、江苏交通卡）、CPU、myfare卡 、ISO15693格式为一体，RS485通讯，带门控输入和输出，可扩展成门区控制器 | 个 | 181 | 工业 |
| 6 | 多网合一医疗物联网标签阅读器 | 规格：集ISO14443A/B (银行卡、身份证、市民卡）、CPU、myfare卡、ISO15693，手机蓝牙APP、2.45G双向有源RFID读写于一个读卡器，，并通过医疗电磁兼容检测规范标准的检测，远距离30CM-15M可调，RS485通讯，带门控输入和输出，可扩展成门区控制器 | 个 | 24 | 工业 |
| 7 | 多卡合一显示型物联网标签阅读器 | 规格：集ISO14443A/B (银行卡、身份证、市民卡、江苏交通卡）、ISO15693，RS485通讯，具有密码和LCD功能，带门控输入和输出，可扩展成门区控制器 | 个 | 2 | 工业 |
| 8 | 人脸识别门禁终端 | 规格：人脸识别：活体真人检测：通过双目红外活体检测，有效 防御 3D打印、电子屏、视频、图 片、面具、头套等非活体攻击；身份核验：与终端底库中人脸进行 1:N 比对，实现人员身份离线精准识别；权限管理：人员限时限区通行;访客限时限区通行；识别率：≥99%；识别速度：0.3秒；人脸容量：20000人；摄像头：双目识别，RGB摄像头:像素200w，支持宽动态，FOV:77°红外补光灯；屏幕：5.5英寸(分辨率1280*720);电容式单点触摸屏幕 | 台 | 9 | 工业 |
| 9 | 互联网访客终端 | 规格：1.扫码能力: QR二维码，支持纸质、手机、屏幕等； 2.扫描距离为2~10cm，360角度，刷卡距离为距窗口3cm内，蓝牙开门为8米左右，支持摇一摇开门； 3.设备可脱机使用（可离线验证二维码，实现时区时段管理） 4.支持网络远程升级 5.通讯方式：TCP/IP、RS485、韦根26/34， 6.输入口：开门按钮； 7.输出口：继电器， 8.开门方式：蓝牙、二维码、云端远程、刷卡； 9.容量：卡片20000可扩展，记录20000，手机开门方式没有用户数量限制。 | 台 | 6 | 工业 |
| 10 | 单机芯速通门人行闸机 | 规格：尺寸:1400 x200x1000mm; 材质：SUS304，厚度 1.5mm； 双向读卡窗、方向指示、4对红外； 速通门单机芯。通行速度35人/分 | 个 | 2 | 工业 |
| 11 | 双机芯速通门人行闸机 | 规格：尺寸:1400 x200x1000mm; 材质：SUS304，厚度 1.5mm； 双向读卡窗、方向指示、4对红外； 速通门双机芯。通行 速度35人/分 | 个 | 2 | 工业 |
| 12 | 闸机人脸识别终端 | 规格：真人检测：通过双目红外活体检测等非活体攻击；显示屏 8英寸电容式多点触控屏，屏幕分辨率 1920*1200 处理器：4核Cortext-A53 1.5Ghz；摄像头：200万高清摄像头；抗逆光处理人脸容量：50000人； 人脸跟踪时间≤100m s； 人脸比对时间≤200m s； 识别率：≥99.5%；通讯方式：RJ45；韦根接口 支持韦根输 入和输出 | 台 | 6 | 工业 |
| 13 | 单门磁力锁 | 规格：280Kg标准型单门磁力锁，防残磁设计，通过医疗电磁兼容检测；LED锁位状态显示承受直线拉力：280kg(601Lbs) | 个 | 29 | 工业 |
| 14 | 支架 | 单门支架 | 个 | 406 | 工业 |
| 15 | 电插锁 | 规格：双电压，可接12/24VDC；具备锁状态和门状态反馈信号；门磁及延时功能，以检测各门禁防区门位开关情况；自动上锁功能可承受冲击力1000KG，防止外力破坏有延时设置：0,、3、6、9秒可调； | 个 | 1 | 工业 |
| 16 | 无框门门夹 | 下无框玻璃门电插锁用 | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 双门磁力锁 | 规格：280Kg标准型双门磁力锁，防残磁设计，通过医疗电磁兼容检测；LED锁位状态显示承受直线拉力：280kg*2(601Lbs) | 个 | 185 | 工业 |
| 18 | 门禁控制器专用机箱 | 规格：门禁专用机箱，带1路控制器电源，支持最多4路电锁供电 | 个 | 62 | 工业 |
| 19 | 电源箱 | 规格：用于人脸识别现场供电管理 | 个 | 9 | 工业 |
| 20 | 开门按钮 | 规格：外形尺寸 86mm*86mm*20mm 标准结构 防火材料电气性能 最大耐用电流3A@36V DC接点输出NC\COM接点 耐用测试 十万次老化测试合格 | 个 | 172 | 工业 |
| 21 | 免接触式红外感应按钮 | 规格：不锈钢材质，标准86型安装，免接触式红外感应开关，LED显示，耐用次数100万次；不锈钢面板，耐腐蚀、易清洗。 | 个 | 22 | 工业 |
| 22 | 卡片 | 规格：CPU人像卡，同读卡器密钥管理 | 张 | 500 | 工业 |
| 23 | 发卡器 | 规格：ISO14443A/1S01443B/15693/全 兼容；读取距离0-6CM；双色LED指示灯及蜂鸣器； 兼容银行卡、无锡市民卡和二代身份及 江苏交通卡 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 物联网NAS工作站 | 规格：LINUX 操作系统，中央处理器: Intel Celeron J3455 Quad-Core 1.5 GHz (brust up 2.3GHz) Processor内存大小: 8GB SO-DIMM DDR3L 内部硬盘数: 4 x SATA3 6Gb/s; 安装扩充设备之最大硬盘槽数量: 16 网络: Gigabit Ethernet x 2 LCD面版 输出: HDMI 2.0 x 1, S/PDIF x1 | 台 | 1 | 工业 |
| 25 | NAS 硬盘 | 规格：nas专用，4T，SATA接口，5900转，256缓存，SMR | 个 | 2 | 工业 |
| 26 | 门禁扩展模组 | 规格：标准86盒或120盒尺寸 RS485通讯接口 内建1组(SYMO)/3组(SYMR)继电器 内建3组无电压输入点红外线挥手感应，可以作为出门按钮使用触控感应按键 | 个 | 1 | 工业 |
| 27 | 门锁电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 12800 | 工业 |
| 28 | 人脸终端电源线 | RVV2*1.1 | 米 | 800 | 工业 |
| 29 | 门锁信号线 | RVVP2*0.5 | 米 | 12800 | 工业 |
| 30 | 开门按钮信号线 | RVVP2*0.75 | 米 | 12800 | 工业 |
| 31 | 读卡器电源/信号 | RVVP4*0.75 | 米 | 12800 | 工业 |
| 32 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 1800 | 工业 |
| 33 | 配管 | 规格：线路配套管，KBG25管 | 米 | 4200 | 工业 |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别无线主机 | 规格：含箱体、电源、控制系统、高清车牌识别摄像机、语音模块、户外21寸LCD显示屏、补光灯；内置交换机，RJ45通讯；支持无牌车入场二维码显示，支持线上支付二维码显示。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 智能道闸 | 规格：杆长3米，起杆时间1.2-3S秒，采用伺服电机，遇阻反弹，带防砸胶条 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 车辆检测器 | 规格：1.防砸车、自动落杆，单环路 2.灵敏度:高中低可调， 3.频率:高中低可调, 4.耗能：≤3VA；反应时间：≤90ms。 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 脱机管理模组 | 规格：TCP/IP通讯，支持服务器断开 连接后的脱机计费 | 个 | 1 | 工业 |
| 5 | 地感线圈 | 铁氟龙BV1.0mm | 米 | 385 | 工业 |
| 6 | 安全岛 | 长*宽*高：4.5m*1.5m*0.2m；混凝土浇筑 | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 岗亭 | 规格：长*宽*高：1.5m*1.5m*2.2m，不锈钢岗亭 | 个 | 1 | 工业 |
| 8 | 电源线 | RVVP2*0.75 | 米 | 180 | 工业 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 380 | 工业 |
| 10 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 100 | 工业 |
| 11 | 配管 | 线路配套管，KBG25管 | 米 | 200 | 工业 |
| 寻车指引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频探测器 | 单摄像头，一个探测器最多可监控2个车位(支持单边1对1和单边1对2），有线RJ45通信；130万像素，支持视频流，内置蓝牙 | 台 | 29 | 工业 |
| 2 | 控制电源箱 | 双路350W电源DC24V输出，每路可负载14个有线视 频探测器 | 台 | 3 | 工业 |
| 3 | 入口灯箱 | 含1个330*210模组，单红；（模组数量按车场分区/楼层数） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 单向引导屏 | 室内使用，宽*高：2400*300（mm），红绿双色屏，可显示1个方向，支持有线RJ45，含安装吊杆 | 台 | 3 | 工业 |
| 5 | 双向引导屏 | 室内使用，宽*高：2400*300（mm），红绿双色屏，可显示2个方向，支持有线RJ45，含安装吊杆 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 三向引导屏 | 室内使用，宽*高：2400*300（mm），红绿双色屏，可显示3个方向，支持有线RJ45，含安装吊杆 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 自助寻车机 | 反向寻车查询机，19寸落地式，红外触摸屏，含停车支付 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 红外地磁探测器 | 通过检测磁场判断有无车辆，通讯距离120m，电池寿命5年 | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 地磁控制器 | 市电型，220V供电，支持GPRS，边缘计算管理，管理LED显示屏 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 地磁触发器 | 8LBS*不锈钢/D8*L855mm | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 地磁无线收发器 | lora RF470Mhz | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 户外LED余位显示模组 | 规格：户外使用，512*256mm红绿双色，支持GPRS（4G全网通），同屏可显示4个数字，含LED模组、开关电源、模组安装配件 | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 双绞线缆 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 580 | 工业 |
| 14 | 配线 | RVVP4*0.75 | 米 | 420 | 工业 |
| 15 | 配线 | RVV2*1.0 | 米 | 450 | 工业 |
| 16 | 配管 | 线路配套管，KBG25管 | 米 | 490 | 工业 |
| 17 | 桥架 | 桥架50*50 | 米 | 205 | 工业 |
| 18 | 铁构件 | 圆钢、角钢、扁钢 | kg | 200 | 工业 |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | 1、名称：N内网点,单口面板 2、类别：86型平口单孔面板；带弹簧门式防尘盖,含CAT6 RJ45信息模块插座 3、安装方式：暗装 | 个 | 1440 | 工业 |
| 2 | 配线架 | 1、名称：T语音点,单口面板 2、类别：86型平口单孔面板；带弹簧门式防尘盖,含CAT6 RJ45信息模块插座 3、安装方式：暗装 | 个 | 410 | 工业 |
| 3 | 配线架 | 1、名称：W外网点,单口面板 2、类别：86型平口单孔面板；带弹簧门式防尘盖,含CAT6 RJ45信息模块插座 3、安装方式：暗装 | 个 | 164 | 工业 |
| 4 | 配线架 | 1、名称：P打印机点,单口面板 2、类别：86型平口单孔面板；带弹簧门式防尘盖,含CAT6 RJ45信息模块插座 3、安装方式：暗装 | 个 | 410 | 工业 |
| 5 | 配线架 | 1、名称：F双口光纤点，双口面板 2、类别：86型平口双孔面板,含两个LC光纤模块插座 3、安装方式：暗装 | 个 | 60 | 工业 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 名称：安防金属桥架 材质：钢制 型号、规格：400*150 | 米 | 2900 | 工业 |
| 2 | 桥架 | 名称：安防金属桥架 材质：钢制 型号、规格：300*200 | 米 | 86 | 工业 |
| 3 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件 制作、安装 2、材质：圆钢、角钢、扁钢 | kg | 7609 | 工业 |
| 4 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：明配 | 米 | 5958 | 工业 |
| 5 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG25 3、配置形式：明配 | 米 | 8666 | 工业 |
| 6 | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 2870 | 工业 |
| 7 | 双绞线缆 | 1、名称：Cat6非屏蔽双绞线缆，带宽要求：Cat6≥250MHz 2、敷设方式：管/暗槽内穿放 3、线路测试 | 米 | 89100 | 工业 |
| 8 | 双绞线缆 | 1、名称：Cat6非屏蔽双绞线缆，带宽要求：Cat6≥250MHz 2、敷设方式：桥架敷设 3、线路测试 | 米 | 75832 | 工业 |
| 9 | 光缆 | 1、名称：单模光纤弱电井到桌面-室内4芯单模光纤, 2、规格：室内光缆4芯OS2光缆，OS2光纤芯径9.2±0.4 μm 3、敷设方式：管/暗槽内穿放 4、线路测试 | 米 | 3683 | 工业 |
| 10 | 光缆 | 1、名称：单模光纤弱电井到桌面-室内4芯单模光纤, 2、规格：室内光缆4芯OS2光缆，OS2光纤芯径9.2±0.4 μm 3、敷设方式：桥架敷设 4、线路测试 | 米 | 3683 | 工业 |
| 11 | 配线 | 1、名称：ZR-RVS-2*1.5 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 1950 | 工业 |
| 12 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：暗配 | 米 | 2349 | 工业 |
| 13 | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 787 | 工业 |
| 14 | 配线 | 1、名称：BACnet通讯线 ZR-RVSP2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 8450 | 工业 |
| 15 | 配线 | 1、名称：RVV-7*0.75 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 5573 | 工业 |
| 16 | 配线 | 1、名称：ZR-RVVP-8*1.5 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 3562 | 工业 |
| 17 | 配线 | 1、名称：BACnet通讯线 ZR-RVSP2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：桥架敷设 | 米 | 1495 | 工业 |
| 18 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：暗配 | 米 | 16791 | 工业 |
| 19 | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 2453 | 工业 |
| 20 | 配线 | 1、名称：ZR-RVV-2*2*0.8 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 1307 | 工业 |
| 21 | 配线 | 1、名称：ZR-RVV-2*2*0.8 2、配线形式：暗配 3、配线部位：桥架敷设 | 米 | 7173 | 工业 |
| 22 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：暗配 | 米 | 1269 | 工业 |
| 23 | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 160 | 工业 |
| 24 | 配线 | 1、名称：RVV2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 2200 | 工业 |
| 25 | 配线 | 1、名称：RVS-2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：管内配线 | 米 | 2200 | 工业 |
| 26 | 配线 | 1、名称：RVV2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：桥架敷设 | 米 | 960 | 工业 |
| 27 | 配线 | 1、名称：RVS-2*1.0 2、配线形式：暗配 3、配线部位：桥架敷设 | 米 | 960 | 工业 |
| 28 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 3、配置形式：暗配 | 米 | 3990 | 工业 |
| 29 | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 115 | 工业 |
| 三 | 管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | 1、名称：配线架安装打接 24口 2、规格：六类非屏蔽配线架，可选T568A和T568B连线方案；必须预装六类信息模块，24口RJ45模块化配线架 | 个 | 152 | 工业 |
| 2 | 理线架 | 1、名称：1U机架式水平理线器 | 个 | 152 | 工业 |
| 3 | 机柜、机架 | 1、名称：42U布线机柜 2、规格：600mm*600mm*2000mm 3、安装方式：落地式 | 台 | 37 | 工业 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 1、名称：桌面侧-六类非屏蔽跳线 2、规格：RJ45跳线2米 | 条 | 2453 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 1、名称：弱电井侧-六类非屏蔽跳线 2、规格：RJ45跳线2米 | 条 | 2453 | 工业 |
| 6 | 双绞线缆测试 | 1、名称：双绞线缆测试 六类 | 链路 | 4906 | 工业 |
| 7 | 光纤测试 | 1、名称：光纤测试 | 链路(点、芯) | 975 | 工业 |
| 四 | 干线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内单模光纤 | 1、名称：12芯单模光纤容灾机房 2、规格：室内光缆12芯OS2光缆，OS2光纤芯径9.2±0.4 μm 3、敷设方式：桥架内敷设 4、线路测试 | 米 | 2600 | 工业 |
| 2 | 室内单模光纤 | 1、名称：24芯单模光纤生产机房 2、规格：室内光缆24芯OS2光缆，OS2光纤芯径9.2±0.4 μm 3、敷设方式：桥架内敷设 4、线路测试 | 米 | 8450 | 工业 |
| 3 | 配线架 | 1、名称：高密度光纤配线架 2、规格：高密度光纤配线架，可熔接96芯光纤 | 个 | 20 | 工业 |
| 4 | 跳线架 | 1、名称：12芯LC转换模块 2、规格：高密度光纤配线架LC转接模块，含12芯LC适配器 | 个 | 243 | 工业 |
| 5 | 布放尾纤 | 1、名称：12芯单模束状尾纤 2、规格：单模束状尾纤，含12根单模0.9尾纤 | 根 | 163 | 工业 |
| 6 | 配线架 | 1、名称：24口48芯配线架IU 2、规格：19”机柜安装，采用抽屉式结构 | 个 | 38 | 工业 |
| 7 | 跳线架 | 1、名称：LC双工耦合器 | 个 | 563 | 工业 |
| 8 | 光纤连接 | 1、名称：光纤熔接法 单模 | 芯 | 2600 | 工业 |
| 9 | 布放尾纤 | 1、名称：弱电井侧-单模LC尾纤 | 根 | 975 | 工业 |
| 10 | LC尾纤 | 1、名称：桌面侧-LC尾纤 | 根 | 520 | 工业 |
| 11 | LC跳线 | 1、名称：弱电井侧-双工LC跳线（5米） | 条 | 163 | 工业 |
| 12 | 室外光缆 | 12芯室外光缆 | 米 | 14000 | 工业 |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤熔接费 | 芯 | 1500 | 工业 |
| 14 | 96芯ODF光纤配线架 | 96芯ODF光纤配线架 | 个 | 15 | 工业 |
| 15 | 12芯光纤配线架机架式 | 12芯光纤配线架机架式 | 个 | 40 | 工业 |
| 16 | 15米光纤跳线 | 15米光纤跳线 | 对 | 340 | 工业 |
| 17 | 3米光纤跳线 | 3米光纤跳线 | 对 | 340 | 工业 |
| 18 | PE管 |  | 米 | 1500 | 工业 |
| 19 | 路面开挖及恢复 | 烧伤楼到住院及综合楼之间布线施工 | 项 | 1 | 工业 |
| 20 | 辅材及理线 | 标签、理线、胶带等 | 项 | 1 | 工业 |
| 五 | 施工安装调试费 |  |  |  | 工业 |
| 1 | 施工安装调试费 | 施工安装调试 | 批 | 1 | 工业 |
| 时钟同步系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单面数字子钟 | 规格：600*198*40mm 1）显示时、分； 2）LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； 3）对比度≥10：1； 4）LED显示屏可视视角≥±65º； 5）独立计时精度：±0.05秒/天； 6）环境要求：工作温度：－10℃～＋50℃； 7）电源电压：220V±20％； 8）电源频率：50Hz±5%； 2：功能要求 1)接收标准NTP等时间码输入锁定； 2)子钟具有可监控功能，可反馈自身状态信息给NTP中心母钟； 3)可对输入的标准时间信号进行判断处理，消除误码，进行传输延迟补偿，以保证走时精度； 4)具有独立晶振，脱离NTP中心母钟能够保持时间精度，正常运行； 5)子钟的地址码可任意设置； 6)数显式子钟均采用全静态显示、无闪烁，显示清晰醒目，色泽均匀，视觉柔和，显示字符边缘清晰，字体饱满，钟面为抗老化防眩光板； 7)子钟采用高精度、超低功耗器件，符合绿色环保的要求 | 个 | 10 | 工业 |
| 二、 | 服务类标的物 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 |
| 监控系统（租赁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩半球 | 400万1/3英寸CMOS传感器；具有2颗白光灯；最低照度彩色：.001 lx ，亮度等级不小于11级；白光补光距离不小于15米；主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@30fps；在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能 | 个 | 349 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 室内云台半球（内置拾音） | 具有400万1/2.7" CMOS传感器；最大分辨率2560x1440；最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx；红外补光距离不小于50米；需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@25fps；在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能；需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能；需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；不低于IP67防尘防水等级。 | 个 | 9 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 智能枪形摄像机 | 400万1/2.7"CMOS 传感器；内置扬声器；最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；红外补光距离不小于100米；需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置 | 个 | 155 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 配套 | 个 | 155 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 电梯专用半球 | 400万，迷你型 | 个 | 12 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 电梯网桥 | 2.4G 百兆 | 个 | 12 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 全彩警戒球机 | 1/2.8＂ progressive scan CMOS传感器；视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米；内置GPU芯片；对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓；镜头采用F1.6大光圈；支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 | 个 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 球机支架 | 配套 | 个 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 高空全景摄像机 | 详见如下技术指标 | 个 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 高空全景摄像机支架 | 配套 | 个 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 客流统计相机 | 1/3”CMOS双目客流统计摄像机；支持双镜头立体成像；需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作；支持IP67防护等级；具有客流统计显示功能，可分别对画面中指定区域中进入、离开和经过的人数进行统计，并将数据实时上传和通过OSD叠加在显示界面上，可在设定区域内进行徘徊抑制，避免重复计数；客流统计准确率不小于99%；具有客流统计配置功能，可通过浏览器配置客流统计功能参数和数据统计周期；可通过双目立体识别，过滤设定区间内的干扰目标；可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 | 个 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 摄像机电源 | 12V/3A | 个 | 531 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 监控拾音器 | 吸顶 | 个 | 11 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 拾音器传输线缆 | RVVP3*0.5 | 米 | 200 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 前端摄像机立杆 | 3米 | 个 | 25 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 设备箱 | 室外、防水 | 个 | 25 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 28000 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 配管 | KBG20 | 米 | 4450 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG | 米 | 32955 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | 智慧综合管理平台-视频监控许可 | 接入许可 | 个 | 514 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 硬盘录像机 | 详见如下技术指标 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 本地存储节点 | 单设备应配置≥两颗多核处理器，≥8GB内存；设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘；应支持IPSAN、NAS存储功能；可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘；含48块6T企业级硬盘 | 个 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 云存储节点 | 详见如下技术指标 | 个 | 9 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 运营商链路及机柜空间服务 | 视频监控院内传输交换设备及机房机柜空间服务 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 后勤一体化平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D可视化基础建模 | 1、医院 3D全景建模，共计3.6万方； 2、各楼层剖面图建模； 3、每个楼栋的平层3D建模； 4、每个设备间（配电间，水泵房）实景虚拟 5、支持在BIM模型呈现系统实时运行数据，以及运行状态； 6、支持自定义场景，实现模型漫游及线上虚拟巡检； 7、支持报警发生时，通过BIM模型呈现报警定位及影响区域。 8、支持选中设备进行BIM模型自动跳转定位 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 能耗统计系统扩展 | 1、按照楼栋、楼层显示用电、用水数据， 2、按照区域、时间展示不同阶段的用电、用水数据， 3、提供用能数据参考，并能够给出用能优化意见， 4、实现能耗数据远程抄表， 5、实现建筑、区域能耗分析， 6、业务量与能耗对比分析， 7、能耗成本统计与能耗告警设置， 8、重点设备能耗监测。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 物联网平台系统扩展 | 1、管理网关（IP地址、楼层、位置信息等）， 2、对接底层设备的数据，并能够实时上传数据， 3、对物理设备和逻辑设备进行编辑和绑定， 4、协议扩展，可以兼容MQTT、HTTP、Modbus等北向协议接口对接云端平台。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 设备设施管理系统扩展 | 采用物联网技术，一方面可以通过设备的传感器和控制器实时掌握系统中建筑设备的运行情况和工作模式；另一方面，还可以通过监控系统中的控制程序，实现系统的自动优化运行，在系统中的某个设备发生故障时，及时上传报警信息。管理人员配备各种数据终端（如计算机及手机等），当发生异常情况时，报警信号会及时反馈到终端。 1、通过医院安全实时智能感知平台，对设备运行数据与周边环境因素进行全方位立体监测，实现对设备设施运行故障异常信息的可视化定位及精准预警。 2、平台可根据故障级别及人员层级分别进行APP通知、短信、电话的报警信息推送，有效杜绝错报、漏报、误报及乱报的情况发生。 3、通过实时动态监测与分析，实现设备设施的使用情况分析、告警趋势分析、保养记录分析、故障隐患预测等，数据报表自动生成可保存打印。 4、构建实时监测、工单管理、隐患预警、智能干预的全流程一体化管理体系，有效降低安全风险，实现设备全生命周期智慧管理。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 给排水系统扩展 | 1、综合数据：以可视化方式展示主要管网图，侦测各线路流速，流量等情况。同时展示给排水运行系统的主要运行KPI，动态实时掌握系统运行情况。远程监测供水设备液位、压力、频率、流量、能耗等；远程监测供水房环境、温度、湿度、跑冒滴漏等。 2、告警中心：根据业务设置策略，展示并记录系统报警信息。并提供运行日历，记录每日运行健康指数，便于监管人员掌握系统运行的健康趋势。 3、日常巡检：给排水日常巡检。系统可实时或追溯运维人员巡检全过程，有助于提高巡检工作的完成质量。 4、数据分析：排水，供水分析。智能侦测管网可能存在的跑冒滴漏。 5、运维派单：当水位、压力越限时可进行声光报警，方便操作员查看基本信息。系统可动态配置策略完成告警后自动派单，也可手工发起运维或巡检工单。 6、基础设置：可配置单模块的业务设置，策略，人员消息订阅，工单和运维人员关联信息等。显示泵房设备（水泵、变频器）的实时运行数据、状态，读取清水池水位、集水池水位、出水总管压力、中控室温度等信息。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 楼宇自控系统扩展 | 1、综合数据：系统通过对楼层配电箱电气设备的智能化升级改造一加装智能监测终端，实现漏电电流、电流、温度等状态信息的采集，上传至平台进行数据的分析处理，及时发现电气故障隐患，甚至电能损耗异常，及时预警，管理人员通过手机或PC在线获取报警信息，及时开展隐患排查治理，防患于未然。 2、告警中心：对线缆温度监测、剩余电流监测、电力参数监测、运行状态监测、空调主机端（包括主机、一次泵、二次泵、冷温泵、冷却泵、输送系统）进行集中监管，对设备异常做告警通知。 3、日常巡检：管网日常巡检。系统可实时或追溯运维人员巡检全过程，有助于提高巡检工作的完成质量。 4、数据分析：根据运行数据，智能侦测管网可能存在的异常情况。 5、空调系统实现楼宇自控系统中空调机组及相关水泵、阀门等设备的各种控制、管理、监测以及报警等功能，实现设备的离线数据采集、脱机运行和现场控制等。 启停控制 ：系统可控制空调机组的启停，可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表，确定高峰和特殊时段。 温度控制：根据系统的设定参数控制调节阀开度，以达到降温或加热的功能，以保证控制区域内温度的要求，同时节约能源(AO)。 状态监测：风机过载继电器状态监测、风机的运行状态监测、风机的手/自动状态监测、风机运行压力监测、过滤网两侧压差监测等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 智能照明系统扩展 | 1、综合数据：可视化方式展示照明回路的实时状态，以及运行指标。系统按每天预先编排的时间程序及照度来进行开关控制及监视其开关状态。 2、告警中心：可以对停车库的照明定时/控制、室内照明进行节能照明控制、保安监控系统与照明灯光的联动控制、户外照明的定时/照度变化的控制； 可以针对户外装饰照明进行控制：泛光照明、庭院照明进行程序控制灯光图案，开启时间，过流保护回路状态监视；外立面泛光照明的定时/控制； 3、基础设置：实现对远端灯光的遥控、遥信、遥测、遥调，远程控制灯具的开关、调节灯具的亮度、监测灯具的工作状态、计量灯具的用电量。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 五合一传感器系统扩展 | 1、综合数据：采用物联网技术，通过分布在建筑中的光照、温度、湿度、噪声等各类环境监测传感器，实时传输建筑室内的环境参数信息，使管理人员及时掌握建筑室内的环境质量状况。同时，通过联动空调系统对环境质量进行调节。医院公共区域的温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、体感温度等数据 2、告警中心：系统实时监测地下室各区域的有毒浓度，并与排风机系统实现联动功能。当发现浓度超标时，排风机自动启动排风，确保地下室一氧化碳浓度保持在正常范围内。 3、日常巡检：日常巡检记录。系统可实时或追溯运维人员巡检全过程，有助于提高巡检工作的完成质量。 4、数据分析：分析空气质量电数据，辅助监管人员决策设置更优化的控制策略，并进行室内外空气质量对比。 5、运维派单：系统可动态配置策略完成告警后自动派单，也可手工发起运维或巡检工单。 6、基础设置：根据业务需求，用户可自定义设置相关的报警策略，以及消息订阅等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 电梯运行监管扩展 | 1、综合数据：实时监测电梯运行数据，包括上下行、楼层、速度、轿门和厅门的开闭状态、电力运行参数等，相关故障代码实时解析上报。电梯机房环境监控指标信息等。同时也提供平面可视化方式标注电梯以及机房位置，便于用户查阅信息。 2、告警中心：根据配置告警策略系统会根据运行状态生成告警信息，便于监管人员以及运维人员即时发现并解决问题。 3、日常巡检：日常巡检记录。系统可实时或追溯运维人员巡检全过程，有助于提高巡检工作的完成质量。 4、数据分析：根据运行数据，智能侦测管网可能存在的安全风险。 5、运维派单：系统可动态配置策略完成告警后自动派单，也可手工发起运维或巡检工单。 6、基础设置：根据业务需求，用户可自定义设置相关的报警策略，以及消息订阅等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 知识库扩展 | 1、对后勤相关的维修进行经验积累，可以查看已发布的知识、待审核的知识、我发布的知识进行查询 2、可以相关的后勤知识进行建立统一检索平台，帮助员工快速、准确地找到所需知识；提供关键字搜索、组合条件搜索等多种知识检索方式，以及热门关键词、搜索联想词等多种功能3、对应急预案进行维护，并可以和后勤系统的实时报警进行关联，当故障发生时、自动弹出相应的应急预案。 4、智能知识图谱：提供一种从海量文本和图像中抽取结构化知识的手段，实现知识智能采集、加工、搜索、推荐、推送、问答等知识应用场景。 5、知识专题：针对医院后勤维修、电工、电梯等不同领域设置不同的知识专题，提升知识利用效率，为业务赋能。 6、多维度知识库：支持文档、维基、原子三类知识的互相转化；支持文字、影像、图形、维基百科等多种展现形式。 7、可以上传PDF、PNG、JPEG等格式的文件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 兼容性 | 后勤一体化平台须包含能耗统计、物联网平台、设备设施管理、给排水、智能照明、五合一传感器、电梯运行和新建监控平台等系统与前端设备无缝接入并与现有后勤一体化平台统一管理，不得额外增加许可费用。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 门诊排队叫号系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊排队叫号系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 手术麻醉系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术麻醉系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 10 | 软件和信息技术服务业 |
| 检验系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 检查系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 院内智慧急救系统升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 院内智慧急救系统升级 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 重症临床信息系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重症临床信息系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 病房呼叫系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 病房呼叫系统扩建 | 包括医护主机、病床分机、病房分机、卫生间防水分机、LCD中文显示屏等。 后台管理模块 --- 1）患者和医护人员的管理功能。 2）患者的手动录入和自动获取功能，医护人员的手动录入和自动获取功能。 3）对于终端设备在线查询、在线管理、错误及异常记录机制功能。 4）软件通过TCP/IP通信协议进行数据交换以达到安全、高效、稳定的运行。 5）系统终端设备的呼叫记录显示和查询功能，图表显示功能。 6）记录并可以海量存储患者的呼叫记录； 数据接口模块 --- 1）为患者和医护人员的信息提供更新的管理功能。 2）可以为第三方提供标准的信息接口服务。 3）可以和医院原呼叫系统软件无缝对接，无需增加接口。 HIS系统对接管理模块 --- 1）可以与医院HIS系统进行联网，并将信息存至服务器。 2）可以通过HIS系统对接管理软件对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理。 3）可以通过HIS系统对接管理软件对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录。 后台管理模块 --- 1）患者和医护人员的管理功能。 2）患者的手动录入和自动获取功能，医护人员的手动录入和自动获取功能。 3）对于终端设备在线查询、在线管理、错误及异常记录机制功能。 4）软件通过TCP/IP通信协议进行数据交换以达到安全、高效、稳定的运行。 5）系统终端设备的呼叫记录显示和查询功能，图表显示功能。 6）记录并可以海量存储患者的呼叫记录； 数据接口模块 --- 1）为患者和医护人员的信息提供更新的管理功能。 2）可以为第三方提供标准的信息接口服务。 HIS系统对接管理模块 --- 1）可以与医院HIS系统进行联网，并将信息存至服务器。 2）可以通过HIS系统对接管理软件对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理。 3）可以通过HIS系统对接管理软件对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录。 | 套 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 护士大屏系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士大屏系统扩建 | 病区概况、护理操作、检验检查、值班医生、责任护士、手写板、病人卡片、交班信息、排班信息、消息推送等 | 套 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 移动护理系统扩建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动护理系统扩建 | 详见如下技术指标 | 套 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 设备网网管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备网网管 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 堡垒机软件授权（运维安全审计） |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡垒机软件授权（运维安全审计） | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 内网日志审计软件授权 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网日志审计软件授权 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 内网客户端杀毒软件、远程管理、补丁分发软件授权 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网客户端杀毒软件、远程管理、补丁分发软件授权 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 物联网管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网管理平台 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 感知终端数据集中接收模块 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 感知终端数据解析模块 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 感知终端数据转换模块 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 感知终端数据存储模块 | 详见如下技术指标 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 定制化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预防性维护 | 1、多源数据采集，基于物联网平台实现后勤机电设备运行数据的采集，并可随时查看历史数据和实时数据，通过数据报表对机电设备运行效率进行分析并优化，提高设备管理效率。 2、故障报警通知，通过对设备设定报警参数阈值和通知方式，当设备故障出现就会自动报警，并进行报警通知，显示故障设备、故障时间和故障信息。 3、汇聚设备机理模型和AI算法，构建设备预测性维护模型，不仅实现设备故障报警功能，而且实现设备的故障预警和诊断。 4、实时获取设备运行概况、设备状态分布、巡检情况、维修情况等信息，基于报表引擎对采集数据进行可视化分析，对业务决策提供有力支撑。 5、发布保养计划，帮助点检巡检人员管理和查看今日待检和已检工作事宜，提前做好巡检或保养工作。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 多维建模分析 | 1、元数据管理，对上收集业务需求和数据项，对下提供对各数据源的元数据抽取功能，对上为多维数据模型匹配与映射，以及数据综合、装载与刷新等提供元数据访问接口，对内提供元数据管理、交换和导航功能。 2、综合指标管理，指标体系将相关的指标按照一定的分类原则进行组织划分，在结构上采用分类算法进行划分。 3、模型匹配与映射，确定数据源：首先需要确定需要进行数据映射的数据源，包括数据源的格式、类型、字段等信息。然后建立映射关系：根据数据源之间的关系，建立相应的映射关系，最后执行数据映射：通过执行相应的映射关系，将不同数据源的数据映射到一起，形成新的数据。数据匹配需要确定匹配规则：首先需要确定数据匹配的规则，包括相似度匹配规则、规则匹配规则等。然后执行数据匹配：根据匹配规则，执行数据匹配操作，将不同数据源的数据进行匹配，形成新的数据。 4、数据综合与装载，从数据仓库中抽取相关数据进行汇总与计算，并按一定的装载策略导入到多维数据集中，为后面的分析结果的展现提供数据基础。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

2.技术指标要求

## 内网核心板卡扩容

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 板卡性能 | 1、提供2块48个万兆以太网光接口，1块48个千兆以太网电接口。 2、单块处理器规格ARM、四核、1.4GHz。 3、单块内存≥1GB。 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投内网核心板卡原则上须与一期内网核心交换机(华为)保持一致。如品牌不同，投标人须提供所投内网核心板卡与内网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |

## 内网48口接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 53台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥180Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代） |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持电源1+1备份； 支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP） |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源 |

## 内网24口接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 3台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥140Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供24个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代）。 |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持电源1+1备份； 支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP） |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB。 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源 |

## 外网核心板卡扩容

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 板卡性能 | 1、提供1块48个万兆以太网光接口，1块48个千兆以太网电接口； 2、单块处理器规格ARM、四核、1.4GHz； 3、单块内存≥1GB； 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投外网核心板卡原则上须与一期外网核心交换机(华为)保持一致。如品牌不同，投标人须提供所投外网核心板卡与外网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |

## 外网48口接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 19台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥180Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代）。 |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持电源1+1备份； 支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP） |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB。 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源 |

## 外网24口接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥140Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供24个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代）。 |
|  | 为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持电源1+1备份； 支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP） |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB。 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源 |

## 设备网核心板卡扩容

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 板卡性能 | 1、提供2块48个万兆以太网光接口，1块48个千兆以太网电接口。 2、单块处理器规格ARM、四核、1.4GHz。 3、单块内存≥1GB。 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投设备网核心板卡原则上须与一期设备网核心交换机(华为)保持一致。如品牌不同，投标人须提供所投设备网核心板卡与设备网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |

## 设备网接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 30台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥180Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代）。 |
|  | 1、为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持可插拔3电源，N+1 电源备份；2、支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP）。 |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB。 |
| POE | 支持PoE+，PoE端口最大可提供总功率≥1680W |
|  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源，POE可用功率≥1680W |

## 分光器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 14台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备要求 | 1、类型：盒式。2、高度：≤1U。3、工作温度：-40℃～+85℃。4、分光比：2:8.5、插入损耗：≤11dB。 |

## 4口接入设备

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 50台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 接口 | 网络侧接口：GPON≥1，用户侧接口：千兆电口≥4 |
| 工作环境温度 | -10℃～+55℃ |
| GPON接口 | Class B+ |
|  | 波长：上行1310nm，下行1490nm |
|  | 支持Type B（单归属&双归属）保护 |
| 智能运维 | 变长OMCI |
|  | 支持OLT 发起的流氓 ONT 检测和隔离 |
|  | PPPOE/DHCP仿真测试 |
| QoS性能要求 | 以太端口限速 |
|  | 802.1p优先级 |
| 安全可控 | 为确保后续网络的维护升级以及设备的供应顺畅，保证设备的自主安全，投标厂家PON系统设备芯片自研可控 |

## 无线控制器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 三层转发能力≥160Gbps，支持最大管理AP数量≥6K，最大接入用户数量≥64K。 |
| 接口要求 | 提供2个40G光口，12个10GE光口, 12个GE电口 |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |
| 认证方式 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； |
|  | 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； |
| IPv6 | 支持IPv6的动态路由协议：OSPFV3，BGP4+ |
| 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题。 |
|  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等）、URL过滤、反病毒功能和入侵防御功能等功能。 |
|  | 支持基于VIP用户的体验保障，包括优先接入、带宽限速 |
|  | 提供配套云平台工具，支持评估无线信号的3D覆盖效果图、仿真体验以及信道规划、功率规划等规划报告，并提供一键验收功能。 |
| 可靠性 | 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 |
|  | 支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电。 |
| 管理特性 | 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3。 |
|  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。 |
|  | AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议 |
|  | 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级 |
| 配置要求 | 配置双电源，300个AP资源授权 |

## 万兆汇聚交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps。（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 提供48个万兆光口，6个100G QSFP28 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持模块化双电源 |
|  | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4 |
| 二层功能 | 支持MAC表项≥128K |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN交换功能。 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |
|  | 支持IPv4 FIB≥250K |
|  | 支持IPv6 FIB≥80K |
| WLAN | 支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 |
| 安全功能 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 虚拟化功能 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒 |
| QoS | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
|  | 支持真实业务流实时检测技术，检测网络故障，无需额外流量开销 |
| 云管理 | 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2c/v3，Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 配置要求 | 实配双电源，1根40G堆叠线缆 |

## POE接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 26台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 设备性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥180Mpps（若官网有两个值，则以最小值为准） |
| 硬件要求 | 1、提供48个千兆电口，4个万兆SFP+ 。 2、提供2个12G专用堆叠口，不占用业务口带宽（如不支持专用堆叠口，可采用扩展板卡替代）。 |
|  | 1、为了提高设备散热的可靠性，支持双风扇散热，支持可插拔3电源，N+1 电源备份。 2、支持复位按钮和恢复出厂按钮（PNP）。 |
|  | CPU≥双核1.1GHz，内存≥2GB，Flash≥1GB。 |
| POE | 支持PoE++，PoE端口最大可提供总功率≥2880W |
|  | 支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥8K |
| 虚拟化功能 | 支持智能堆叠，可将多台设备虚拟化成一台设备 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
| 安全性 | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护 CPU和转发芯片的技术为自主可控。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 管理特性 | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 配置要求 | 实配双电源，POE可用功率≥1740W |

## 吸顶AP-WIFI 6

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 285台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 射频 | 支持三射频 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 单终端性能实测速率≥1.4Gbps |
|  | 总空间流数≥6；整机速率≥5.37Gbps |
| 接口 | 提供1个5GE电口，1个GE电口，1个USB接口，2个IoT槽位，可用于扩展物联网 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 蓝牙5.0 | 内置蓝牙5.0 |
|  | 支持蓝牙串口运维管理 |
| 安全要求 | 支持WPA3 |
| 功能特性 | 支持leader AP，无需WAC可小型组网 |
|  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持AP插花式升级，即AP升级复位过程中，周边的AP会自动补盲，保证网络业务不中断 |
| 供电 | 支持DC供电或802.3at/bt PoE供电 |

## 三射频USB模块

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 285个 |
| 以下为单个设备要求 |  |
| 三射频USB模块 | 支持125KHZ/425MHZ/2.4GHZ等频段（要求提供电磁兼容性(EMC)测试报告关键页扫描件并加盖原厂商印章） |
|  | 支持产品安规体系检测（要求具备安全与合规检测报告关键页扫描件并加盖原厂商印章） |
|  | 支持RFID/ZIGEBEE/蓝牙等协议，BLE同时支持扫描、广播、连接功能。 |
|  | 支持通过USB口对接AP，由AP进行供电 |
|  | 可在物联网平台进行统一管理，包括连接管理、参数配置、状态监测、OTA远程升级等； |
|  | 支持与第三方物联网终端进行通信 |

## 护士站主机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 14 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 显示屏幕 | 护士站主机为台式机，主机采用最佳的30度操作视角来使用，面板操作采用电容触摸真彩ISP显示屏操作。显示屏幕采用≥10.2寸真彩液晶电容式触摸屏方式操作，分辨率不低于1280*800。 |
| 磁吸 | 护士站主机听筒放置采用独特磁铁设计，有效避免对讲结束后挂机不到位情况 |
| 呼叫和对讲 | 护士站主机具有双向呼叫和对讲功能，通话时其它分机的呼叫仍有效；无遗漏，并有显示和声音提示；语音报号可手动调节也可预设自动分段调节音量大小 |
| 外观设计 | 外观设计要求美观，大方，便于操作，放置要稳重不会被轻易移动。 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸为：240mm（长） * 215mm（宽）* 66mm（高） |

## 门口分机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 90 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 显示内容和方式 | 门口分机的显示屏上应带电子门牌功能，可显示医院名称、病区名称、床位编号、责任医生、责任护士的姓名或照片；显示界面可通过网络传输轻松升级 |
| 传输协议 | 门口分机信息传送采用国际标准的TCP/IP协议，有线网络或以无线WIFI方式传送，保证信息高速传递 |
| 液晶触摸屏 | 采用10.1寸液晶触摸屏幕，分辨率为：1280*800，ISP屏高清显示；电容屏触摸方式操作，使操作更简单流畅 |
| 配置要求 | 门口分机硬件采用四核处理器、主频1.6G RAM 1GB 内存 8GB，内置高清摄像头、内置蓝牙模块、USB等多功能扩展接口 |
| 内置软件 | 定制安卓操作系统，开机自动启动运行软件，通过网络自动更新软件 |
| 安装方式和尺寸 | 安装方式需要嵌入式安装，超窄边框，金黑色搭配，安装外观尺寸为：258mm（长） * 175mm（宽）*14mm（厚） |

## 床头分机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 275 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 电子床头卡 | 具有电子床头卡功能，采用电容触摸屏操作，可显示患者的各项基本信息、护理级别、药物过敏、饮食类别、计出入量、医嘱内容、预约查询、安全警示、系统设置等相关信息 |
| 网络协议 | 采用国际标准的TCP/IP协议，有线网络或以无线WIFI方式传送，保证信息高速传递 |
| 设置 | 病床分机可通过触摸屏设置屏幕亮度，可对分机的IP地址进行设置和修改 |
| 紧急增援 | 病床分机要求具备紧急增援的按钮功能 |
| 屏幕 | 采用6寸及以上显示屏幕尺寸、分辨率为：960*540，要求使用ISP高清电容液晶触摸屏 |
| 硬件 | 硬件采用四核处理器、主频1.6G RAM 1GB 内存 8GB，内置高清摄像头、内置蓝牙模块、USB等多功能扩展接口 |
| 两总线 | 床头分机采用双系统结构，其中呼叫对讲采用有线（两总线）方式，保证呼叫对讲的高可靠性，信息传送采用国际标准的TCP/IP协议，有线或者无线WIFI方式传送，保证信息高速准确传递 |
| 升级 | 床头分机的显示模式和显示界面可以通过有线或者无线WIFI进行升级，无需拆机升级 |
| 智能互联 | 床头分机通过蓝牙可与智能穿戴设备互联互通，达到数据的共享，为医护人员提供更多的数据支持 |
|  | 床头分机自带有线和无线WIFI，蓝牙功能，可以与智能穿戴产品连接 |
| 安装方式 | 设备嵌入式安装方式，金色外观，通过卡扣的形式安装便于后期的设备维护 |
| 外观尺寸 | 外观尺寸为：231mm（长） * 102mm（宽） * 14mm（厚） |

## 卫生间分机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 90 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 规格 | 依据国际标准八六盒设计， 86×86×27mm （长×宽×高） |
| 布线模式 | 采用2总线布线模式 |
| 呼叫方式 | 按压方式紧急呼叫 |
| 功能 | 带紧急呼叫指示灯，灯亮则呼叫成功，呼叫时医护人员在护士站主机处不能挂断，须到现场按取消才能结束呼叫 |

## 中文走廊显示屏

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 14 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 硬件配置 | 双面LED点阵模块人，八位中文字符显示 |
| 显示内容 | 无分机呼叫时显示北京时间(24小时制)及问候语 有分机呼叫时,多种方式显示： a): 1房02床呼叫”长亮表示1号房2号床普通呼叫 b):2房03床紧急”闪炼表示2号房3号床紧急呼叫 c):5房10床输液”闪炼表示5号房10号床输液报警 d):“3房卫生间”闪炼表示3号房卫生间紧急呼叫 |
| 呼叫号码显示 | 多部分机呼叫时，实现循环显示呼叫的号码。 分机紧急呼叫时闪烁并优先显示呼叫号码。 |
| 外观尺寸 | 长*宽*厚：1m*0.2m*0.08m |

## 护理白板

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 8套 |
| 以下为单套设备要求 |  |
| 屏幕 | 液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |
| 触控 | 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控。 |
| 屏幕贴合方式 | 屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |
| 屏幕材质 | 屏幕表面采用高品质厚防眩光钢化玻璃，透光率≥91%，表面硬度≥8H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。 |
| 防蓝光 | 屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。 |
| 接口 | 为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 |
| OPS通用接口 | 设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 |
| 无线网卡 | 整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac无线网络协议，支持MIMO，支持双天线。 |
|  | 整机内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米。 |
| 待机功耗 | 须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 |
| 无线投屏 | 须内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，可选择USB接口的无线投屏发射器进行匹配，匹配完成后可将外部电脑或手机的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示。 |
| 屏幕自动调节 | 整机能感应并自动调节屏幕，来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 |
| 防浪涌 | 设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试，确保整机使用安全。 |
| 系统 | 内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级。 |
| 投屏方式 | 支持多种投屏方式，须包括但不限于APP投屏、智慧投屏器、NFC一碰投屏、手机下拉菜单软投屏等方式。 |
| NFC一键投屏 | 手机NFC一碰投屏、下拉菜单软投屏支持打开勿扰模式，避免弹窗消息投屏到终端上。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |
| 悬浮按钮 | 在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 |
| 书写 | 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |
| 节能认证 | 本项目采购的护理白板为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |

## 互联网授权

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1年 |
| 管理平台 | 1、本次为现网管理平台软件扩容，配置不少于50路硬件注册、管理许可，60M穿越流量许可扩容授权。需支持现网设备无缝导入。 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网。 3、支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 4、支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无需断会及手动更改配置，业务恢复时间<10S。 5、支持MCU资源池负载均衡功能，当会议接入终端超出单个MCU容量时，系统自动将会议分布到多台MCU上。 6、支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数。 7、支持网络拓扑管理，可根据设备的物理位置在图层上进行标示，实时显示设备忙闲状态、告警、参数配置等信息。 |
| 多点控制单元 | 1、本次为现网MCU软件扩容，配置不少于20路1080P30fps全编全解端口软件扩容授权。需支持现网设备无缝导入。 2、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps。。支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP、协议终端同时接入，具备良好的兼容性, 3、支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会议影响整个会议效果。 4、支持灵活的端口资源分配功能：1 个1080P@60fps 端口可拆分为 2 个1080P@30fps 端口、或者 4 个720P@30fps端口、或者 8个SD端口来使用。 5、支持ITU-T H.265、H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.263、H.261视频协议，H.265协议和H.264SVC协议。 6、支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.729、G.719、ACC-D、Opus、iLBC音频协议，支持不小于20KHz的双声道宽频音频协议。 7、支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。 8、支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享。 |

## 一体式会议终端

|  | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 架构 | 采用一体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，一体化集成PTZ摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器。 |
| 支持协议 | 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 |
| 呼叫带宽 | 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 |
| 内置相机 | 内置PTZ高清摄像机，支持≥200万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于1080P 60fps视频图像采集。 |
| 镜头 | 支持≥12倍光学变焦，水平视角≥70°（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别、人形识别、运动检测等算法，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 麦克风 | 集成数字阵列麦克风，拾音半径≥8米，采样率≥48KHZ。 |
| 图像编码协议 | 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、 H.263、H.263+等图像编码协议。 |
| 编解码能力 | 支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 |
| 立体声 | 支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 |
| 双流协议 | 支持H.239、BFCP双流协议。 |
| 视频输入/输出 | 支持≥1路高清视频输入，≥2路高清视频输出。 |
| 音频输入/输出 | 支持≥2路音频输入，≥1路音频输出。 |
| 网络稳定性 | 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
|  | 支持75%的网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解、不影响会议继续进行（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 双协议栈 | 支持IPv4和IPv6双协议栈。 |
| 低延时 | 支持视频画面从本地采集、编码、网络传输、解码到显示输出后，整体时延不超过120ms。 |
| 高温告警 | 支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框 标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。 |
| 会议功能 | 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能 |

## 数字功放

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 机身 | 机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；； |
| 保护功能 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 |
| 延时启动 | 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； |
| 输入/输出接口 | 平衡输入接口,SPEAKON输出； |
| 自冷却 | 功放开关电源带有单独的冷却系统 |
| 散热风扇 | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 |
| 额定功率 | 额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； |
| 频率响应 | 频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； |
| 总谐波失真 | 总谐波失真(THD):≤0.01% |
| 输入阻抗 | 输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； |
| 信噪比 | 信噪比:≥109dB； |
| 阻尼系数(20Hz-200Hz) | 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 |

## 无线话筒

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 信道 | 两通道接收信号，每通道有100个可选信道 |
| 传输信号 | 支持UHF频段传输信号 |
| 显示屏 | 接收机和发射器均配置VA LCD显示屏 |
| 使用距离 | 不少于80米使用距离 |
| 防止串音和干扰 | 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰 |
| 天线分集功能 | 每通道具有天线分集功能，可自动指示当前天线状态，抗干扰更强 |
| 频率范围 | 频率范围不低于： UHF 630MHz-665MHz |
| 频率稳定性 | 频率稳定性： ± 0.005% |
| 调制方式 | 调制方式： FM |
| 信噪比 | 信噪比： >105dB |
| 失真度 | 失真度： ＜0.5% @ 1KHz |
| 频率响应不低于 | 频率响应不低于： 70Hz～18KHz ± 3dB |
| 耗电量 | 话筒耗电量为110mA，使用1.5V*2电池供电，可连续使用7小时 |
| 谐波辐射 | 谐波辐射：＜-63dBm |
| 偏移度 | 最大偏移度： ±45KHz |
| 类型 | 类型：动圈式 |

## 智慧屏

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 4台 |
| 以下为单台设备要求 |  |
| 屏幕 | 1、液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。 2.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS检测报告加盖原厂商印章） |
| 设备 | 1.设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于40W，频响范围100Hz-20KHz。 2.须内置无线投屏接收器，可选择配套同品牌智慧投屏器进行匹配，匹配完成后PC画面及音频可通过接入智慧投屏器传输到设备上显示，且支持通过触摸屏反向控制PC的共享桌面。 3.设备须支持Windows和嵌入式双系统， 只需一根网线，Windows和嵌入式双系统均可实现上网功能。 4.设备须支持手机、PC、平板进行终端进行多种方式的无线投屏,无线投屏支持反向控制功能，投屏的视频清晰度不低于1080P 30fps。 5.为方便日常投屏使用，设备须支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏。 6.嵌入式操作系统下，内置电子白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便实时保存书写内容。 7.须支持设备休眠功能，可自定义休眠时间，设备在休眠时可自动清理白板、批注。 8.设备摄像头须支持自动拍摄和手动拍摄模式。自动拍摄模式下可自适应全景拍摄，摄像头可根据空间内人数及位置自动调整画面，确保涵盖空间内人员并保证居中显示；手动拍摄模式下，支持PTZ调节，且支持≥30个画面预置位。支持白平衡调节、曝光调节。 9.设备须支持基于芯片进行系统安全启动，可实现断点续传功能，设备升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 10.支持智能音幕，可选择设备主机麦克风的拾音区域，不对选定区域外进行拾音，屏蔽周围杂音的影响。 11.支持IPV6/IPV4 网络协议下的正常通信，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4呼叫和IPv6呼叫，支持IPv6和IPv4分别登录管理后台。 |
| 节能认证 | 本项目采购的智慧屏为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |

## 高空全景摄像机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 镜头 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。 |
| 图片分辨率 | 拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频不低于：2560×1440；辅视频不低于：2560*1440； |
| 镜头 | 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用1/1.8" 4MP CMOS；内置GPU芯片； |
| 主视频图像 | 主视频图像不低于：2560×1440@25fps，辅视频图像不低于：2560*1440 @30fps；主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。 |
| 旋转 | 垂直手控速度不小于200°/S；水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° |
| 接口 | 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口； |
| 电源 | 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作；具备较好防护性能和环境适应性， |
| 防护性 | 支持IP67，10KV防浪涌， |
| 工作温度 | 工作温度范围可达-45℃-70℃； |
| 红外 | 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； |
| 远距离跟踪功能 | 支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 目标过滤功能 | 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 撞击报警功能 | 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |

## 硬盘录像机

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 架构 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； |
| 操作界面 | 支持WEB、本地GUI界面操作； |
| 接驳协议 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 网络协议 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； |
| 网络视频接入 | 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps； |
| 接入分辨率 | 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 ； |
| 解码能力 | 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码(选带4×HDMI解码输出卡可再扩展16个1080P解码能力）， |
| 视频回放 | 最大支持16路视频回放； |
| 视频接口 | 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出(可扩展至6路HDMI，选带4×HDMI解码输出卡）； |
| SATA接口 | 支持 16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持6TB， |
| 数据模式 | 支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式， |
| 视频图像 | 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 报警 | 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 高空抛物 | 最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 存储安全保障 | 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |

## 云存储节点

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 9 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 基本参数 | 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘；支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限；支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存入SATA盘存储；支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写；数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布；云存储系统内各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距在5%以内；支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；支持设置SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并可从云存储中提取直接回放、下载。含48块4T企业级硬盘 |
| 存储服务 | 一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 超融合架构服务 | 支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 媒体数据智能处理 | 系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测 | 支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 云存储系统协议 | 一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 数据保护 | 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 数据智能重构 | 系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 硬盘体检 | 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |
| 慢盘检测 | 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘（提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |

## 门诊排队叫号系统扩建

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 查询检索 | 可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。 |
| 实时查看 | 可实时查看各个队列的详细情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。 |
| 优先标识 | 可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。 |
| 过号处理 | 可将过号病人重新加入队列中。医师呼叫未就诊的患者回来就诊时，由护士将患者重新加入到相应队列中。护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。 |
| 转移队列 | 可以对患者进行转科及转诊操作。患者自己的要求，或护士对某个检查室候诊人数较多，医师来不及检查时使用此功能将患者转移至其它检查室进行检查。 |
| 手动挂号 | 可以手动输入患者信息，加入到指定排队队列中，并打印取号或预约凭条，号票显示医院名称、检查科目、检查地点、排队序号、等待人数、预约时间、预约序号、检查内容等信息。 |

## 手术麻醉系统扩建

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 10 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 手术申请 | 手动录入手术申请信息 |
| 手术申请信息接收 | 用于批量接收HIS的手术申请信息 |
| 手术安排 | 安排手术日期、手术间、麻醉医生、手术护士等相关记录 |
| 手术通知单 | 统计并打印指定日期的手术汇总信息 |
| 术前访视 | 麻醉医生术前访视记录 |
| 护理信息 | 术前、术中、术后护理信息记录 |
| 器械管理 | 术前器械准备，术中器械添加，术后器械清点 |
| 仪器数据自动接收 | 自动接收监护仪\麻醉机等设备的监护相关数据 |
| 麻醉记录 | 术中监护主界面，麻醉事件记录\修改；监护数据修改，体征预警信息提示，潮气量数据处理，麻醉记录御览。 |
| 麻醉复苏室处理 | 记录复苏室的各种事件和护理信息，自动接收体征监护数据，生成麻醉复苏记录单 |
| 麻醉复苏评分 | 对复苏病人进行Steward评分，后续有复苏病人情况统计 |
| 麻醉总结 | 麻醉过程总结 |
| 麻醉收费 | 麻醉过程收费处理 |
| 术后随访 | 麻醉术后随访记录 |
| 术后镇痛 | 手术后镇痛记录 |
| 病案打印 | 集中打印病人手术后的各种病案文书：麻醉记录、访视记录、麻醉总结单、医嘱单、随访记录等等 |
| 病案提交 | 提交病人病案，将该手术记录设置成完成状态 |
| 手术取消 | 取消手术申请 |
| 系统查询 | 查询手术申请、手术记录、手术取消信息、手术病人信息、病案查询 |
| 系统统计 | 统计手术室指定时间段内的手术量、医护人员工作量 |
| 危重病人评分 | 对危重病人进行各种专业评分，有TISS、APACHE、CG等 |
| 科室排班 | 科室领导对科室人员的排班处理，医护人员可以在系统内查看到排班情况 |
| 麻醉SOP文档 | 麻醉科室SOP文档管理，医护人员可以查阅相关文档 |
| 医嘱查询 | 手术病人在院医嘱查询 |
| 检验报告 | 手术病人检验报告查询 |
| 检查报告 | 手术病人检查报告查询、检验申请处理（申请、条码打印等等） |
| EMR查询 | 手术病人病历信息查询 |
| 费用清单 | 查询病人在当前科室的费用清单 |
| 退费处理 | 对病人已经收费用进行退费处理，退药处理 |
| 关联查询 | 根据病人的诊断、手术内容查询历史相关手术信息，供医护人员参考 |

## 检验系统扩建

本次江南大学附属医院检验系统扩建建设主要需要完成与烧伤楼新购置检验设备的对接工作，同时将检验工作站扩展应用至烧伤楼中。同时软件系统应全面实现与江南大学附属医院既有HIS系统无缝对接，实现检验医嘱执行的闭环管理。

检验系统本身应体现“以病人标本管理为中心，以检验质量为核心，贯彻实验室全面质量管理思想为指导，实现实验室全面信息化为宗旨”的思想，全面支持“医疗机构临床实验室管理办法”、“医学实验室-质量和能力的特殊要求”（ISO 15189）、ISO9000系列、ISO/IEC 17025、GB/T 15481-2000、GLP（优良实验室规范）、GALP（优良自动化实验室规范）、FDA Ruling 21 CFR Part 11（电子记录和电子签名的新规范）等实验室管理规范，主要完成来自门诊、住院、体检、外单位的标本登记、结果的输入、结果审核、报告单打印、查询统计以及基础数据维护等。

LIS系统涵盖生化、免疫、常规、急诊等检验科所有业务，系统主要功能如下表所示：

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 常规检验 | 一个全面的LIS系统必须包含申请、计费、标本采样/核收、数据采集、审核、质控、数据查询/报告等完整的业务流程。主要功能要求： 1、系统安全性 1）数据库登录用户权限管理； 2）应用系统授权方便性，系统权限管理必须达到按钮级控制，即可以对每一个用户进行详细的系统授权功能，不能仅以几种角色进行区分用户权限； 3）程序要有完善的数据备份、恢复功能，提供多种灾难恢复机制； 4）提供数据修改全程监控，包括病人信息及结果修改日志； 5）提供程序操作日志，便于以后进行相应的问题分析； 6）LIS操作者可以经授权配置后查阅送检标本患者相关资料； 7）支持接收处理外院送检标本； 8）支持外送检验标本返回结果的数据导入。 2、系统易用性与扩充性 1）各子系统可以做到既可以单独运行也可以共享运行； 2）支持存储设备和医疗设备的任意扩展； 3）支持由用户自行完成无源码的二次开发，可以由医院在不改代码的情况下自行配置已有功能界面。如增加、修改、删除已有输入项；报告格式可以由用户自行调整，统计查询可以由用户自己进行维护等。 3、系统管理 1）基本数据维护管理； 2）人员维护（权限设置、人员证书扫描件，人员的培训经历等信息）、基础数据字典维护、参数设置； 3）处理流程设置。 4、检验报告处理 1）临床检验系列模块 ①.系统要具有：临床化学、临床免疫学、临床微生物、临检、基因扩增、化学发光、时间分辨、血红蛋白电泳、血气、产前筛查系统、骨髓/血涂片图文报告（可以导入外部图片），提供各专业的各项检验、结果编辑、报告处理等多项功能，以及手工操作的各种检验项目。生化模块要有内生肌酐计算公式； ②.要自动识别标本条型码读出病人信息、检验项目，住院病人要自动计费； ③.要可以自动记录来自检验分析仪的所有结果，并将结果自动归到相应病人的资料档案中； ④.可以对于需要计算比值的检验结果，系统可自动计算； ⑤.系统根据参考范围对每一项检验结果自动进行比较、标注，并对超标结果发出警示，同一项目可以根据不同的标本种类、不同年龄段、性别设置不同的参考值范围； ⑥.可自动将当次结果与上次结果进行对比，并允许设定变量值，当对比结果超出变量值时，系统自动报警； ⑦.允许技术人员进入手工检验选择，提供手工结果登录工作界面，可以批量录入，批量修改。 5、酶标仪器管理模块 1)可以支持仪器双向控制，通过程序来控制仪器进行读盘、分析、结果回传； 2)支持模版定制，可以自定义模版布局，样本号分配方便根据模版进行快速布局、分析测定； 3)支持多个项目同时测试，即在同一个模版分配多个项目同时测试进行入库、转换、计算、判定以便提高效率降低成本； 4)支持模版原始数据保存，打印模版存根，并根据需要进行存根模版的调整； 5)支持同时记录原始OD值、CUTOFF值、阴阳性，便于在报告审核时进行多方位数据参考； 6)支持灰区范围设定，自定义CUTOFF计算公式，系统对灰区数据及阳性数据给与不同颜色的提示； 7)历史数据回顾，系统提供多种历史数据回顾方式（根据卡号、病历号、姓名），可以生成曲线趋势图，便于对比历史数据提高化验报告的准确性； 6、微生物模块 ①.样本号可以每天从1号开始，或一直累加模式两种选择； ②.细菌结果多种输入方式（MIC法、DISK法、简单输入法），支持菌名中英双名称； ③.多种统计方式，以及灵活自定义报表，包括耐药监测、院感分析等； ④.支持WHONET数据接口，可以将微生物系统数据导入WHONET5.6及以上版本以便进行更进一步的分析统计及学术交流； ⑤.支持细菌药敏模板，即在录入细菌的同时自动录入相应测试方法对应的药敏模板； ⑥可以对没有药敏的患者进行退费，以及对增加药敏的患者进行追加收费； ⑦支持微生物专家知识库。 7、报告审核 ①.提供检验数据审核及检验报告审核； ②.检验数据审核包括超出正常值、极限值、历史结果、严格约束，报告审核包括自动审核和手工审核，对于超出正常值或生命极限范围的检验结果，系统会使用不同的标识提醒操作人员； ③.自定义审核规则，系统应提供用户自定义审核规则，在审核时根据自定义规则进行校验同时给与相应的提示； ④.自动列出该病人相同检验项目以前的检验结果，报告历次同类检验报告及该病人的历次相关其他类别报告，方便审核人员比较； ⑤.对认为不准确的结果进行复查，并对复查项目进行自动标记，同时支持对同一样本历次复做结果的比较，允许恢复任一次的复做结果到当前报告； ⑥.审核人校验，系统支持同一报告操作员与审核人不同的规则约束，实现同一报告的不同人审核功能； ⑦.电子签名，系统支持报告签名为电子签名方式，亦可印刷打印； ⑧.图文报告，带图形、图像报告系统应支持报告的多处打印而非本机打印方式； ⑨支持按用户需求实现跨仪器合并报告单。 8、报告发布 ①.系统实现报告审核后自动发布至医生工作站，医生可以直接调阅检验科审核发布的报告； 9、查询统计 ①.记录查询系列模块： 系统的病人记录查询模块，要可以提供简单、快捷地查询病人记录的功能。 可以使用多种查询方式，在任意时间范围，迅速查询病人历次的检验结果记录。 ②.统计模块 实现工作量、财务统计：按检验项目、送检单位、病人类别、检验仪器、开单医生、检验人员等条件统计一段时间内所做项目数量和收入情况统计。 10、仪器接口 ①.仪器管理器，实现各类设备仪器与信息系统的信息通讯，单向数据采集、仪器控制、双向通讯等辅助仪器实现自动化，从而降低人为干预程度减少出错进一步提高工作效率； ②.数据安全，系统在进行实时数据通讯的同时出于对安全性、可靠性考虑自动进行仪器原始数据备份； ③.通过双向通讯控制系统实现仪器与检验申请之间的双向互动，即系统根据检验申请产生检测工作单，通讯系统通过标准协议ASTM等与仪器进行通讯，实现上传测试任务，接收检测结果，同时可根据设定规则对不满意结果进行自动重复检测； ④.支持双功，自助打印报告系统功能； ⑤报告单超时限系统自动提醒功能，并可对超时报告进行统计分析。 |
| 试剂管理系统 | 1.基础数据管理：对物品基本信息进行维护，包括物品存放位置，存储条件，物品厂家，物品规则，物品类型（试剂，耗材，高危品等）等信息； 2.物品申请：各实验小组根据试剂的使用情况和剩余情况进行申请； 3.验收入库：对到货的物品或试剂进行验收入库管理，并通知实验申请小组对应的申请物品已经货，可进行领取出库。验收时统计进行物品院内条码打印。入库时定时进行库存量提醒； 4.领取出库：通过物品或试剂上的条码进行扫描出库登记。同一物品或试剂系统优先出库即将过期物品； 5.使用登记：通过物品或试剂上的条码进行使用扫描登记； 6.物品或试剂的报废登记：对已经过期或损坏的物品或试剂进行报废操作； 7.系统实现的从申请、验收入库，出库，使用，再申请的闭环管理模式； 8.统计查询：实验小组物品或试剂使用统计汇总，库存查询，有效期统计，出库统计等； 9.库存预警：供三级预警制度（红，橙，黄），包括库存量和有效期预警； 10.库存盘点：实际库存和数据库库存进行核对，检验是否存在出库未登记的信息或使用未登记的信息。 |
| 条码管理系统 | 1、编制实验组合：根据需要，预先在HIS 系统上编制由不同项目组成实验组合，例如肝肾功能组合、生化组合、电解质组合、血脂组合等套餐，以便在打印条码时调用； 2、支持预制条码或打印条码两种模式：如采用打印条码，须根据临床提出的检测要求，在不干胶纸上按顺序打印不同组合的条码，条码下有10 个阿拉伯数字为该条码号，条码中包含了病人姓名、科室、床号、住院序号、标本号、实验组合号、试管颜色、标本类型(如血清,尿液)、月份、日期等信息； 3、测试前的准备：收到标本后，系统根据诊疗卡号或住院流水号自动读取医师在医生工作站上输入的申请检测项目，将产出的相应条码贴在标本器皿上，送到检验科。检验医师收到标本后用条码阅读器扫描标本上的条码，此时，计算机与HIS 进行双向通讯，并从HIS中调出该条码所含的信息，从而识别出标本码，仪器即按照预编的组合项目自动进行各项测试，完全免除了人工指令操作； 4、打印报告：仪器每测完一份标本，电脑即将该标本的审核后结果自动传送至HIS 并通过网络服务器传送至各个终端上，此时即可查阅结果或打印报告。已联网的科室则可在自己的终端上查阅或打印本科室病人的结果，不需等待检验科送报告。 |
| 质控管理系统 | 检验科室内质控管理系统具有完善的质控品管理模块，能根据不同仪器的质控要求进行自定义配制，自动化质控规则分析，仪器质控数据自动进行采集，采集同时进行图文分析处理。 1、 质控品信息维护 质控品信息维护主要指对室内质控品进行相关的配置。 2、 质控结果维护 针对LIS系统中质控结果的相关信息维护与操作。 3、 质控分析 可将质控结果转化为图表显示，更为直观的展示质控结果。 4、 质控异常方案汇总 1) 支持根据仪器、项目、日期查询没有被接收(警告或失控)的异常质控结果 2) 可将查询的数据导出Excel 5、 质控结果统计 可统计出相条件下质控结果的失控率，警告率和拒绝率。 6、 审核统计 可统计出相条件下质控结果的审核情况，包括审核人，审核事件，审核内容。 7、 质控结果导入 可根据专业组，仪器，项目，日期及样本号/名称匹配出符合条件的检验结果，然后根据配置的样本号/名称将检验结果导入到相的质控项目中。 |
| TAT时效管理系统 | 1、 系统应支持护士站标本采集时间处理 为完善检验TAT周期的统计分析与管理，系统应可无缝对接护士站，实现标本采集时间确认功能。护士站无论先打印条码还是先采集标本，系统都应支持将标本采集时间初始默认为空，当护士采集标本完成后，再对标本采集时间进行确认。未进行执行标本采集时间确认功能，系统应在进行标本交接时强制提醒。 2、 护士站标本交接时间处理 为完善标本在科室间流动过程的管理，系统应可无缝对接护士站，实现标本交接确认功能。系统应在护士站生成标本交接单，并记录标本交接时传送人信息。标本交接单上需要护士站人员与标本传送人同时签名。标本交接单中记录标本明细、总数、检验内容等相关信息。标本交接单打印时间作为标本交接时间。交接双方的人员信息同时在系统中进行记录。 3、 检验科标本签收时间处理 为准确记录标本到达检验科的时间，系统应支持对标本进行统一签收。标本签收工作可由标本传送人操作，也可由检验科人员操作。标本签收完成后，生成签收单，交由传送人带回科室。签收单中体检此次签收标本的申请信息、来源科室、标本数量等信息。在签收的同时，可对标本进行分组摆放（生化、血常规等分开摆放），然后分发到各个实验小组进行检验上机。 4、 应实现护士站与检验科工作量分析 5、 检验项目TAT过程时控配置：系统应支持根据不同的医嘱内容对应的检验项目进行TAT各个管理过程的时间控制管理。 6、 智能分析统计：应支持根据用户事先对检验项目设置的TAT过程时控，进行智能统计分析。 7、 可以统计《WS/T496-2017临床实验室质量指标》各项数据。 |
| 设备对接情况 | 本次江南大学附属医院烧伤楼建设拟新增一个实验室，采购两个采血窗口及流水线，添置或搬迁检验设备若干，本次项目要求LIS系统能够无缝完成设备对接，并与江南大学附属医院原系统无缝对接。 |

## 检查系统扩建

本次江南大学附属医院检查系统扩建建设主要需要完成与烧伤楼新购置影像设备的对接工作，同时将影像工作站扩展应用至烧伤楼中。同时软件系统应全面实现与江南大学附属医院既有HIS系统无缝对接，实现检查医嘱执行的闭环管理，本次新大楼建设拟新增CT室3间、MRI室3间、DR1间等。

PACS系统业务覆盖放射、超声及内镜检查，。

系统功能包括检查单登记、技师执行、书写报告、提交会诊、审核报告、上传影像报告、打印报告等各个环节。同时集成影像会诊管理平台、影像报告管理平台、医生站、体检等，配合医学分类和检索、影像物资管理、影像设备管理和科室信息报表等功能模块，并为其他系统提供影像调阅服务，实现了患者在整个流程中的质量控制和实地跟踪，差错统计，为医患纠纷的举证倒置提供依据，从而使得影像科室的管理进入到清晰的数字化管理阶段。系统具体功能要求如下：

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| PACS/RIS系统 | （一）医学影像存储与传输系统（PACS系统） 1.影像处理 1）同时支持多个DICOM影像设备的图像接收； 2）可根据不同的影像设备配置接收的优先级； 3）支持有条件的Q/R操作； 4）具备DICOM网段和图像处理终端物理隔离设计； 5）支持存储同步转发到后备存储； 6）支持JPEG2000的灰度图像无损压缩和解压功能； 7）支持有条件的数据迁移，方便存储的扩展； 8）支持跨物理磁盘，在一个磁盘上跨目录的图像文件存储，确保文件系统的高效率； 9）支持每日自动数据打包和刻录光盘； 10）光盘带有在任意Windows系统中浏览图像和报告的软件； 11）可支持将超过水线的图像自动迁移到近线存储管理中； 12）支持自动将从近线存储回溯的图像在超过时限的情况下从在线存储移除； 13）支持通过DICOM Q/R或者内部协议访问将长期打包的数据拆解到在线存储管理； 14）近线存储使用独立的数据库，每个Study仅占用一条记录，全部图像打包存储，并从在线系统中移除，使在线系统始终保持高效率； 15）配合导入老系统的病人及影像资料。 2.图像浏览终端 1）支持DICOM Gray Scale Presentation Status浏览状态的保存和传输； 2）支持DICOM OVERLAY信息的表达； 3）支持各类无损压缩格式的减压功能； 4）支持从设备上传出的DICOM SR信息的表达； 5）窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作； 6）各种面积、直方图、长度和角度测量工具； 7）针对不同类型的图像，屏幕提现不同的工具栏和右键功能； 8）伪彩功能； 9）局部放大镜和自动窗位显示； 10）根据圈定区域自动设定窗宽、窗位； 11）图像显示区域四角标注可定制中文显示； 12）支持组对比和成组图像的操作； 13）按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示； 14）CT图像的椎体自动定位功能； 15）MR图像的交叉定位功能； 16）MPR和MIP功能； 17）MPR下的直接切割功能； 18）针对DSA图像，3种减影模式的减影功能； 19）电影播放最快到每秒60帧，满足高心率的播放； 20）序列拆解到单帧或者组成新电影； 21）导管定标和血管狭窄测量功能； 22）左心功能分析； 23）针对乳腺图像，自动钙化点寻找； 24）既有的多种挂片协议，并一键在预设的协议间切换； 25）支持在图像处理窗口和照相窗口间拖拽图像； 26）支持在照相窗口中通过拖拽调整图像的顺序； 27）在照相窗口中进行缩放、漫游和调窗的处理； 28）支持多个患者在一张胶片上的排版； 29）方便地选择胶片模式和目标激光相机； 30）当激光相机故障时，可先打印至服务器，激光相机回复后自动打印胶片； 31）胶片信息全中文显示； 32）可在胶片上打印含有患者信息的条码； 33）可将患者照相的状态记录下来发给RIS系统； 3、Web浏览端 1）可通过PID等参数调用直接打开患者的图像； 2）自适应临床终端的显示屏类型； 3）基本的浏览操作，调窗、缩放、翻页、测量等； 4）可指定浏览带有GSPS信息的关键图像； 5）支持对按需打印电子胶片的浏览支持； 6）报告单超时限系统自动提醒功能，并可对超时报告进行统计分析。 （二）放射信息管理系统（RIS） 1、登记和预约 1）在HIS系统配合开发的情况下，支持通过扫描医保卡、门诊卡、一卡通等硬件身份识别物品直接获取患者的检查信息； 2）在HIS系统配合开发的情况下，支持扫描带有条码的申请单直接获取患者的检查申请信息； 3）支持从HIS系统的电子申请列表中直接查询和提取相关检查申请信息； 4）支持“老数据”的使用，简单地通过老号码、姓名等从外部库中提取患者信息； 5）自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表； 6）支持患者姓名（多音字）自动转换为拼音模式； 7）对VIP患者，支持患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名； 8）可使用“年月天”等多种患者年龄计量单位； 9）可选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID； 10）自动生成STUDY ID、PATIENT ID，无需人工干预； 11）对不同的影像类型可指定不同的PATIENT ID段，便于识别； 12）对特殊病例，可强行指定STUDY ID； 13）对不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别； 14）支持纯键盘操作方式录入； 15）支持预约患者批量进行登记； 16）根据申请单的不同，自动确定平诊、急诊，以及住院/门诊/体检等流程方案； 17）可以手工选择绿色通道，方便VIP患者和领导就诊； 18）支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务； 19）支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入； 20）支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，支持拼音字头录入检查项目； 21）支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入； 22）根据机房、检查部位、检查时间等项目打印个性化取片单，并进行个性化的语音呼叫； 23）可自动生成检查排队序号； 24）可扫描患者的纸质申请单； 25）在HIS系统配合开发的情况下，可将电子申请单提取到系统中，并以规范格式显示； 26）在HIS系统配合开发的情况下，根据电子申请中的检查项目直接计算费用； 27）可以登记界面直接手工添加检查上的附加费用； 28）后期可根据检查情况直接增加费用，针对门诊患者可打印收费单据或退款单据；对住院患者直接记账； 29）可选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约，支持拖拽操作； 30）预约的时间间隔可以自由调整； 31）支持从预约直接将检查信息转入登记； 32）支持将暂时不适宜检查的患者转入预约； 33）在医技预约排程系统的支持下，可以支持临床预约及自动分配空闲的设备机房； 34）支持打印每日的不同设备的登记列表和预约列表，取消手工记录本； 35）方便地对登记和预约信息进行快速查询； 36）接收和执行后续流程提交的差错处理解决方案。 2、检查机房功能 1）大屏幕显示机房的患者队列； 2）针对急诊和绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志； 3）根据优先顺序语音呼叫患者； 4）根据不同的检查项目，语音提示个性化的注意事项； 5）可以手工调整队列顺序； 6）患者过号的处理； 7）同一机房，姓名拼音相同的患者提示功能； 8）可支持患者身份验证； 9）可支持Worklist锁定当前患者； 10）可支持多个项目在不同设备（DR）上做检查； 11）通过关闭检查或者切换下一个患者，仿真MPPS功能； 12）在HIS系统配合开发的情况下，对于需要增减费用的检查，可以直接进行增减费用的操作：门诊患者打印缴费单或者退费单；住院患者直接记账； 13）通过条码识别或者下拉菜单选择，记录检查使用的耗材； 14）可对耗材的使用进行统计和查询； 15）支持检查部位差错等质量问题的处理； 16）支持取消检查和终止检查流程的处理； 17）支持暂停检查的处理； 18）针对患者信息或者申请的错误，提交登记处理； 19）支持患者重拍补拍的流程管理； 20）图像评级管理； 21）技师录入、统计功能； 22）图像合并操作； 23）支持设备状态记录，提供正常描述、故障提交、故障确认和维修流程。 3、发放服务台管理 1）自助查询功能：患者可以通过条码自行查询检查状态； 2）服务台大屏幕滚动提示可以取片、发报告的患者列表； 3）工作人员扫描患者的条码识别信息，可同时打印患者的报告和胶片； 4）支持胶片和报告的自助打印工作模式； 5）支持在异地打印胶片和报告的工作模式：门诊楼、住院楼等； 6）对于体检等类型的报告，可集中查询、集中打印； 7）支持批量发放住院患者的胶片及报告； 8）支持住院患者信息列表的打印。 4、报告和审核功能 1）支持电子签名的硬加密射频卡、U卡等身份识别和登录方式； 2）支持用户名、密码组合的登录方式； 3）在视角中的患者根据不同状态，用不同的图标表示； 4）可以按照设备、学组、物理地点等设置“角色”的岗位内容； 5）根据排班表自动切换岗位的“角色”视角； 6）对于一定级别的专家教授，给予固定的视角，不跟随岗位变化而变化； 7）公共的、可按照检查和诊断类型进行查询的视角； 8）个人的学术资料收集、工作记录查询视角； 9）可支持诊断结果以全文检索的方式来查询； 10）支持报告自定义贴图功能； 11）支持自动判断危急值功能。可与HIS实现无缝集成，在医生站主界面自动提示病人危急报告，亦可发短信及OA、微信推送通知至开单医生或指定管理者； 12）支持报告内容的明显错误提示； 13）支持系统自动判断阴阳性； 14）在HIS系统配合开发的情况下，可直接浏览患者的电子病历； 15）可浏览患者在放射科的历史检查报告和图像； 16）在其他影像系统配合开发的情况下，可浏览其他影像科室的图像和报告； 17）可根据需要随时创建任意形式的报告格式，所见所得； 18）可在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失； 19）模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑； 20）可根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定； 21）可根据权限定义公共模板和私有模板； 22）模板定义随定随用，无需退出软件重新进入； 23）支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围； 24）可将模板导出备份，也可将外部模板导入； 25）完整的RTF格式支持； 26）可在报告界面直接选择切换输入法； 27）可进行报告的模拟显示； 28）支持词库； 29）支持阴阳性输入； 30）支持初步报告、报告审核和复审流程； 31）支持授权的高级诊断人员无需审核直接打印报告； 32）支持急诊的初步印象打印； 33）对于体检人员的报告无需审核； 34）支持驳回操作和修改通过审核； 35）历次报告修改的记录和痕迹对比； 36）可预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例； 37）可将报告打印成DICOM图像； 38）可保存成结构化报告格式。 5、统计功能 1）登记、机房、报告、审核等岗位的工作量统计； 2）各类设备的收入统计汇总； 3）胶片、造影剂等常规耗材的统计； 4）各工作环节的差错和效率统计； 5）可以选择设备、时间等各类条件进行复杂逻辑运算查询； 6）支持将常用的查询固定成“宏”； 7）支持对“宏”的获取权限管理； 8）按月就特定的统计进行趋势对比显示； 9）已柱状图、饼图等各类图像进行统计报表的显示； 10）导出文件格式支持EXCEL、JPG、PDF、BMP、WORD、HTML； 11）支持统计图形的导出。 6、系统管理功能 1）所有维护和设置功能提供方便的操作界面； 2）支持对误删除的患者信息及资料进行恢复； 3）支持针对检查项目的流程超时报警，支持未匹配图像的报警提示； 4）支持在管理员权限下进行不同患者之间各类属性信息的从属分配，纠正匹配差错，并保持纠正记录； 5）具有权限的用户可在任意站点运行功能，和物理站点无关； 6）完整的系统日志功能，特别是和HIS费用的接口部分。 |
| 超声管理信息系统 | 超声系统性能要求： 1、图像采集 1）可在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集图像； 2）支持多种采集卡型号，如OK卡、维真等系列采集卡； 3）静态图像采集数量无限制。同时支持动态采集，动态采集图像数量仅受本地硬盘空间限制； 4）支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集等多种方式触发采集； 5）图像导入导出功能，方便进行纠错； 6）在患者管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，无需到特定的窗口采集图像； 7）收到图像后的声音提示，避免了采集图像的丢失； 8）新收到的图像可自动添加到打印区域，减少医生操作； 9）图像收到后即时显示在界面中，直观明了。 2、文图报告 1）视角、报告编辑、登记、叫号在一个模块中直接完成操作； 2）可定义“未写报告”，“未审核报告”，“已完成报告”等视角快速查找患者； 3）在“视角”中根据患者的不同流程状态，用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态； 4）点击列表患者，实时显示报告和图像； 5）必要情况下可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索； 6）同一份报告多次修改的痕迹对比； 7）同一份报告历次修改的日志显示； 8）可整合HIS接口，直接获取患者的电子病历和其他信息； 9）通过外部调用，以WEB形式浏览其他影像科室历史检查及报告； 10）查看历史检查图像和报告，查看检查状态变迁过程并编辑本次检查的标签； 11）拥有诊室内分诊模块、对本诊室的多患者有序检查； 12）直接点击下一个按钮进行顺序检查； 13）报告模板树形管理结构，根据检查项目自动锁定兴趣模板范围； 14）按检查项目、录入项目进行树形结构管理词库； 15）根据检查项目添加测量参数编辑，打印时亦可自动生成为表格； 16）词库和模板拥有个人和公共两种管理模式； 17）支持多图打印，报告打印模板根据需要自由编辑，可进行多种自动化打印，例如：根据打印图像数量、检查项目、大部位、申请科室等不同自动调取相应的打印模板；在报告内容多时，自动生成多页； 18）根据科室需要，定制对应的报告编辑界面，报告模板支持下拉菜单选择词语和填空的方式； 19）报告预览界面； 20）报告打印时可打印物流识别使用的条形码； 21）支持ACR-INDEX、ICD-10根据部位和病理分类的查询； 22）缩放、色彩调节操作，删除操作，自动存盘功能； 23）可对图片或视频可以进行标注，并成为搜索关键字； 24）支持体位图片显示，图片采集位置定义； 25）可转换为DICOM格式发送到其他DICOM设备； 26）报告单超时限系统自动提醒功能，并可对超时报告进行统计分析。 3、分诊管理模块 1）界面清晰明了，左边设备列表和已分诊患者，右边为未分诊患者； 2）时时显示登记分配的未检查患者及数量； 3）对急诊、特殊患者采用特殊标记，进行优先处理； 4）当设备故障时，可转移患者到其他机房检查，同时通过LED大屏显示告知患者； 5）按照登记时自动分配的顺序号进行检查，更容易维持患者秩序； 6）对已经在检查中的患者，重新安排时会警告提示； 7）支持多个机房使用一个LED大屏显示，或一个机房对应一个LED屏幕显示； 8）支持同步语音叫号； 9）屏幕的显示和格式可以随意设置，叫号内容可以随意设置； 10）可对患者可以进行重复叫号； 11）支持系统自动分诊，无需人工干预； 12）可做到与HIS的紧密连接，包括登记提取信息、费用的确认、状态的反馈、费用的改变、报告的反馈； 13）支持采集工作站电子病历浏览； 14）支持报告回插和临床Web浏览超声图像； 15）用户与用户组的权限管理； 16）高级的查询、浏览和编辑权限划分； 17）支持以下报表的数据生成与输出（含打印、导出）： a）14周以上孕妇超声检查登记； b）11w—13+6w NT超声检查登记； c）肿瘤患者登记； d）仪器使用登记； e）疑难病例追踪登记； f）危急值报告登记。 |
| 内镜管理信息系统 | 1、服务器 1）所有维护和设置功能提供方便的操作界面； 2）对登记和预约终端、报告终端和管理终端的支持； 3）系统管理员、用户组和工作人员的三级权限管理； 4）具有用户与站点权限的双重约束； 5）数据库系统的定时自动备份和定时增量备份； 6）定时自动转移备份文件，使数据库备份更安全； 7）远程维护的支持。 2、服务台 1）自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表； 2）可使用“年月天”等多种患者年龄计量单位； 3）支持患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名； 4）支持从HIS系统根据患者的编号提取患者的人口学信息； 5）支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息； 6）提取电子申请单，在后续流程中浏览； 7）可选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID； 8）自动生成STUDY ID，无需人工干预； 9）对特殊病例，可强行指定STUDY ID； 10）随着需要增加临时相关检查项目； 11）对不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别； 12）支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务； 13）支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入； 14）支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，支持拼音字头和编码的双录入检查项目； 15）支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入； 16）可直接从预约患者中选择进行登记； 17）预约和登记界面的信息单元可在运行中根据需要进行灵活配置； 18）可打印每日登记的患者列表，进行文字性备案； 19）支持将纸质申请单扫描成图像，提高周转效率； 20）根据机房、项目和时间打印个性化就诊单； 21）就诊单包括条码，同时起到患者身份识别的作用； 22）可查询、修改特定的登记信息； 23）支持内镜的特殊项目消毒人，消毒时间等录入； 24）根据每天时间段生成相应的顺序号； 25）可选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约； 26）采用日期时间的格子形式直观掌握预约情况。 3、图像采集 1）为先采集后登记的患者切换的时候询问合并到那个患者； 2）可在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集等； 3）图像保存：不保存在数据库中，单独以文件形式保存在服务器上，采用活动目录的形式； 4）专业采集卡，图像采集数量无限制。支持动静态采集，动态采集图像数量不限；支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集，能将图像采集到缓冲区； 5）图像处理功能：测量、放大、标注、漫游、伪彩、明亮度、对比度、RGB调节等； 6）图像导入导出缓冲区功能，方便进行纠错； 7）在患者列表管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，不须到特定的窗口采集图像；8）支持截取图像功能。 4、报告编辑管理功能 1）支持PATIENT级别的患者管理和STUDY级别的患者管理，并可自有切换管理模式，方便对患者既往检查的直接查询； 2）可按未写报告，已写报告，已审报告、驳回报告等视角快速查找病人； 3）上述“视角”可和影像设备进行对应组合，使得个性化的“视角”直接对应具体流程中的患者分类； 4）在“视角”中根据患者的不同流程状态，用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态； 5）根据人员的固定权限确定哪些“视角”跟随岗位流动，以便让有能力的大夫照顾更广泛的业务； 6）支持ACR-INDEX根据部位和病理分类的查询； 7）可通过快捷检索工具栏进行快速检索； 8）点击列表病人，实时显示报告和图像； 9）必要情况下可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索； 10）支持典型病例、疑难病例、阴阳性等的归类； 11）随时查阅当前被分诊到当前检查室的病人数量； 12）直接点击下一个按钮进行顺序检查； 13）支持右键快速选择打印的患者图像； 14）可根据需要随时创建任意形式的报告格式，支持所见所得； 15）可在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失； 16）历史报告和图像的查阅：支持查阅相关历史报告； 17）模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑； 18）可根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定； 19）可根据权限定义公共模板和私有模板； 20）支持私有模板的独立管理； 21）模板定义随定随用，无需退出软件重新进入； 22）模板部位采用树形结构显示；模板支持标题和内容两种显示模式； 23）模板内容显示模式时，可以拖拽某一句话或一个词到报告内容； 24）支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围； 25）词库的建立符合“检查部位-报告内容（提示、所见或建议等）-词组分类”逻辑，并且支持多对一的使用方式； 26）可方便进行报告内容排版功能； 27）可在报告界面直接选择切换输入法； 28）可进行报告的模拟显示； 29）系统有丰富的报告模板，支持增加修改个人、公共模板。模板管理可以通过权限控制； 30）报告审核驳回：支持报告的审核和驳回； 31）对需打印图片的报告，在未选择打印图片时，系统会提示警告； 32）报告打印：打印模板的制作方便、直观；打印的图像的数量、字数、页数没有限制；不须切换二图、四图、六图模板，直接选择需打印的图像，自动排版； 33）系统自动根据报告内容书写的多少分页打印； 34）打印体位图片：报告打印可以选择体位图片，可以加入标记，并且支持报告打印； 35）对已打印的报告显示已打印图片； 36）图片标记（箭头、直线、文字等待）支持不同颜色和字体，可打印；可设置做完标记的图像，自动加入打印； 37）图片排版，支持打印的图片自动排在前面； 38）支持图片位置及图片描述信息的录入，同时支持支气管镜左右位置标注； 39）检查医生多选功能,并能分主次医生,分别统计工作量； 40）笔记本移动工作站，可以登记、采集，可以上传信息及图像到服务器，用于床边检查以及超声内镜检查； 41）报告痕迹对比：对报告的每次修改记录系统都有保存，可以对每次修改进行对比，查看修改痕迹； 42）方便快捷查找病人：支持上一个、下一个快捷切换病人，更方便医生操作； 43）报告内容对格式进行自动排版，输入规范的打印格式； 44）可预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例； 45）可打印固定的图片； 46）可打印物流识别使用的条码； 47）点击保存报告，自动回到患者检索界面； 48）可通过点击“下一个”直接保存并切换到下一个等待的患者，无需检索； 49）同一份报告历次修改的日志显示； 50）同一份报告多次修改的痕迹对比； 51）患者随访管理，支持病理，临床，手术及其他影像检查结果信息的录入。 支持对图像进行标记和对标记进行查询。 5、统计管理功能 1）统计登记、机房检查、报告和审核的工作量计算； 2）统计全科各项检查的收入； 3）统计开单科室和人员的列表； 4）统计预约对检查项目、数量的统计； 5）统计医生对检查项目、数量和费用的统计； 6）差错和效率对时间段、岗位和人员的统计分析； 7）科室要求的各种趋势统计； 8）报告单超时限系统自动提醒功能，并可对超时报告进行统计分析。 |

## 院内智慧急救系统升级

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 卒中中心数据平台 |  |
| 数据集成平台 | 数据采集、数据存储及管理、多源异构数据管理及多模态数据集成 |
| 基础业务支撑系统 | 时钟同步、轨迹跟踪、视频会诊及消息通讯、数据采集传输及远程心电、身份识别等服务 |
| 大数据可视化系统 | 以集成平台的数据为支撑，提供多维度、多指标的业务主题分析、可视化自助分析展现及大屏端展示 |
| 急诊科业务系统 |  |
| 急诊医护一体工作站系统 | 新建或查看患者基本信息/病历/检查检验/诊断信息；急诊预检分诊；专病评分评估；开立专病医嘱；远程会诊；护理记录、护理文书、医嘱执行，消息通知 |
| 卒中专病业务系统 |  |
| 专病科室医生/专家端 | 新建或查看患者基本信息/病历/检查检验/诊断信息；专病评分评估；开立专病医嘱；远程会诊 |
| 专病科室护士端 | 记录患者评分、护理记录、护理文书、医嘱执行情况。接收医生下达的医嘱信息，查看患者信息，病历信息，执行医嘱，消息通知 |
| 卒中专病管理系统 | 院内资源管理、卒中专病管理信息、卒中数据查询统计分析、卒中质控指标数据展示等 |
| 卒中专病智能随访系统 | 随访任务创建、随访计划添加、随访任务提醒、随访任务结束、随访任务查询、随访任务导出、随访业务统计分析 |
| 智能提醒功能 | 智能预警，支持超时提醒、漏项提醒，转归提醒。支持计算每个事件节点的质控事件，与国家或者自定义标准比对，自动发出提醒。 |
| 辅助科室业务系统 |  |
| 医技科室业务系统 | 采集记录患者到科、检查、出科等质控关键时间点，完善报告信息。 |
| 导管室/手术室移动工作站 | 救治时间点及行为的自动采集和记录，如手术类型、手术开始时间、开始穿刺时间等 |

## 重症临床信息系统扩建

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 床位管理 |  |
| 床头卡 | 能够显示整个病区床位情况，包括总床位数，在科患者数、当日新入、手术、当日出转以及空床和死亡患者数，以及每个患者重要信息及护理相关关键信息的展示和快捷跳转。床头卡显示内容需要包含患者基本信息、诊断信息、主要的监测和特殊治疗信息。 |
| 我的患者 | 根据护士每日排班提供护士自主选择当前负责患者，并且只显示所负责的患者列表。 |
| 床位预约 | 系统支持为入科患者预先锁定床位，并提前录入患者基本信息，便捷后期患者入科后的信息维护。 |
| 床位更换 | 提供在科患者床位更换功能，并同时支持患者绑定的设备相互交换或各自解绑。 |
| 入科 | 系统自动提取入科患者的基本信息，提供基本信息的核对与实录，并提供设备绑定，完成患者入科。紧急情况下提供紧急入科。 |
| 入科标准 | 根据中国医院质量安全管理体系要求，提供符合转入ICU收治范围的标准审查。 |
| 待出科 | 系统提供待出科患者列表一栏，支持各类条件查询及患者转归记录。 |
| 出科标准 | 根据中国医院质量安全管理体系要求，提供符合转出ICU收治范围的标准审查。 |
| 已出科患者 | 系统提供查看所有已出科患者基本信息及在科病情信息，通过搜索查询已出科患者，并提供已出科患者进行取消出科操作。 |
| 设备一览 | 系统提供查看当前在科患者设备绑定情况，以及在用的设备分布情况。 |
| 患者信息 |  |
| 基本信息 | 系统提供入科患者基本信息自动提取和维护功能。 |
| 患者流转 | 支持显示患者在本次入院期间的科室流转信息 |
| 检验检查 | 集成患者的检验检查报告，支持每一个检验项目下的每一个指标的查看。 |
| 设备绑定 | 提供对患者设备绑定、解绑、及设备配置操作。 可以自动地将设备与床位进行关联，同时支持使用拖拽方式方便地将设备分配到对应的床旁或解除关联。 |
| 任务清单 | 1.根据患者重症护理规范，系统可自动设置相关护理工作计划。 2.定时提醒护理人员对患者进行监测、护理等操作。 3.系统支持护理工作计划配置，可定制护理工作计划频次。 4.系统具备临床以工作日历表模式查看的功能，支持护理工作计划完成情况一览功能。 |
| 病情总览 |  |
| 生命体征 | 系统提供自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，动态展示24小时生命体征变化趋势。 |
| 神志 | 系统提供自动动态展示24小时神志变化趋势 |
| 检验检查 | 系统自动提示患者的血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验的最新一组数据。 |
| 出入量 | 系统提供自动汇集24小时出入量平衡变化并展示趋势，提供任意班次内出入量平衡分析。 |
| 管路皮肤 | 系统自动提取患者管路或皮肤信息，在知识库的支撑下，标识在人体模型上，支持多面查看。 |
| 评估评分 | 系统显示患者最近一次的主要评分，可设定为四种评分同时显示，并标识评分的危机程度。 |
| 体征监测 |  |
| 设备采集 | 自动采集监护仪数据，并以曲线图的方式显示患者生命体征趋势。可自定义数据采集密度间隔，支持手工修正数据，支持手工体征数据录入并且自动在曲线图中显示。 |
| 监测项目 | 提供患者日常体征或观察项目的记录，至少包含CRRT、泵入药物、瞳孔、神志、疼痛等各类项目。 |
| 体征报警 | 提供报警值设置，出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 |
| 出入量监测 |  |
| 出入量监测 | 提供出入量记录和计算，自动完成补液平衡计算。可以按照时间段或12/24小时模式查询出入量信息。 自动汇集24小时出入量平衡变化并展示趋势，提供各班次的出入量平衡分析。 |
| 管路 |  |
| 管路知识库 | 提供规范全面、符合人体生理结构、符合诊疗事件表达规则的管路部位与名称的管路知识库体系。可在人体图上标记各类导管。 |
| 管路总览 | 同时提供人体图模型的导管展示和列表式的导管展示方式。 |
| 管路记录 | 在符合诊疗规则和知识库的支撑下，预置了规范的管路名称、部位、描述、操作记录。 |
| 管路操作 | 支持符合业务规范的新增管路，管路拔除，管路更换和管路删除操作。 |
| 管路质控 | 提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计。对管路治疗过程中的有效期、感染、评估风险，在知识库的支撑下进行预警，并给出关联信息参考。 |
| 皮肤 |  |
| 皮肤知识库 | 在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录 |
| 皮肤总览 | 同时提供人体图模型的皮肤状态展示和列表式的皮肤状态展示方式。 |
| 皮肤记录 | 在符合诊疗规则和知识库的支撑下，提供规范的皮肤部位、描述、结论的记录。在皮肤护理过程中提供互动操作界面，自动给出规范的描述记录。 |
| 皮肤质控 | 提供皮肤压伤相关的质控统计功能。 |
| 口腔 |  |
| 口腔模型图 | 在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录。 |
| 口腔护理记录 | 提供规范的口腔护理部位、描述、结论的记录。在口腔护理过程中提供互动操作界面，自动给出规范的描述记录。 |
| 护理记录 |  |
| 护理记录 | 对所有系统已有采集类或操作类的数据自动集成到护理记录单中。 |
| 模板 | 系统支持用户自定设置护理记录模板，提供护理记录模版选取及修改功能。 |
| 历史查询 | 提供患者入科期间历史护理记录总览，同时支持条件筛选。 |
| 基础护理 | 提供基础护理配置及快捷记录功能。 |
| 护理计划 |  |
| 计划设置 | 依据护理计划的相关逻辑和知识库支撑，提供诊断到目标、措施、行为的自动生成过程，帮助护士快速进行护理计划和具体措施实施的制定和执行。 |
| 计划查询 | 对护理计划的执行结果进行分析，是否达到护理计划的预期。 |
| 模板维护 | 对护理计划的护理诊断、护理目标、护理措施、护理行为进行内容维护。 |
| 医嘱管理 |  |
| 医嘱同步 | 自动提取HIS的医嘱信息，并将医嘱分解，自动发布至相对应的床旁信息工作站。 |
| 新医嘱提示 | 提供新医嘱信息提示。 |
| 医嘱执行 | 对医嘱进行分类、可视化显示并操作，执行过程中提供执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化，每条医嘱都有独立、明确、连续的形式表现，同时支持静脉用药的通路选择。 |
| 医嘱分类 | 根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类显示，便于随时查询需要执行的医嘱。 |
| 药物医嘱 | 提供不同药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持。 |
| 非药物医嘱 | 提供多种非药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持。 |
| 智能提醒 | 提供医嘱执行过程监控功能，根据医嘱执行情况给予用户执行建议提醒。 |
| 批量执行 | 对于同一时间，相一途径的同类药品，系统支持批量操作。 |
| 医嘱交班 | 系统提供医嘱交班功能。 |
| 医嘱查询 | 查询其他班次的医嘱执行状况，并显示医嘱观察事件。 |
| 自动记录 | 医嘱执行过程中的每一项操作，系统可根据预先设定语句自动生成相关护理记录。 |
| 抢救医嘱 | 支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能 |
| 病历查询 |  |
| 病历查看 | 对患者在科诊疗的历史资料，按照时间顺序进行查阅及简单的统计。 |
| 评估评分 |  |
| 评估评分库 | 提供近50种与重症医学相关的医学评分。系统包含ICU护理常用评估项：如TISS-28、皮肤、镇静、GCS、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估、CPIS、Waterlow评分、Barthel指数评估、VTE评估、ADL评估、ApacheII等。 |
| 数据集成 | 自动提取评分项目所需要的相关数据。 |
| 评分视图 | 提供历次评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分源数据追溯功能。 |
| 医护协同 | 支持与临床辅诊模块的医生评估评分的交互。 |
| 护理交班 |  |
| 患者交接 | 提供患者病情交接及交班人，接班人，交接时间的记录。 |
| 交班模式 | 系统支持模块化护理交接班，交班内容包括：患者基本信息、班次内生命体征信息，出入量汇总，特殊检查检验，导管，皮肤等模块。 |
| 科室交接 | 提供科室整体交接信息，包含科室患者一栏，重点患者病情交接及科室重要事件交接等内容。 |
| 抢救 |  |
| 抢救 | 1系统支持一键式抢救模式，启动后系统自动进入预设的抢救时期患者体征密集采集模式。 2 系统预设科室常用抢救药物，支持快捷记录。 3 系统预设科室常用抢救措施，支持快捷记录。 4 一键提醒功能，支持一键式抢救模式监测和提醒功能，能够提醒科室所有的医护人员来协助抢救 |
| 体征提取 |  |
| 体征提取 | 系统提供患者生命体征数据提取功能，并提取时间段的选择。 |
| 特殊事项 |  |
| 重要事项发布 | 系统提供重要事项发布功能。 |
| 特殊事件记录 | 系统提供特殊事件记录功能，包括特殊事项内容、开始时间、结束时间及备注。 |
| 治疗目标监测管理 | 自动提取监控指标的基础值、目标值以及当前最新的数值，通过雷达图形式全面综合展现治疗的效果以及与目标的差距，以支持医护人员制定诊疗计划 |
| 医护沟通 |  |
| 医护沟通 | 系统提供医生护士沟通模块。 |
| 统计中心 |  |
| 统计中心 | 系统提供以图形化的方式展现患者来源分类，去处分类，出入科总量和住院天数/床位周转的数据统计。 系统提供以图形化的方式每日导管统计和新置导管的统计数据。 系统提供以图形化统计某一时间段内各类医疗设备使用情况。 系统提供以图形化方式展现周期内在科患者压疮，跌倒等常规护理质量数据统计。 |
| 质控 |  |
| 质控指标 | 系统支持2015年度公布的ICU国家质量上报的15个指标的自动统计功能： 1. ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 2. 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； 3. 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； 4. 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； 5. ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； 6. ICU深静脉血栓（DVT）预防率； 7. ICU患者预计病死率； 8. ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； 9. ICU非计划气管插管拔管率； 10. ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 11. 非计划转入ICU率； 12. 转出ICU后48h内重返率； 13. ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； 14. ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； 15. ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 |
| 对接国家质控中心 | 在国家质控中心开放接口的情况，实现数据接入： 系统具备数据BI中心，上报地图概览（上报地点、标识、基础信息等） 系统具备区域间同比、环比、均值等个性化分析； 系统具备质量管理信息公告、质控数据分项、经验交流等； |
| 集成 |  |
| HIS 系统集成 | 进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互。 |
| LIS／PACS-RIS系统集成 | 进行检查（B/S架构）、检验信息的集成交互，包括检查、检验预约、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等。 |
| EMR系统集成 | 与B/S架构的医生电子病历信息的交互，包括诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、PDA医嘱执行信息交互。 |
| 设备集成 | 系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。 系统具有数据采集、原始数据展示、数据导出功能。 支持不同品牌型号的设备同时采集。 采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；抢救状态下，采集的频率可 达到60秒/次以上，同时可自动生成护理记录。 系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。 出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现 。 |
| 报警设置 |  |
| 报警设置 | 系统具有体征预警设定，且体征预警自反馈功能。 |
| 系统帮助 |  |
| 系统帮助 | 系统内置使用手册，支持一键开启，自助查询。 |
| 快捷功能 |  |
| 快捷功能 | 系统支持临床常用模块一键开启功能，便捷临床日常工作。 |
| 系统皮肤管理 | 提供系统皮肤一键切换功能，可以切换不同的皮肤界面，起到护眼功能。 |

## 移动护理系统扩建

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 登录 | 实现用户名和密码登录方式 移动端扫码登录 |
| 患者信息查询 | 基本信息：姓名、性别、床号、住院号 诊疗信息：护理等级、诊断、危重情况、过敏信息 检验检查：B超、心电图、DR、CT、MRI、血常规、血生化、病理等 费用信息：日清单、总费用、剩余费用 分类查询：提供按护理等级、危重病人、新入院病人等分类查询显示 |
| 患者腕带 | 实现在护士站信息系统中打印佩戴于住院病人手腕上的腕带，并提供腕带打印预览效果显示 腕带须包含带有病人信息的条码，腕带并显示患者姓名、性别、年龄、科室、住院号等信息。并可以和临床LIS标本采集、医嘱执行、手术相关处理等功能结合使用 实现腕带丢失后的重新打印申请，并为病人打印新的腕带（包含带有病人信息的条码） |
| 医嘱 | 医嘱查询 新医嘱查询，新医嘱提醒 根据医嘱的执行途径分类显示，如注射，口服等；支持医嘱类型长期/临时医嘱的分类显示；支持按执行状态分类查询 根据医嘱执行频次对医嘱自动进行分拆，并根据系统自动产生的新医嘱任务，进行移动手持智能设备端的提醒 已执行医嘱和未执行医嘱有明确的颜色（显示底色等）区分 提供某病区当日未签临嘱病人一览，让护士能快速掌握动态情况 医嘱执行 在执行医嘱前扫描病人腕带，对各类医嘱进行核对确保人员信息与医嘱信息相匹配，包括针剂类医嘱，口服类医嘱，采样医嘱，输血医嘱等 护士能够通过移动终端在病人床旁执行医嘱 实现床旁用血核对操作和临床输血反应的记录 PC端能够提供医嘱执行补录功能 实现医嘱执行单的查询 输液医嘱执行 输液前药品核对，确定药品正确； 在执行医嘱前扫描病人腕带，进行身份核对； 执行期间药品核对； 执行期间巡视，对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况； 执行完成确认。 注射医嘱执行 注射前药品核对，确定药品正确； 在执行医嘱前扫描病人腕带，进行身份核对； 执行期间药品核对； 注射完成确认。 检验医嘱执行 标本采集，护理人员在检验医嘱执行前首先扫描检验条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒。 标本采集确认，将采集标本结果在系统上进行确认。 输血医嘱执行 输液前血制品核对，确定血制品正确； 在执行医嘱前扫描病人腕带，进行身份核对； 输液巡视，执行期间进行巡视； 执行完成确认。 口服药医嘱执行 服药前药品核对，确定药品正确； 在执行医嘱前扫描病人腕带，进行身份核对； 执行完成确认。 医嘱补录 支持医嘱执行补录 医嘱执行查询 支持医嘱执行单的查询 护理辅助计费 使用PDA在病区协助护士进行护理的辅助计费，包括主材、辅材和其他，计费项目可自行维护 瓶贴打印 根据相关医嘱类型进行医嘱自动拆分，然后进行对应瓶贴打印 摆药配药查询 患者输液用药成组药品的摆药核对扫描，输液配药的配合核对扫描操作，并自动记录相关操作 |
| 护理文书录入 | 这里的护理文书操作，主要包含各种护理单的录入与查询，评估单的录入与查询 |
| 护理文书共享 | 在一张表单中录入一个通用数据，在其他文书无须二次录入，比如在入院评估单中录入体征数据，可以同步到护理记录单 |
| 体征采集 | 实现单人和全科人员批量体征便捷录入 |
| 检验信息 | 能够查看病人的检验结果，检验项目的标本采集，执行状态 异常结果分类统计显示 |
| 健康宣教 | 手持PDA在床旁对入院患者住院期间进行健康教育工作 |
| 护士交班报告 | 录入、修改和查看各病区的交班报告。统计白班、小夜班、大夜班各个时间段的原有患者数、现有患者数、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、分娩、手术、转入、转出、体温异常、血压异常、血糖异常人数。 并能按上述分类分别查看该类患者的床位、姓名、年龄、诊断、描述和备注 |
| 护士巡床 | 手持PDA进行巡床工作，自动记录巡床人，床位号，巡床时间等信息 实现按照护理等级需要要求提醒护士巡床工作 |
| 消息提醒 | 根据医院实际要求，进行重要消息推送提醒，如三天未大便病人，新医嘱提醒，未签名医嘱提醒等 |
| 手术信息查询 | 科室患者当日手术情况查询，包含病人信息，手术详细信息，如手术名称，时间，手术室间号，手术医生，麻醉医生等信息 |
| 工作量记录/统计 | 对住院患者实施的基础护理（如洗脸、刷牙、梳头、床上擦浴等）进行记录并统计工作量；以及使用护士当天工作量统计明细查询 |
| 秒表计时 | 提供秒表计时功能 |
| 输液核对执行 | 展示的信息包含，该病人今日输液总量，输液袋的药品信息以及完成情况 |
| 药品核对执行 | 与输液核对执行类似，展示的信息包含，该病人今日用药总量，药品袋的药品信息以及完成情况 |
| 临嘱登记 | 该功能主要在手持终端实现临嘱的登记功能，方便护士在病区任何地点，任意时间都能完成该项操作。并且，还提供某病区当日未签临嘱病人一览，让护士能快速掌握动态情况 |
| 护理计划 | 针对不同病情的患者作出相应的护理计划，并在患者住院期间根据病情变化及时作出相应的计划调整，使得患者在整个住院期间得到及时有效的治疗 |
| 体温单 | 体温单的操作，主要是实现和电子病区上体温单的联动，还能提供当前关于患者的异常体征的警示信息，如患者发热，或者是3天未大便等警示信息 |
| 收费登记 | 该功能主要是实现病区的一些日常医疗耗材的辅助收费。其中收费的类目根据病区的实际情况来增减 |
| 抽血核对 | 该功能主要用于抽血的核对，加强抽血的安全监察 |
| 输血核对 | 包括输血核对、输血不良反应记录、血袋回收等功能 |
| 巡床 | 实现对护士巡床的监控记录 |
| 对讲功能 | 支持移动终端之间可以进行对讲,支持与呼叫器做接口进行实时对讲 |
| 未执行医嘱提醒 | 对未执行医嘱进行提醒 |
| 医嘱提醒 | 对急诊手术医嘱及特殊医嘱提醒等 |
| 皮试结果查看 | 在皮试时间到时提醒，查看皮试结果 |
| PDA扫描床头卡二维码 | 夜间巡床时PDA扫描床头卡二维码进行巡床 |
| 病区手术安排查询 | 针对病区的患者手术的情况，显示当日病区病人的手术情况 |

## 设备网网管

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 管理能力 | 提供分权分域管理。 |
| 多操作系统 | 支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 |
| 统一门户 | 系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。 |
|  | 系统用户操作界面应友好、直观、快捷、易操作，采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能。 |
|  | 应支持用户自定义Portal，不同的用户可以定义不同的Portal内容，登录首页基于Portal展现，可以自行设定Portal首页内容和形式。不同管理员登录后可以依据自己的现阶段监控关注点，对于首页模块窗口的内容调整。 |
| 安全性 | 前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。 |
| 管理范围 | 系统应能统一管理数存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙）、WLAN、企业无线终端、视频监控。 |
|  | 预集成多种业界主流设备（Cisco、中兴、IBM存储、HP存储等），同时对未集成的设备也要能够进行自定义，以达到能快速管理的目的。 |
|  | 支持全网资源信息的Dashboard（分类总数、资源利用情况、关键指标Top，如CPU、内存、设备响应时间、可达率、接口带宽、话音资源使用情况）。 |
| 拓扑管理 | 支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。 |
| 报表管理 | 支持周期报表任务、即时报表任务；支持报表导出为PDF、Excel、Word等常见文件格式。 |
|  | 支持设备类型统计报表、设备供应商报表、端口使用率报表。 |
| WLAN管理 | 支持从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询。 |
|  | 支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。 |
| 配置要求 | 与现有网管平台兼容，须使用统一界面进行操作，配置网络设备管理许可数≥150个，无线AP设备管理许可数≥300个 |

## 堡垒机软件授权（运维安全审计）

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 产品授权 | 管理目标设备数量150节点授权扩容 |
| 服务 | 为保证设备兼容性，和现有堡垒机品牌保持一致。 |

## 内网日志审计软件授权

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 软件授权 | 包含主机审计许可证书数量≥150，与我院现有日志审计产品兼容 |
| 日志采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于780种日志对象的日志数据采集。 |
|  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |
|  | 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种 |
|  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射 |
|  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用 |
| 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 |
|  | 支持TLS加密方式进行日志传输，可对传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量 |
|  | 支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。 |
| 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索； |
|  | 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 |
|  | 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析 |
| 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则 |
|  | 支持预置审计策略模板，包括Windows主机类审计策略、Linux/Unix主机类审计策略、数据库系统类审计策略等，内置规则数量不少于40条。 |
| 日志告警 | 支持告警事件归并、确认和归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。 |
|  | 日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量 |
| 资产管理 | 支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性、 |
|  | 支持拓扑管理，能够基于拓扑图的资产相关数据信息快速查看资产评分、安全事件分布、告警分布等，支持通过拓扑下钻查看对应资产的关联事件、审计事件、日志数量。 |
|  | 支持IPv4/ipv6对象的自动发现，对发现的设备可以修改、删除或转为资产。 |
| 报表 | 内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持日报、周报、月报和自定义时间导出报表，支持自定义报表，可以选择模板、数据类型等生成导出报表。 |
| 首页可视 | 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 |
|  | 支持自定义首页卡片，支持实时监控系统日志传输量和日志留存的合规情况。 |
| 系统管理 | 提供管理员账号创建、修改、删除，可对创建的管理员进行权限设置；支持页面权限配置和资产范围配置，用于管理账号权限，满足用户三权分立的需求； |
|  | 支持网络连通性测试工具，至少支持ping、telnet两种拨测方法； |
|  | 支持POC测试工具一键生成数据 |

## 内网客户端杀毒软件、远程管理、补丁分发软件授权

| 指标项 | 技术规格需求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 产品授权 | 纯软件交付，本项目要求提供300套PC端授权。与我院现有终端杀毒软件同品牌以保障兼容性，可加入现有管理平台进行统一管理 |
| 一体化管控 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件 |
| 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
| 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |
|  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
| 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析 |
| 资产管理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 |
|  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
| 威胁检测 | 具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 |
|  | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 |
|  | 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率 |
|  | 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情 |
| 威胁处置 | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 |
|  | 具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁 |
| 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 |
|  | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
| 文件实时监控 | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别 |
| 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |
| 暴力破解检测 | 统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置 |
| 终端合规检查 | 一键式操作对指定Windows终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
|  | 一键式操作对指定Linux终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
| 轻桌管 | 支持拦截已安装软件的恶意广告弹窗，保持工作环境清净无打扰 |
|  | 支持分组的USB存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备； |
|  | 支持Windows系统的违规外联动能，有效帮助管理员规范终端上网行为 |
| 运维管理 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 |
|  | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |
|  | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |

## 物联网管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 以下为单台设备设备要求 |  |
| 物联网管理平台 | 物联网平台要求支持院中物联网感知终端通过各种接入方式快速安全的接入，并对感知终端数据进行集中接收及处理，通过接口向各类物联网应用提供数据，实现多个系统和多种技术之间的资源共享。 1、具有丰富的API接口、提供Java Script SDK、Android SDK、iOS SDK； 2、具有设备管理组件：支持网关设备(如物联网接入模块等)、网关子设备(如物联网模组)、直连设备等设备的综合管理。支持设备注册、鉴权、分组、用户动态绑定、状态展示、下行指令等；支持设备结构自定义，支持基于地理位置管理设备； 3、具有连接管理组件：管理设备连接，动态配置连接，实时展示网络拓扑； 4、具有物模型组件：建立设备的功能性描述，可适配广品类硬件产品的映射关系，具备标准物模型库，可直接使用标准库及基于标准库自定义设备功能属性； 5、具有规则引擎组件：支持数据订阅及场景联动，业务应用可动态订阅指定单个或批量设备数据，可基于业务场景动态配置数据规则，结合定位引擎及电子围栏联动指定位置的设备； 6、具有定位引擎组件：支持定位能力，支持蓝牙RSSI定位、AOA定位等多种定位技术，支持主被动定位模式； 7、具有升级更新组件：支持设备更新管理、版本控制等； 8、具有第三方对接组件：具备对接第三方设备层、网关层，和云云对接能力； 9、具有边缘计算组件：系统可弹性部署，支持部署在云端和边缘测，支持数据解析引擎、定位引擎、围栏引擎、规则引擎在边缘侧计算； 10、具有权限管理组件：可进行账号权限管理、数据权限管理、应用权限管理； 11、具有数据库组件：支持长期存储(≥6个月)，并支持弹性扩容,开放数据导出接口(数据历史、导出文件等)； |
| 感知终端数据集中接收模块 | 1、数据接收 1)支持通用物联网协议的数据接收，包括但不限于RFID/ZIGBEE/蓝牙等标准或应用较广的物联网协议。 2)信号配置：可以根据不同厂家不同终端的信号格式进行配。 3)信息列表：可以显示所有网络层设备运行信息和运行状态。所有感知层设备信号显示和查看。 2、信号转发 1)病区和系统管理：配置需要转发信息的病区和系统。 2)客户列表：在“客户列表”中根据实际需求添加需要转发的系统，配置转发模式UPD,TCP,WEBAPI等推送模式；可配置需要转发的信号类型。 3)信息连接：当客户信息配置完成之后，可在“信息连接”中推送对应客户的信号。 |
| 感知终端数据解析模块 | 1、数据解析 1)支持通用物联网协议的数据解析，包括但不限于RFID/ZIGBEE/蓝牙等标准或应用较广的物联网协议。 2)信号配置：可以根据不同厂家不同终端的信号格式进行配。 3)信息列表：可以显示所有网络层设备运行信息和运行状态。所有感知层设备信号显示和查看。 2、信号转发 1)病区和系统管理：配置需要转发信息的病区和系统。 2)客户列表：在“客户列表”中根据实际需求添加需要转发的系统，配置转发模式UPD,TCP,WEBAPI等推送模式；可配置需要转发的信号类型。 3)信息连接：当客户信息配置完成之后，可在“信息连接”中推送对应客户的信号。 |
| 感知终端数据转换模块 | 1、数据转换 1)支持通用物联网协议的数据转换，包括但不限于RFID/ZIGBEE/蓝牙等标准或应用较广的物联网协议。 2)信号配置：可以根据不同厂家不同终端的信号格式进行配。 3)信息列表：可以显示所有网络层设备运行信息和运行状态。所有感知层设备信号显示和查看。 2、信号转发 1)病区和系统管理：配置需要转发信息的病区和系统。 2)客户列表：在“客户列表”中根据实际需求添加需要转发的系统，配置转发模式UPD,TCP,WEBAPI等推送模式；可配置需要转发的信号类型。 3)信息连接：当客户信息配置完成之后，可在“信息连接”中推送对应客户的信号。 |
| 感知终端数据存储模块 | 1、数据存储 1)支持通用物联网协议的数据存储，包括但不限于RFID/ZIGBEE/蓝牙等标准或应用较广的物联网协议。 2)信号配置：可以根据不同厂家不同终端的信号格式进行配。 3)信息列表：可以显示所有网络层设备运行信息和运行状态。所有感知层设备信号显示和查看。 2、信号转发 1)病区和系统管理：配置需要转发信息的病区和系统。 2)客户列表：在“客户列表”中根据实际需求添加需要转发的系统，配置转发模式UPD,TCP,WEBAPI等推送模式；可配置需要转发的信号类型。 3)信息连接：当客户信息配置完成之后，可在“信息连接”中推送对应客户的信号。 |

注：上述项目技术要求中所须提供的证明材料，供应商必须按要求提供并上传至系统，否则将被视为无效投标文件。

（二）有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目所有服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后，自开工令发出之日起至项目终验合格12个月。

  - 项目整体质保期：（1）自项目验收合格之日起硬件5年，软件3年。（2）监控系统租赁期为项目验收合格之日起五年；租赁期满后，监控系统（除云存储节点和运营商链路及机柜空间服务）产权归江南大学附属医院所有。

  - 付款方式：（1）合同生效后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%的预付款。采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户（2）安装调试完毕，单体工程竣工验收合格并经医院初验合格后，中标供应商向采购人提交合格证明后，采购人向中标供应商支付合同总价的40%；（3）项目终验合格，在中标供应商向采购人提交合格证明，并提交经审计及经财政部门审定后的结算报告后，采购人向中标供应商支付至工程审定价的95%；（4）项目终验合格满五年后，采购人向中标供应商支付工程审定价的5%。

  - 本项目合同履行地点：江南大学附属医院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

- 十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月    日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

一、价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 二、供应商综合情况（12分）：

1、业绩（6分）：供应商自2020年以来（以合同签订日期为准）具有同类项目成功案例，每提供一份得2分，最多6分。须提供加盖公章的有效合同扫描件，未提供或未加盖公章不得分。

2、体系认证（3分）

①供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，得1分，不提供者不得分。

②供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书，得1分，不提供者不得分。

③供应商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，得1分，不提供者不得分。

投标时须提供相应的体系认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

3、技术能力（3分）：供应商具有设备监测平台、设备资产管理、运维服务管理的软件著作权，每相应提供一个软件著作权最多得1分，本项目最多得3分。须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

- 三、项目实施团队配置（5分）：以供应商填列的《项目人员配置清单》(格式自拟)及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和供应商连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明）为准。扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1、项目负责人（2分）：投标人为本项目中信息系统建设、软硬件调试、整体服务配备一名项目负责人，该项目负责人具有ITSS服务项目负责人认证证书、CISP安全认证证书，每具备一个，得1分，最高得2分，没有证书不得分。

2、项目实施与维护人员配置（3分）：

①项目实施成员中（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师认证证书，得1分。不提供者不得分。

②项目实施人员中（不含项目负责人）具有高级工程师职称证书，得1分。不提供者不得分。

③项目实施人员中（不含项目负责人）具有二级建造师注册证书，得1分。不提供者不得分。

- 四、服务能力（5分）：

1、本地化服务（2分）：供应商提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地设立常驻售后服务机构并派驻本地服务人员，得2分。须提供供应商连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为该服务人员缴纳社保的证明材料，否则不得分。

2、原厂技术保障能力（3分）：

①供应商能够承诺中标后针对本项目中内网核心板卡扩容原厂商提供相应设备原厂服务的得1分，须提供投标人承诺函，不提供者不得分；

②供应商能够承诺中标后针对本项目中万兆汇聚交换机提供相应设备原厂服务的，得1分，须提供投标人承诺函，不提供者不得分；

③供应商能够承诺中标后针对本项目中无线控制器提供相应设备原厂服务的，得0.5分，须提供投标人承诺函，不提供者不得分；

④供应商能够承诺中标后针对本项目中设备网网管提供相应设备原厂服务的，得0.5分，须提供投标人承诺函，不提供者不得分。

- 五、项目技术方案（36分）：

1、项目建设方案（10分）

考察投标人的技术方案整体设计情况，建设方案的科学合理性，要求整体全面、详细、可行性高，合理完善；方案内容包括（但不限于）基础设施系统建设、信息化系统建设、医用床头呼叫系统、安防系统建设、多媒体系统、后勤管理系统等建设方案。

提供的各项建设方案全面、详细，不漏项有针对性方案说明：10分；提供的各项方案较全面、详细，缺漏1项或2项，有针对性方案说明：7分；提供的各项建设方案全面，含基础设施系统建设、信息化系统建设技术方案等，上述方案有针对性解释说明：4分；提供建设方案不全面，针对各项建设方案没有解释说明：0分。

2、集成管理方案（10分）

方案内容包括（但不限于）项目的质量、沟通、变更、风险、文档管理等五个方面内容。

提供的各项集成管理方案全面、详细，不漏项有针对性方案说明：10分；提供的各项方案较全面、详细，缺漏1项或2项，有针对性方案说明：7分；提供的方案各项内容全面，含项目的质量、项目的风险方案等，上述方案有针对性解释说明：4分；提供方案不全面，针对各项建设方案没有解释说明：0分。

3、运维服务方案（8分）

从承诺的严重故障响应到达现场时间、严重故障响应措施等进行综合评审（包含但不限于）基本承诺、服务目标、服务周期、服务计划、系统运维、技术支持、系统评估、系统巡检等内容

提供的各项运维服务方案全面、详细，不漏项有针对性方案说明：8分；提供的各项方案较全面、详细，缺漏1项或2项，有针对性方案说明：6分；提供的各项方案全面、详细，缺漏3项或4项，有针对性方案说明：4分；提供的各项建设方案全面，含承诺和技术支持方案等，上述方案有针对性解释说明：2分；提供方案不全面，针对各项建设方案没有解释说明：0分

4、故障应急预案（5分）

预案能充分考虑到在实施过程中系统可能出现的重大故障，并能规划出合理应对措施（包含但不限于）预警及预防、应急响应、应急处理流程、应急故障处理、善后处理、应急保障、宣传培训演习等内容。角度全面无缺漏项：5分；方案角度较全面缺漏1项或2项，其余有针对性解释说明：3分；方案基本全面缺漏3项或4项，其余有针对性解释说明：1分，；提供方案不全面，针对各项建设方案没有解释说明：0分。

5、项目培训方案（3分）

方案包括（包含但不限于）信息化系统日常运维操作、人员安全管理制度两个方面阐述本项目的培训方案。内容无缺漏项且较贴合实际3分；方案缺漏1项但其余比较贴合实际2分；方案缺漏2项且比较通用1分；无方案不得分。

- 六、产品技术水平（10分）

1.所投床头分机采用国际标准的TCP/IP协议，有线网络或以无线WIFI方式传送，保证信息高速传递，须提供产品功能说明扫描件并加盖原厂印章，得1分，否则不得分。

2.所投三射频USB模块支持产品环保体系检测须提供产品具备中国RoHS2.0检测报告扫描件并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

3.所投床头分机自带有线和无线WIFI，蓝牙功能，可以与智能穿戴产品连接，须提供产品功能说明扫描件并加盖原厂印章，得1分，否则不得分。

4.所投护士站主机采用有线（两总线）方式，保证呼叫对讲的高可靠性，床头分机和门口分机信息传送采用国际标准的TCP/IP协议，有线网络或无线WIFI方式传送，保证信息高速传递，须提供产品功能说明扫描件并加盖原厂印章，得1分，否则不得分。

5.所投数字功放采用ClassD技术,转换效率可达90%以上须提供CNAS认可的第三方检测机构出具检测报告扫描件并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

6. 所投护理白板屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0，须提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

7. 所投护理白板须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试，确保整机使用安全，须提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

8. 所投数字功放具有保护功能，可以自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等，须提供CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖原厂商印章。

9.所投无线话筒两通道接收信号，每通道有100个可选信道，须提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

10.所投无线话筒音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰，须提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂商印章，得1分，否则不得分。

- 七、投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）

主要考察投标文件制作的规范性表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定的情况，由评审专家进行打分。

- 加分因素

- 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2023-242Y

采购项目名称：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）智能化

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2023-242Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-242Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-242Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-242Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：        性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-242Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-242Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）智能化 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

明细报价表

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 |  | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 相关描述 |  |  |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-242Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）项目技术要求证明材料汇总表

- 技术要求证明材料汇总表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-242Y

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备清单 |  |  |  |  |  |
| 门诊排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级分诊屏-电视机 | ≥55寸，分辨率：≥1920*1080;背光类型:LED背光;对比度:≥1000:1;可视角度(水平、垂直):≥158°;亮度:≥350cd/m2。响应时间:6ms;视频接口：HDMI≥2,VGA≥1,DP≥1,DVI≥1. | 本项目采购的一级分诊屏-电视机为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| 重症临床信息系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | A3打印机 | 1. 类型：黑白 激光 2. 最大打印幅面 A3 3. 分辨率：600×600dpi 4. WiFi（无线）接口 标配（内置以太网、WiFi 802.11b/g/n） 5. 自动双面打印 | 本项目采购的A3打印机为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| 手术室手术麻醉系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 护士工作站电脑 | CPU：i5及以上； Windows 10 64位； 内存：8G及以上； 硬盘SSD256G+机械1T 屏幕尺寸：21寸及以上； | 本项目采购的护士站工作电脑为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | 智慧屏 | 详见如下技术指标 | 本项目采购的智慧屏为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| 水控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水控管理电脑 | I3处理器，4G内存 1T硬盘 21寸显示器 键鼠套装 | 本项目采购的水控管理电脑为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| 2.技术指标要求 |  |  |  |  |  |
| ## 2.1内网核心板卡扩容 |  |  |  |  |  |
|  | 板卡性能 | 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投内网核心板卡原则上须与一期内网核心交换机(华为)保持一致。 | 如品牌不同，投标人须提供所投内网核心板卡与内网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |  |  |
| ## 2.4外网核心板卡扩容 |  |  |  |  |  |
|  | 板卡性能 | 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投外网核心板卡原则上须与一期外网核心交换机(华为)保持一致。 | 如品牌不同，投标人须提供所投外网核心板卡与外网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |  |  |
| ## 2.7设备网核心板卡扩容 |  |  |  |  |  |
|  | 板卡性能 | 4、为保证设备兼容性，保障院内稳定运行，所投设备网核心板卡原则上须与一期设备网核心交换机(华为)保持一致。 | 如品牌不同，投标人须提供所投设备网核心板卡与设备网核心交换机兼容性说明（提供厂家证明文件扫描件并加盖原厂商印章） |  |  |
| ## 2.15 三射频USB模块 |  |  |  |  |  |
|  | 三射频USB模块 | 支持125KHZ/425MHZ/2.4GHZ等频段 | （要求提供电磁兼容性(EMC)测试报告关键页扫描件并加盖原厂商印章） |  |  |
|  |  | 支持产品安规体系检测 | （要求具备安全与合规检测报告关键页扫描件并加盖原厂商印章） |  |  |
| ## 2.21护理白板 |  |  |  |  |  |
|  | 屏幕 | 液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160。 | （提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |  |  |
|  | 屏幕贴合方式 | 屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。 | （提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |  |  |
|  | NFC一键投屏 | 手机NFC一碰投屏、下拉菜单软投屏支持打开勿扰模式，避免弹窗消息投屏到终端上。 | （提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |  |  |
|  | 书写 | 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。 | （提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告并加盖原厂商印章） |  |  |
|  | 节能认证 |  | 本项目采购的护理白板为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| ## 2.23一体式会议终端 |  |  |  |  |  |
|  | 镜头 | 支持≥12倍光学变焦，水平视角≥70° | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 人脸识别 | 支持智能人脸识别、人形识别、运动检测等算法，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 网络稳定性 | 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  |  | 支持75%的网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解、不影响会议继续进行 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
| ## 2.26智慧屏 |  |  |  |  |  |
|  | 屏幕 | 2.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。 | （提供第三方检测机构出具的带有CNAS检测报告加盖原厂商印章） |  |  |
|  | 节能认证 |  | 本项目采购的智慧屏为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标文件无效。 |  |  |
| ## 2.27高空全景摄像机 |  |  |  |  |  |
|  | 远距离跟踪功能 | 支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 目标过滤功能 | 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 撞击报警功能 | 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
| ## 2.28硬盘录像机 |  |  |  |  |  |
|  | 视频图像 | 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 报警 | 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 高空抛物 | 最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 存储安全保障 | 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
| ## 2.29云存储节点 |  |  |  |  |  |
|  | 存储服务 | 一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取) | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 超融合架构服务 | 支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 媒体数据智能处理 | 系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测 | 支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 云存储系统协议 | 一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 数据保护 | 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 数据智能重构 | 系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 硬盘体检 | 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |
|  | 慢盘检测 | 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘 | （提供具有CMA或CNAS标识的测试报告扫描件并加盖原厂印章） |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述项目技术要求中所须提供的证明材料，供应商必须按要求提供并上传至系统，否则将被视为无效投标文件。