无 锡 市 政 府 采 购

公  开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2021-0094Y

采购项目名称：智慧校园一期

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二一年十二月十四日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（173）

五．合同条款（格式）------------------------------------（174）

六. 附件------------------------------------------------（177）

一．投标邀请函

我中心受无锡城市职业技术学院的委托，对智慧校园一期进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：智慧校园一期

2.项目编号：XCGZX2021-0094Y

3.项目预算：1728.67万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡城市职业技术学院

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2021-0094Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心301室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2021年12月22日13:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年1月10日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年1月10日开启解密后半小时。

系统演示开始时间：2022年1月10日10:30起

系统演示等候地点：无锡市公共资源交易中心301室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人：王建兰、邰云祥；电话：0510-81827716；传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 无缝对接承诺书（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求中须提供的证明材料（自行添加）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的24口千兆交换机(80台)为核心产品。

一、项目技术要求：

- （一）项目情况

结合无锡城市职业技术学院的实际情况，本次智慧校园建设一期建设项目的建设内容主要包括：

1、升级后全面提升南校区网络使用体验，全面升级南校区网络基础设施，改造之后可以实现万兆主干、千兆桌面的架构，数倍提升整体网络的性能，极大提升教职工业务使用体验；结合学院实际情况，本次升级内容包括南校区核心交换机、汇聚交换机、接入交换机及对应的综合布线；投标设备需无缝对接校园现有设备。新一代WiFi6无线覆盖区域到办公区、教学区、公共区域等校园每一处角落，实现全校无线网络全覆盖，各类智能终端能更快速便捷地接入校园网。

2、数据中心超融合平台

新建南校区数据中心，大部分业务迁移至超融合平台，全校规划为北校区灾备中心、南校区数据中心，加强学院数据中心备份系统和容灾系统的建设。本次超融合平台的建设内容为超融合集群、虚拟化软件、虚拟化安全组件、虚拟化管理平台、软件定义存储、备份一体机。

3、机房工程

南校区图书馆建设一套新一代绿色节能型模块化数据中心机房，实现一体化集成方便管理、安全可靠高实用性、节能环保生态效应、及快速灵活部署等管理效应特点。本次数据中心机房主要建设内容为机房微模块系统(含机柜、通道、制冷、环控、配电）、防雷接地系统、消防新风系统。

4、智慧消防系统建设，投标设备需无缝对接校园现有设备。

智慧消防在技术层面，采用物联网、云计算、移动办公等先进的信息化技术，建设智慧消防远程监控管理系统，构建互联、协同的消防监控网络，以合理的、可扩展的架构建设智能消防平台应用系统。在执行层面，建立“简捷、高效、实用”的信息系统，支持信息报告、确认、审核，协助业务执行，实现火警从发现、确认到处置、消除的动态跟踪体系，实现对建筑消防系统火警及运行状态信息监管工作从发起、执行到效果评价的完整业务流程。

在管理层面，通过对物联网监控信息的统计分析，从中发现了问题较多的建筑单位，并有针对性的加强监督执法，督促存在火灾隐患的建筑单位提高消防安全管理水平，降低消防设施的故障率，提高消防设施的完好率，确保消防设施随时都能发挥作用。

5、南校区图书馆建设

智慧图书馆主要包括北校区图书馆设备、南校区图书馆设备，以及南校区24小时自助图书馆三部分建设

智慧图书馆通过物联网实现智慧化的服务和管理，能够把任何知识有机的整合在一起，让读者或用户在这个体系之内能够体会到更加贴心的服务。智慧图书馆是一种数字化、网络化、智能化的信息科学为基本手段的，有着更加高效和便利特点的一种图书馆运行模式，它的最本真的追求就是用最绿色的方式和数字化的手段来实现阅读。它是未来新型图书馆的发展模式，能实现广阔的互联以及共享，他以人为本，进行智慧化的管理和服务。智慧图书馆提供的是智慧服务，而智慧服务的最本质特征就是完成实时的增值，让知识服务的内涵得以升华。投标设备需无缝对接校园现有设备。

6、智慧教室部分，包含教室内部的中控、录播、大屏等各种软硬件设备；智慧教学部分，包含常规信息化课程、O2O翻转课堂实践课程、校内SPOC课程和校本MOOC课程的软硬件建设。投标设备需无缝对接校园现有设备。

7、阳光食堂监管平台项目，投标设备需无缝对接校园现有设备。

阳光食堂监管平台，对食堂的工作形成了有规划计划和统一管理。目前我校食堂信息化尚处于初级阶段与起步阶段，同时缺乏针对性，“阳光食堂”智慧平台在我校原有信息数据库的基础上进行针对食堂方向的信息化发展，有效整合和充分利用各类信息资源，对食堂治理有重大意义。

8、智慧后勤与能源管控系统（二期）投标设备需无缝对接校园现有设备。

项目需完成300间宿舍电力线路改造；南校区宿舍楼、北校区1-3号宿舍楼接入预付费系统，实现南北校区收费系统统一管理；在能耗监测系统内增加400个电力能耗监测点位、40个用水监测点位，完善当前的校园能源能耗监测点位。

9、“智慧式”用电安全监管系统建设，投标设备需无缝对接校园现有设备。

系统实现学校各区域用电安全情况24小时全面可控式监管，实现校区内电气火灾防控“自动化”、日常隐患管理工作“系统化、精细化”的实际需求；最大程度上降低学校区域用电安全事故发生的风险可能，并引入商业保险机制，将风险损失压缩到最低水平；降低学校用电安全事故管理的综合成本；并对潜在隐患给出具体整改方案，做到电气火灾隐患面前“信息共知、成因可溯、方案可行”。

10、 网络安全升级改造建设

网络安全系统升级需有效地防御普通类型的网络攻击，做好攻击前的配置合理，攻击中有效保护，攻击后有日志存留，方便公安机关进行溯源追查。满足学校二级等保测评中的整改项进行堵漏，完善学校信息化安全防护体系，增加安全管控措施。

为适应本学院智慧校园建设的推进和等级保护工作的开展，需要有更先进，更科学的网络安全防御体系。本次建设在现有安全的体系上，加强网络安全管控平台和风险评估建设，提升安全运维管理要求，同时对学校外部访问进行管控，对学校安全事件进行漏洞修补。

11、人事工作综合管理与服务平台建设

人事信息管理系统、决策分析系统、招聘管理系统、移动端自助服务系统、评审系统、投票应用、考勤系统、工资系统。投标设备需无缝对接校园现有设备。

12、南校区体育馆显示系统建设

本项目主要是将南校区体育馆显示屏系统进行建设，满足举办各类各级大型体育活动、文艺汇演等使用需求，提升信息化应用水平及信息化素养。

13、教学诊改平台建设须与学校现有平台无缝对接：

1)质量体系信息化（规划、制度和目标体系管理）。

2)质量管理信息化（任务管理、绩效管理）。

3)专业管理系统（人才培养方案信息化、课程标准信息化、专业建设目标管理）。

14、校园河道周界智能监控系统建设

为了满足无锡城市职业技术学院安保需要，现在需南北校区河道建设一套周界监控系统，北校区河道周界设置55只智能分析摄像机、南校区设置38只智能分析摄像机。无缝对接现有校园监控管理平台，需纳入平台统一管理。

- （二）采购设备具体参数规格及配置要求：

- 1、南校区网络升级改造

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数 量 | 单 位 | 质 保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 指标要求： 产品架构：正交CLOS架构，支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力； 1、槽位 主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，交换网板槽位数≥5 2、性能要求 交换容量≥384Tbps（以官网最小值为准），转发能力≥72000Mpps 3、风扇框冗余：支持双风扇框完全冗余，即使拔掉一个，设备也可以正常工作 4、关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 5、端口形态 （1）单槽位万兆端口密度≥48 （2）单槽位25G端口密度≥48 （3）单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； （4）支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包。 6、虚拟化：（1）支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术；支持一虚多技术MDC（1:N） （2）支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 7、网络安全一体化：支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG 8、IPv6;支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能 9、数链聚合：支持聚合DLB功能 10、访问控制：支持mDNS 服务，实现对于跨网段/lan 的终端流媒体做访问控制。 11、可视化：支持Telemetry流量可视化功能。支持 INT 流量可视化功能 12、智能网管功能：内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 13、VxLAN：支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通 14、配置要求：（1）实配双主控，三块交换网板，冗余电源、风扇 （2）万兆以太网光接口≥96、千兆以太网电接口≥48（3）万兆多模光模块≥12、万兆多模光模块≥140、万兆堆叠线缆1根 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 核心万兆堆叠线 | SFP+电缆3m | 1 | 根 | 三年 | 工业 |
| 3 | 数据中心核心交换机 | 指标要求： 1、产品性能 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 2、端口形态 （1）48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口，2Slot （2）设备支持扩展25G端口用于互联 3、安全插卡：考虑到园区网络的安全性，设备需支持安全插卡，保障园区的业务安全可靠的运行 4、电源 模块化双电源 5、风扇 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 6、VxLAN（1）支持VxLAN二层网关 （2）支持VxLAN三层网关 （3）支持EVPN 7、ERPS 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 8、堆叠 （1）最大堆叠台数>=9台 （2）最大堆叠带宽>=480G （3）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 （4）支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） （5）支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 （6）支持远程堆叠 9、VLAN特性（1）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； （2）支持基于MAC的VLAN； （3）最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 10、组播协议（1）支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 （2）支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 （3）支持PIM Snooping （4）支持MLD Proxy （5）支持组播VLAN （6）支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM （7）支持MSDP，MSDP for IPv6 （8）支持MBGP，MBGP for Ipv6 11、路由协议（1）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS （2）支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ （3）支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 （4）支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 12、可靠性（1）支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； （2）支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； （3）支持Smartlink，收敛时间≤50ms （4）支持RSTP功能：收敛时间≤50ms （5）支持MSTP功能：收敛时间≤50ms （6）支持PVST功能：收敛时间≤50ms | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1、指标项：指标要求（除特别说明外，以下为单台/套设备的配置要求） 2、产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps 3、端口要求 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 4、ERPS 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 7、管理平台：支持智能管理平台，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，整网拓扑可视，无需再额外配置网管平台 8、堆叠（1）最大堆叠台数≥9台 （2）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 （3）支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） （4）支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 （5）支持远程堆叠 9、路由协议（1）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF （2）支持IPv6静态路由、RIPng 10、组播协议 （1）支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 （2）支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 （3）支持PIM Snooping （4）支持MLD Proxy （5）支持组播VLAN （6）支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM （7）支持MSDP，MSDP for IPv6 （8）支持MBGP，MBGP for Ipv6 11、管理维护 （1）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 （2）支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 80 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 24口POE交换机 | 指标要求 1、产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps 2、端口要求 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 3、POE 支持POE+，功率≥379W，单端口≥30W 4、ERPS 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 7、管理平台：支持智能管理平台，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，整网拓扑可视，无需再额外配置网管平台 8、堆叠（1）最大堆叠台数≥9台 （2）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 （3）支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） （4）支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 （5）支持远程堆叠 9、路由协议（1）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF （2）支持IPv6静态路由、RIPng 10、组播协议 （1）支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 （2）支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 （3）支持PIM Snooping （4）支持MLD Proxy （5）支持组播VLAN （6）支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM （7）支持MSDP，MSDP for IPv6 （8）支持MBGP，MBGP for Ipv6 11、管理维护 （1）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 （2）支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 5 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 140 | 只 | 三年 | 工业 |
| 7 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 12 | 只 | 三年 | 工业 |
| 二、无线网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 放装物联网AP | 指标要求 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、协商速率 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G 3、接口设计≥2个10/100/1000Mbps电口 4、安装方式：支持壁挂、吸顶、86盒安装方式。 5、外置物联网扩展能力 至少支持10个外置物联网模块链式扩展。 6、接入规格 整机接入用户规格1024 7、视频点播能力：整机接入100个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 8、网页加载能力 整机接入100个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿 | 230 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2 | 高密型AP | 指标要求 1、工作模式：采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、接口设计≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G电口，1个10M/100M/1000M电口 3、协商速率 2个5GHz射频需支持WIFI 6协议，2.4GHz单射频最大协商速率≥0.575Gbps 4、射频可切：Wi-Fi 6射频可切换，其中一个射频支持2.4G射频和5G射频切换 5、整机吞吐性能：整机吞吐量5GHz 射频 10 个终端，2.4GHz 射频 5 个终端，整机最大吞吐≥1.78Gbps 6、空间流数：为保证高密用户接入，整机5GHz射频空间流≥6流，2.4GHz射频空间流≥4流 7、接入规格 整机接入用户规格1280 8、内置物联网：⽀持内置物联⽹BLE（蓝⽛），至少支持10个外置物联网模块链式扩展。 9、射频可切数量;整机支持可切换射频数≥2 | 21 | 只 | 三年 | 工业 |
| 3 | 室外高密型AP | 1、工作模式 为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机协商速率 整机协商速率≥2.4Gbps 3、接口设计 3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口。 4、天线覆盖 设备支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围。 5、接入规格 整机接入用户规格1024。 6、内置物联网;内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。 | 10 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 指标要求 1、产品性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps 2、端口要求 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 3、POE 支持POE+，功率≥379W，单端口≥30W 4、ERPS 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 7、管理平台：支持智能管理平台，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，整网拓扑可视，无需再额外配置网管平台 8、堆叠（1）最大堆叠台数≥9台 （2）支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 （3）支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） （4）支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 （5）支持远程堆叠 9、路由协议（1）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF （2）支持IPv6静态路由、RIPng 10、组播协议 （1）支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 （2）支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 （3）支持PIM Snooping （4）支持MLD Proxy （5）支持组播VLAN （6）支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM （7）支持MSDP，MSDP for IPv6 （8）支持MBGP，MBGP for Ipv6 11、管理维护 （1）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 （2）支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 | 5 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 2、数据中心超融合云平台

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 2*CPU（≥10C，≥2.2GHz，≥13.75M） 内存：≥8*32GB DDR4 RDIMMs 2933MT/s 系统盘：≥2*240GB M.2 SATA SSD 2*千兆以太网口（RJ45) 2*万兆以太网SFP+光口（无模块） SSD 盘:≥2*1.6 TB U.2 SSD 2.5英寸 数据盘：≥7*8TB 7.2k 12Gb NL-SAS 3.5英寸 带直通功能，1G缓存Raid卡，冗余电源 | 5 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 虚拟化套件（虚拟化操作系统软件） | 1、架构： （1）虚拟化内核基于KVM底层开发，支持标准的X86架构平台、海光处理器平台和ARM架构平台； （2）虚拟化平台和融合存储平台采用紧耦合架构，可以统一升级;系统升级，用户虚拟机无感知。 2、部署： （1）集群部署工具支持物理节点角色指定，可将集群中任一物理节点作为部署节点使用。 （2）支持将存储网络、虚拟机业务网络以及管理网络在物理网口上做到隔离。 （3）支持在部署时自定义集群名称和平台IP，部署时集群内部通讯无需手动配置网络，平台部署完成后，虚拟机所使用的业务网络可在平台页面手动配置。 （4）支持在物理节点配置时，提供智能自动配置物理节点，也支持用户自定义手工配置，包括宿主机名，节点角色，网口网络，磁盘分配，IPMI 用户名/密码。支持部署时自动对磁盘进行健康检查。 （5）支持在部署进度开始时，界面显示部署具体任务完成进度情况。支持在部署过程中间失败时可以重置，并且支持导出部署日志。 （6）集群部署时，支持设置节点作为全闪存节点部署、GPU节点部署或高性能节点部署。 （7）免费提供迁移工具，支持将物理机和其他云厂商虚拟机迁移到本平台。 3、管理： （1）支持将集群管理数据库每日定时自动进行备份保护，并保留最近30天全量备份数据。 （2）针对虚拟资源管理员提供一套统一的WEB管理平台，用于管理网络，计算和存储虚拟资源。 （3）具备有“仪表盘”视图功能，能够查询到当前系统内的存储、CPU、内存已使用和剩余量，集群状态信息、集群存储性能，虚机和快照个数、告警事件、最近24小时IO走势等资源和平台概况信息。 （4）支持启用/禁用节点，即节点是否可创建虚拟机功能的开启/关闭 （5）支持OpenAPI，对外开放计算、存储、网络相关接口调用 （6）提供平台智能分析系统，可定时收集集群的运行状态，包含：规模、集群状态、存储状态、资源状态、告警信息等。可多集群统一监控管理。有独立的分级账号体系，不需要使用被管理集群任何账号。分析平台运行健康状态，给与管理建议。 4、计算： （1）能够提供对虚拟机的基本管理操作，包括但不限于创建、批量创建、远程登录操作、开关机、重启、强制重启、修改密码、删除，关闭电源等操作。 （2）支持回收站功能，虚拟机删除后存放在回收站，可以通过回收站恢复已经删除的虚拟机。 （3）支持对Linux的虚拟机创建密钥对的方式进行远程访问的身份验证，支持创建新的密钥对以及导入用户的密钥 （4）支持对虚拟机完成无限快照创建，快照创建机制需要为ROW，快照创建完成时间需要在8秒以内（含8秒）。 （5）支持虚拟机级别快照，支持从虚拟机快照直接创建新的虚拟机，支持通过快照回滚虚拟机并同时创建一个快照。 （6）支持虚拟机的故障恢复能力，当发生宕机时尝试自动重启。支持物理节点的故障恢复能力，当节点故障时，自动疏散节点中的虚拟机。 （7）支持灵活设置CPU的拓扑，具有最佳搭配供选择。 （8）支持跨物理主机的虚拟机 USB 映射绑定，无需在虚拟机上安装客户端插件，虚拟机迁移到其他物理主机后，也可使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源。 （9）支持GPU直通型虚拟机和vGPU虚拟机，采用NVIDIA GRID系列提供显卡为虚拟机提供图形计算能力。实现平台的GPU与vGPU资源设备的统一管理，可查看型号、总线ID、利用率等信息，支持按需绑定、解绑GPU或vGPU到虚拟机。 （10）支持主机聚合组功能，可限定虚拟机只能在聚合组里运行、迁移和高可用疏散。 （11）虚拟机支持vNUMA功能，以保证应用程序可以按需调度至不同的虚拟NUMA上，达到预期的性能。 （12）支持CPU QoS功能，可配置CPU主频上限和CPU份额，限制虚拟机使用CPU资源。 （13）虚拟机支持内存独占和大页内存配置，保证虚拟机可分配到足够的内存空间和2M大页内存，提高虚拟机的性能。 （14）支持采用CPU指令透传和物理CPU绑定技术，避免CPU资源争抢的同时提高虚拟机性能。 5、网络： （1）虚拟交换机管理，平台支持VLAN和VxLAN双网络架构模型。 （2）支持IPv4/IPv6双栈网络，即虚拟机可以同时支持设置IPv4/IPv6。 （3）可针对虚拟机设置安全策略，规则支持TCP/UDP/ICMP/EGP/VRRP/OSPF等多种协议 （4）可针对虚拟机设置默认路由，支持虚拟机配置允许地址，允许虚拟机网卡地址透传。 （5）支持虚拟机配置多业务网，可通过不同的物理网卡进行隔离，当单一业务网络中断的时候，支持虚拟机疏散。 6、存储： （1）不需要用户设置和管理RAID，NAS，LUN,Volume等存储对象，用户只需要对虚拟机的虚拟磁盘进行设置就可使用存储功能。 （2）支持在虚拟机在开机状态下对虚拟磁盘进行在线扩容及对虚拟磁盘的IOPS和吞吐量进行单独设置。 （3）具备自动数据动态分层功能，软件可自动将经常访问的数据放在SSD上，将不常用的数据放在HDD上，无需手工干预。 （4）支持管理员根据业务需求对虚拟磁盘分别进行4K，8K，16K，32K对齐，保证不同业务都可以高效运行。 （5）具备分布式文件系统功能：如通过软件方式自动将多个本地计算存储一体化服务器所有的本地磁盘空间整合成一个整体存储空间，以提供给平台使用，单节点故障时不会影响整个存储空间的使用且数据不会发生错误或丢失。 （6）支持SAS SSD、SATA SSD和NVMe SSD等不同SSD设备进行高速动态数据缓存。 （7）单节点内支持容量大小不同的SSD、HDD混插，保护客户投资。 （8）支持对单台虚拟机创建快照策略，可按月\周\天\小时\分钟等周期设置定时快照，定时任务最小颗粒度需为15分钟，提供快照策略任务记录。 （9）支持精简配置，系统应该根据实际使用情况动态分配空间，提高存储资源利用率。 （10）支持超融合每节点内部容量按需纵向扩展和支持超融合集群最小可按1个节点进行横向扩展。 （11）支持iSCSI存储模块，可对外提供iSCSI存储服务，支持IQN白名单和单双向CHAP认证，iSCIS虚拟卷支持回收站功能。 7、可靠性： （1）具备元数据保护功能，保证分布式文件系统中元数据写入的一致性 （2）要求节点不使用RAID技术或分布式RAID技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个RAID组性能降级，从而影响业务正常运行。 （3）提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和HDD盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点故障的情况下，支持整个节点的热插拔硬件替换。 （4）默认提供备份软件，支持虚拟机无代理备份模式，无需额外收费。无虚拟机的备份数量和备份空间容量限制。用户可通过统一管理平台即可方便的管理备份站点、备份策略、备份任务和备份数据；支持全备和永远增量备份模式；可制定周期性备份策略及备份数据保留时间；支持传输压缩和断点续传。在恢复和删除备份数据时，无需进行合并，支持生成全新虚拟机和覆盖原主机的方式进行恢复。 （5）支持虚拟机迁移过程中的内存数据加密，保证在迁移的过程中，网络中数据的安全性。 8、运维监控告警： （1）提供集群信息查询功能，显示当前集群配置及详情信息。 （2）提供节点告警功能，当节点离线或上线触发邮件告警，并支持告警恢复、告警确认，提供已确认告警清单列表。 （3）提供定时任务的任务列表清单功能，记录并显示当前已过期的任务列表。 （4）支持告警邮件设置，支持添加和管理告警邮件接收人列表，当系统触发告警自动向告警邮件接收人推送告警邮件。 （5）支持对集群CPU使用率、内存使用率、Openstack服务、磁盘读写速率、磁盘使用率、网络吞吐量、CPU负载等项设置告警阈值，超过阈值自动触发邮件告警。 （6）支持查询资源日志、业务日志和故障恢复日志，并支持系统日志收集，按时间范围或某一节点下载导出功能。 （7）支持查看存储硬盘的健康状态，支持SMART信息和更换硬盘时虚拟机的同步状态的可视化展示。 （8）提供资源监控大屏功能，可以展示虚拟机使用率，资源用量与性能及资源动态等信息。 （9）支持对集群资源服务一键扫描服务巡检，了解平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 （10）支持通过WEB管理界面查看某个虚拟机的数据副本同步进度百分比（非单个卷或资源池进度），并可查看正在同步和等待同步的虚拟机信息。 9、必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性； | 10 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 超融合交换机 | 标准 1RU 19 英寸机架，24 个千兆电口，8 个 10GE SFP+ 以太网接口（不含光模块），内置单 AC 电源模块 性能要求： 1、整机交换容量 >= 208Gbps （双向）；转发延迟 <=1us交换芯片必须国产自主可控 2、数据中心以太网：支持802.1AB LLDP；支持802.1Qbb基于优先级的流量控制PFC；支持Explicit congestion notification(ECN)；支持VxLAN，支持NvGRE,支持GENEVE tunnel;支持VxLAN/NvGRE Bridge, VxLAN/NvGRE Route;支持>=4000 VxLAN/GRE/GENEVE tunnel；支持>=2000 VNI；«支持>=1000 VxLAN peer 3、路由：支持IPv4/IPv6的静态路由、BGP、OSPF；所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口（不能借助于vlan interface）；等价多路径负载均衡ECMP>=64； 支持IPv6 Static Tunnel / ISTAP Tunnel / 6to4 Tunnel 4、可靠性协议：支持VRRP、支持网关双活转发；支持Smart Link 支持BFD和sBFD；支持环网保护协议ERPS 5、负载均衡 支持ECMP和端口聚合；支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均衡； 6、组播路由协议 支持IGMPv1、v2 ；支持IGMP 监听；支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM)； 7、可视化：支持大象流检测（Elephant Flow Detection）；支持基于大象流检测的粗粒度DDoS检测；支持监控交换机buffer利用率；支持监控交换机报文latency；支持ACL过滤vxlan/nvgre内层报文 8、安全和统计：支持硬件ACL；ACL表项>=2K；支持给予MAC/IP和端口的ACL；支持MacSec硬件加密； 支持802.1x； 支持sFlow 支持IPFIX 9、网管：必须支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI；支持1个带外管理端口;支持Console 10、端口镜像：支持SPAN、RSPAN；支持CPU抓包功能 11、可编程性：支持JSON RPC API接口；支持OVSDB; | 2 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 3、机房工程

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 质 保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房微模块系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、机柜及通道组建 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜 | 机柜必须满足以下技术规范要求。 1所投产品需符合ANSI/EIA RS-310-E、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 2 所投产品需有很强的兼容性，所有满足EIA-310-E标准的设备都可以安装在机柜中。 3所投产品机柜尺寸为宽600 mm×高2000 mm×深1200mm。 4 机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能。 5所投产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 6所投产品承重需达到静态负载1300kg，通过加强静态负载可达到2300kg。 7机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 8投标机柜可以直接固定放置在机房地板或与机房地板水平高度相同的槽钢上.同时前后门可以正常打开和关闭。 9投标机柜顶盖为封闭式顶盖,预留前后走线孔，数量不少于前2个后4个，满足机柜前后左右位置上顶部进线的需求。每个走线孔由若干模块化盖板覆盖,模块化盖板可快速安装或拆卸，同时盖板的安装或拆卸与走线孔内已有的线缆不发生干涉。 10所投产品前后19”安装立柱在机柜内部的安装位置(深度方向)前后可调,安装立柱正反面均有U高度刻度,安装立柱侧面有安装孔。 11投标机柜需提供不少于4套并柜连接套件,支持在带侧板和不带侧板两种情况下的并柜安装。 12所投产品需能提供上下走线方式(标配)，方便现场布线。 13所投产品所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005标准。 14所投产品表面颜色为黑色（RAL7021）；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试。 15所投产品表面电镀处理需采用GB/T 2423.17-1993标准进行测试，外观不可见锈斑。 16所投产品外形尺寸偏差应符合JB/T6753.5-93所规定的A级要求，机柜应方正、不歪斜，机柜六面的垂直度采用对角线法控制。 17前后网孔门材料采用1.5mm冷板；立柱材料：2.0mm冷板；框架材料：1.5mm冷板。 18所投产品需配置2条竖直安装PDU,安装位置为机柜后立柱左右2侧。32A总输入，21位10A国标插座输出及3位国标插座输出，要求与机柜同品牌。 （1）端口防脱落：为防止IT设备线缆脱落或被误插拔，所有输出C13/C19插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落。 （2）PDU外壳颜色：为方便识别，PDU外壳的颜色为橙色和黑色，用于同一机柜内区分双路供电线路。 | 18 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.2 | 机柜侧门板 | 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高落地机柜，机柜侧板要求为快速拆卸式侧板，无工具安装,投标机柜侧板带锁,侧板锁和机柜前后门锁钥匙通开，包含左右两块侧板。 | 5 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.3 | 理线托盘 | 双侧竖直理线板-0U,每个机柜配置2套，与机柜同一品牌。 | 18 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.4 | 控制天窗 | 封闭冷通道组件的控制天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证91%以上的透光率。 ，封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用Pantone877（银白色），其他部件为RAL7021（黑色），确保微模块美观性。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.5 | 600宽玻璃天窗 | 封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，厚度不低于4mm，保证91%以上的透光率。 ，封闭冷通道系统的门框及所有天窗边框均采用Pantone877（银白色），其他部件为RAL7021（黑色），确保微模块美观性。 | 9 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.6 | 线槽 | 机柜顶走线槽，适用于 600mm 宽设备，跨线通道及下线通道采用隐藏式设计 | 22 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.7 | 管控屏安装件钣金底板 | 管控屏安装组件，应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 1 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.8 | 管控屏安装支架 | 管控屏安装组件，应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 1 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.9 | 配套 | 安装指南及辅料 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.1 | 2m高机柜下封板 | 机柜底板组件：三段式底板适用于600*1200*2000机柜，应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 13 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.11 | 2m高带滚轮机柜下封板 | 机柜底板组件：三段式底板适用于600*1200*2000机柜，应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 3 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.12 | 机柜下封板 | 机柜底板组件：三段式底板适用于600*1200*2000机柜，应与机柜系统为同一品牌制造商提供、且产品颜色风格一致。 | 2 | 块 | 三年 | 工业 |
| 1.13 | 电动推拉门 | 电动推拉门-用于2000mm高机柜1200mm宽密封通道。 封闭冷通道组件两侧门应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于12mm，符合GB15763.2标准要求。 电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动。 为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧要求配置防夹人传感器。通道门为隐藏式滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.14 | LED灯 | 光源采用LED灯条，RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.15 | 照明系统 | 通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，每个机柜配套一个。光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.16 | 辅材 | 含铜端子、热缩管理、标签、扎带等辅材，满足项目使用 | 1 | 批 | 三年 | 工业 |
| 2、制冷系统 |  |  |  |  |  | 工业 |
| 2.1 | ★列间空调室内机 | 制冷量≥40KW，风量≥8500m3/h，EC风机数量：8个加热量：≥6KW； 技术要求如下： 1.列间空调机组的机械性能 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于9烈度。 4） 标牌、标记：应平整清晰。 2.列间空调机组的电气性能 1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：380～415V（-10%～+10%） 3)频率：50Hz/60Hz 3.列间空调机组适用的使用环境 温度：室内18℃ ~ 40℃ 室外 -20℃~45℃（低温型-34℃~45℃） 湿度：≤95%RH 4.列间空调机组的温度、湿度控制性能 1) 列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。 2) 温度调节范围：18℃ ~ 40℃ 温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：20% ~ 60%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5.列间空调机组的机组性能 1) 列间空调应有较大的送风量， 2）列间空调应能解决机房的高显热量负荷。 显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 3）列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 4）机组应有节能措施的设计 整机能效比要求如下： 机组回风温度为37℃，室外温度35℃条件下 25kW空调EER≥3.5， 40kW空调EER≥4.0 49kW空调EER≥3.8 60kW空调EER≥3.3 应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确； 室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 列间空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6) 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用立的EC风机。 7) 列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。 8) 列间空调的加热性能：具备电子再热器。 9）列间空调的除湿性能： 机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 10）列间空调的加湿性能： 应采用高效电极加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。 所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 11) 列间空调的空气洁净度： 空气过滤器应符合G4标准，并便于更换。 12) 列间空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。 13) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 14）每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 15）每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。 16）匹配高精度温湿度传感器，温度控制精度可达±0.2；湿度精度为±2%。 6.列间空调机组的监控性能 1）列间空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2) 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 3）机组应可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。 4）系统应具备通信接口 标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 5）设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 6）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 应安装在机柜排当中，采用行级水平送风方式，机房温控设备需满足冷通道机房的安装要求，且深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度，应与机柜系统为同一品牌制造商提供供，且产品颜色风格一致。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.2 | ★列间空调室内机 | 制冷量≥40KW，风量≥8500m3/h，EC风机数量：8个加热量：≥6KW； 技术要求如下： 1.列间空调机组的机械性能 观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施, 抗震不低于9烈度 4） 标牌、标记：应平整清晰。 2．列间空调机组的电气性能 1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：380～415V（-10%～+10%） 3)频率：50Hz/60Hz 3 .列间空调机组适用的使用环境 温度：室内18℃ ~ 40℃ 室外 -20℃~45℃（低温型-34℃~45℃） 湿度：≤95%RH 4 .列间空调机组的温度、湿度控制性能 1) 列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。 2) 温度调节范围：18℃ ~ 40℃ 温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：20% ~ 60%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5 列间空调机组的机组性能 1) 列间空调应有较大的送风量， 2）列间空调应能解决机房的高显热量负荷。 显热比 ≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 3）列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 4）机组应有节能措施的设计 整机能效比要求如下： 机组回风温度为37℃，室外温度35℃条件下 25kW空调EER≥3.5， 40kW空调EER≥4.0 49kW空调EER≥3.8 60kW空调EER≥3.3 应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确； 室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 列间空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6) 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，风机冗余N+2。EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电 7） 室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性 8) 列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。 9) 列间空调的加热性能： 具备电子再热器。 10）列间空调的除湿性能： 机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 11）列间空调的加湿性能： 应采用高效电极加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。 所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。 12) 列间空调的空气洁净度： 空气过滤器应符合G4标准，并便于更换。 13) 列间空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。 14) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 15）每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 16）每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。 17）匹配高精度温湿度传感器，温度控制精度可达±0.2；湿度精度为±2% 6．列间空调机组的监控性能 1）列间空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2) 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 3）机组应可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。 4）系统应具备通信接口 标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 5）设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 6）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.3 | ★列间空调室外机 | 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 机房专用空调室外机具有模块化安装的特点，极大的节省占地面积，方便分期建设。 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 机房专用空调机组的风冷型室外机应采用EC风机，变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； 机房专用空调机组的风冷室外机采用水平直立的安装方式。 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 机房专用空调机组的室外机出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 室外机组应具备低噪音特点，噪音应小于55dBA， 室外机应具备防雷元件，具有D级防雷。 11）室外机防护等级可达IPX5。 | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.4 | ★配电间空调室内机 | 1．机房专用空调机组的机械性能 1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2）操作及维修安全、方便。 3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4）材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空射设备室内风机应采用全金属防腐材质。 5）标牌、标记：应平整清晰。 2．机房专用空调机组的电气性能 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：380V +15% ~ -15% 频率：50HZ ± 2HZ 机房专用空调机组的适应环境 1）温度：室内 -10℃ ~ +30℃ 2）室外 -34℃ ~ +45℃ 3）湿度：≤95%RH 设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。所投机组系统应采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷。 4 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。 温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 温度调节精度： ±2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时 温度波动超限应能发出报警信号 5 机房专用空调机组的机组性能 1）机房专用空调应有较大的送风量，制冷量为12.5kW机组风量不低于2800m3/h 2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，具有高显热比，显热比不小于0.85。总冷量分别不低于12.5kW（室内回风条件24℃，50%湿度，室外35℃工况下） 3）机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比>3.0。制冷量、风量，能效比数据. 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机 机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的离心风机，保证风机连续运转的可靠性。 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。 每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 机房专用空调机组的噪音： 室内机组：距机组2米处自由空间声压级< 60dB(A) 室外机组：距机组10米处自由空间声压级< 50dB(A) 机房专用空调的空气洁净度： 应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换 机房专用空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器，可存储200条历史告警信息。 微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复等功能。 可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。 具备气流丢失检测及告警功能：可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息。 要求必须具备来电自启动功能、延时启动功能、延时启动的时间可设、双机互备份功能。 要求故障告警必须为全中文显示告警信息 要求必须可通过显示屏查询到各主要部件（压缩机、风机）的累计运行时间。 6．机房专用空调机组的监控性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能 遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。 免费提供通讯协议。 投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。 设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.5 | 配电间空调室外机 | 配电间空调室外机尺寸（长*宽*高）：787×352×1240mm 1) 机房专用空调机组的冷却设备 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。 机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。 机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.6 | 运维室柜式空调 | 3P柜机，含安装设备 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.7 | 100mm深围框 | 适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景-配合600mm宽空调使用 | 3 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.8 | 气管 | 气管，外径≧25mm，壁厚≧1.2mm | 100 | 米 | 三年 | 工业 |
| 2.9 | 液管 | 液管，外径≧19mm，壁厚≧1.2mm | 100 | 米 | 三年 | 工业 |
| 2.1 | 冷媒 | 列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。 | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.11 | 进排水 | 空调室内进排水与室外进排水管对接，采用耐高温PPR管道，不含室外进排水。 | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.12 | 室内外机承重支架 | 10#角钢现场制作 | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.13 | 防水围堰 | 现场定制 | 5 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.14 | 安装辅材 | 扎带、绝缘胶带、螺丝、标签、保温棉、保压与抽真空及安装调试等辅材 | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.15 | 电缆 | 列间空调室内机输入出连接线缆,三相五线制，线径截面16mm²,含铜端头与热缩管等辅材。 | 60 | 米 | 三年 | 工业 |
| 2.16 | 电缆 | 列间空调室外机电源线缆，三相五线制，线径截面2.5mm²,含铜端头与热缩管等辅材。 | 120 | 米 | 三年 | 工业 |
| 3、机房基础设施管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 监控采集器 | 1、为保证模块化机房整体性能，以及后期维护便携性，要求与封闭冷通道，精密空调，机柜统一品牌，能对封闭冷通道进行联动管理控制。 2、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求。 3、监控采集器应采用双网卡设计，可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离； 4、监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性。 采集器采用插槽式可扩展设计，具备四个插槽。插卡类型包括：串口COM卡、开关量模拟量扩展卡、USB口扩展卡等。 5、采集器CPU不低于Intel Celeron Core 2.08G。使用Linux系统，具备优良的采集和信号处理能力，内存不少于4G，硬盘不少于32G。 6、接口和处理能力：接入智能设备的处理能力不少于64个，IT设备接入和管理不少于40个，可管理ACS串口设备不少于32个，支持1路IPC（IP Camera）摄像头接入或NVR方式下4路摄像机接入。 7、采集器应具备千兆光纤接口，满足远距离组网的需求。 8、为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间精密制冷单元、冷通道顶板开启控制器等）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址。 9、系统使用的所有采集器和传感器等设备，必须是成熟可靠的量产设备，与微模块为同一品牌。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.2 | 短信猫 | 调制解调器-4G LTE MODEM，全网通支持移动、电信、联通，采用USB供电，5VDC/500mA， | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.3 | 采集器 | 智能设备扩展卡，8个COM接口，兼容RS232/485 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.4 | 200万星光级红外半球型摄像机 | POE网络高清红外半球，1/2.7" CMOS 200万像素；自动光圈1920 × 1080； 距离不小于30米红外防水 防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE | 5 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.5 | 硬盘录像机 | 2盘位,8路接入,单电源 60W-带2*8T硬盘 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.6 | 两门门禁控制器 | 门禁系统-两门门禁控制器-220VAC供电-1路RS485； 系统应内置门禁管理模块，实现微模块和机柜门的管理。包括出入浏览、控制和门禁的管理配置。提供各机房出入状况列表，包括刷卡时间、人员、刷卡人信息及头像等信息。选择机房，可对机房的门禁进行远程开门控制。 系统应提供门禁运行参数配置功能，可对单个和批量门禁运行参数进行设置，配置内容包括卡配置管理、指纹配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.7 | 双门磁力锁 | 门禁系统-双门磁力锁-12VDC供电-650kg | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.8 | 紧急按钮 | 紧急按钮支持常开或常闭触点 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.9 | IC卡 | IC卡-用于门禁刷卡 | 30 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.10 | 指纹/密码/读卡机 | 门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.11 | IC发卡机 | 门禁系统-IC发卡机-USB接口 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.12 | 指纹录入仪 | 门禁系统-指纹录入仪-USB接口 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.13 | 出门按钮 | 不锈钢出门按钮 | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.14 | 非定位式水浸传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-RJ45接入- | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.15 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.16 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器（带LCD，支持级联） | 15 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.17 | 能源辅助设备 | 能源辅助设备 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.18 | 综合管理平台 | 基础软件-综合管理平台基本平台-含64智能节点接入 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3.19 | 三方设备适配 | 软件接口-南向接口-接口费用-三方设备适配(标准协议) | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4、微模块内部监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 照明控制盒 | 照明控制器。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.2 | 照明成套线 | 照明辅材 | 11 | 根 | 三年 | 工业 |
| 4.3 | 管控屏 | 1、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。 2、管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 3、为确保触摸管控屏满足7×24小时正常工作，同时为保证系统稳定运行，避免软件和硬件的故障隐患，触摸管控屏必须采用显示屏方式，显示屏连接微模块管控模块。 显示屏必须是商用工业级产品。 4、监控平台具备远程APP 功能，支持苹果IOS 系统及安卓系统，界面要求提供移动远程监控检测设备。对机房监控系统的温湿度实时监测，防盗/消防监测系统工作状态实时监测，配电及 UPS 系统实时监测，漏水检测定位检测，空调运行状态监测等功能。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4.4 | 天窗磁力锁 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.5 | 天窗执行器 | 天窗执行器 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.6 | LED灯 | 光源采用LED灯条，照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW | 11 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.7 | 交流执行器 | 供电配件，用于通道照明，管控屏供电 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.8 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.9 | 烟感传感器 | 12/24V兼容烟感传感器，适用于机房天花安装 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.1 | 非定位式水浸传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-RJ45接入-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.11 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.12 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器（带LCD，支持级联） | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.13 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器-RJ45接口 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.14 | 交换机 | POE千兆交换机，交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps ，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，支持POE+，功率≥379W，单端口≥30W | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4.15 | 配套成品电缆 | 包含精密配电柜到rPDU的输入电缆、机柜及设备接地电缆、氛围灯供电线缆、系统标配监控线缆 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5、配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 精密配电柜 | 1、精密配电柜必须通过的CCC认证。 2、满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式； 3、柜体可以抵抗烈度为9度以上的地震。 4、机柜内部主体钢材采用环保型材料。 柜体外壳采用优质冷轧钢板，柜内隔板及支撑部件采用优质覆铝锌板，厚度达到2.0mm 及以上。 5、机柜除加工装配面和电镀表面外，所有设备和仪器的金属构件表面均需按照SSPC 标准进行防锈或喷涂处理。 6、绝缘距离：相线之间的电气间隙至少15mm，带电部件与裸露导电部件之间的电气间隙至少20mm；相线之间，以及带电部件与裸露导电部件之间的爬电距离至少20mm。 7、机柜结构为全封闭、内部分隔式隔间结构，确保日常运维、巡检安全。 8、结构化设计，侧板、后门、面板可拆卸，便于日常维护。 9、机柜防护等级不低于IP20，外面板采用网孔门设计，通孔率不低于 60％，无需额外的通风装置。 10、机柜内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。 11、具备良好的人机交互操作界面，采用5寸及以上LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。针对双母线配置的精密配电柜系统，柜体上需通过一套人际交互操作界面完成。 12、 主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，频率，三相额定电流、电流百分比、频率，功率因数、电能、有功功率、视在功率、开关状态等。 13、支路监控和显示参数至少包括：各支路电流、额定电流、负载百分比、电能、电流谐波百分比、开关状态、有功功率、视在功率，功率因数等。 14、主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持。 15、电压、电流测量精度不低于1%，电能测量精度不低于2%。 16、具备RS232，RS485及SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据。 17、具备主进线回路断路器开合状态，故障状态的遥信功能，并预留紧急分断的远程控制接口。 18、为保证关键负荷供电连续性，监控模块及二次回路可在线更换，负载不允许掉电。 19、主进回路及各支路能设置两段阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜 LCD 及后台能提供超限报警功能，有效规避风险。 20、为了便于维护及故障分析，监控系统应可以保存1000条以上报警信息。 21、断路器: 配电柜中所使用的断路器需为国际知名品牌。所有在用及备用开关均应纳入配电柜监控系统。 22、浪涌保护器SPD：精密配电柜内置，标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，10KA。最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，响应时间小于25ns，残留电压小于2000V，对设备进行最有效的过电压防护，要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控 22、铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均为优质电解铜生产而成，铜排纯度大于99.97%。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.2 | 精密配电柜承重支架 | 10#角钢现场制作 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 二、机房配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 输入开关：ATS 250A ； 输出开关：不少于2个160A/3P、不少于4个63A/3P、不少于4个32A/3P、不少于4个16A/3P开关、不少于4个16A/1P开关。 含防雷器、数显表等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 | 动力配电柜 | 输入开关：63A/3P开关； 输出开关：不少于4个32A/3P开关、不少于4个16A/3P开关、不少于10个16A/1P开关。 含防雷器、数显表等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 | 总配电贵承重支架 | 10#角钢现场制作 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4 | 电缆 | 新风机、排烟机等其他设备,含铜端头与热缩管等辅材。 | 200 | 米 | 三年 | 工业 |
| 5、不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | UPS机框 | 技术要求: 1.系统要求 本次为160KVA 智能一体化供配电系统 2套（每台UPS配置2个≥40KW的功率模块），要求系统内包含系统主输入开关，模块化在线式双变换UPS， UPS输入输出配电空开（输入，输出，维修旁路）。 要求选用支持分散控制，功率模块、旁路模块支持热插拔的模块化UPS，并具有智能休眠功能。UPS主用模块能承担IT负载、电池充电负载。每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。 为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，不允许采用存在于各功率模块内部的分散式静态旁路单元，要求采用统一的公共静态旁路模块(容量要求≥160KW)，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出； UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，。 2.环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求 环境温度： 工作温度：0～+40℃。 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 海拔高度：0～1500米，无需功率降额。 3.设备电气性能: 输入电压：380VAC (－25%～＋25%满载) 输入频率：40～70Hz 整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010 《通信用模块化不间断电源》标准要求。 25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%。 25%~100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99。 整流器输出指标: 具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。 逆变器输出要求： 输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％。 输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变 输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ： 线性负载 ≤1.5％ 非线性负载 ≤2.0％ 输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1 逆变器过载能力： 110%额定电流 60min 125%额定电流 10min 150%额定电流 60s 三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足： ＜±0.1％（平衡负载） ＜±2.5％（100％不平衡负载） 输出电压相位偏差: 在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1°。 噪音（距离设备1米处）：< 60dB（A） 动态电压瞬变范围: 交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。 瞬变响应恢复时间: 从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。 市电电池切换时间: UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 旁路逆变切换时间: 从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间0ms。 市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下： 100%负载下，系统效率>96%； 50%负载下，系统效率>96.5%； 25%负载下，系统效率>95.5%; 4.设备监控性能 设备应能提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等； UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》要求，系统应具有下列主要功能： 实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录； 实时监控主路输入的开关状态，UPS输入开关状态、UPS输出开关状态、UPS维修旁路开关状态。 电池管理功能: UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； 能检测单体电池电压、电池组端电压、电池电流、电池温度和测量单体电池内阻的功能。 系统应具有三遥性能: 遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率 遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。 设备运行参数的设置: 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 准确度: 对三遥量： 开关量准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 直流电压误差≤±0.5% 其它电量误差≤±2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 5.设备机械性能 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。 标牌、标记：应平整清晰。 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.2 | 功能模块 | 为了在满足供电容量需求前提下减少UPS功率模块并联数量以优化均流、环流等指标，要求单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，单机架模块并联数量≤4个。 | 4 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.3 | UPS承重支架 | 10#角钢现场制作 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.4 | 防雷组件 | 系统可在一个柜体内集成UPS和综合配电所有内容，综合配电部分包括：防雷器（ln不小于20kA） | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.5 | 智能电池管理采集模块 | 电池集中监控模块：检测监控范围内所有电池的运行参数及工作状态，并进行分析处理，接收本地监控系统的控制命令（包括设置命令等）。本地监控系统：监视本区域内电池监控模块及每一只电池的运行参数及工作状态，并对故障信息进行报警或预警，进行本地显示、同时上行传送给后台监控中心，接收后台监控中心的控制命令（包括设置命令等）。 后台监控中心：监视辖区内电池监控模块及每一只电池的运行参数及工作状态，并对故障信息进行报警或预警，并对监控主机下达监测和控制命令，后台系统设备放在电力动力值班室。为考虑蓄电池与监控的兼容性与售后服务，电池监控需提供根据GB4943.1-2011 信息技术设备标准的检测报告与计量院出具的检验报告与软件著作权。 | 1 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.6 | 功能模块 | 蓄电池浮充状态下（考虑UPS或直流电源干扰），单体内阻重复精度：±2% 蓄电池浮充状态下（考虑UPS或直流电源干扰），单体电压精度：≤0.2% 或 ±5mV ，测量范围1.5～16V。 电池组电压精度≤0.5% ，测量范围0～700V。 内阻监测周期可调，最小值支持一天自动测试更新。 实时监测到整组电池电压、单体电池电压。 放电时一组电池单体电压记录频率不大于每10s记录一次 系统提供RS485物理接口或TCP/IP接口 | 64 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.7 | 热敏电阻组件 | 实时监测电池表面温度或者电池负极柱温度，每只电池设置一测试点。温度精度：±1℃ | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.8 | 适配器 | 监控主机电源适配 | 1 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.9 | 电量传感器 | 实时监测电池组充放电电流 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.1 | 线束 | 采集线为环线，实现电池传感器首尾相连或无线连接。任一采集模块故障，不影响设备运行 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.11 | 制式电源线 | 制式电源线-交流250V2.5A-2.0m | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5.12 | 蓄电池 | 1、 UPS系统每台UPS各配置32节12V100AH蓄电池，共64节。UPS系统应具备电池组温度补偿功能要求，实现充电电压根据温度变化动态调节。 电池要求选用具备短延时大电流特性的铅酸蓄电池，设计浮充寿命不低于12年。 为防止UPS系统短路导致蓄电池发热、起火等现象，蓄电池外壳材质必须采用高强度的ABS外壳，须通过FV-0级防火阻燃等级认证并提供证书复印件并加盖原厂公章。 作为连接外界最紧密的极柱部位，经常受到安装扭力的施压，最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱部位有防漏液的专利设计，标准配置防漏液托盘。 | 64 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.13 | 电池架 | 可安装32节12V100AH的电池,采用方管和矩形管，表面磷化喷塑处理。 | 2 | 块 | 三年 | 工业 |
| 5.14 | 电池开关盒 | 电池开关盒-200A-3P-500Vdc | 2 | 个 | 三年 | 工业 |
| 5.15 | 电池汇流盒 | 采用400A3P直流开关,30*3铜排跨接，作为UPS与电池组的连接。 | 1 | 个 | 三年 | 工业 |
| 5.16 | 电缆 | UPS输入输出连接线缆,三相五线制，线径截面70mm²,含铜端头与热缩管等辅材。 | 50 | 米 | 三年 | 工业 |
| 5.17 | 电缆 | 电池与电池、电池组与主机之间连接线缆，线径截面95mm²,含铜端头与热缩管等辅材。 | 150 | 米 | 三年 | 工业 |
| 三、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机房气体灭火 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 七氟丙烷药剂 | 灭火剂 | 300 | Kg | 三年 | 工业 |
| 1.2 | 150L柜式灭火装置 | 150L,包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.3 | 机械泄压口 | 安装尺寸200*400 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.4 | 光电感烟火灾探测器 | 内置带 A/D 转换的八位单片机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运 算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲 线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 | 6 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.5 | 点型温感火灾探测器 | 使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ ，BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ | 6 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.6 | 气体灭火控制器 | 可连接感烟、感温火灾探测器，紧急启停按钮，手自动转换开关，气体喷洒指示灯，声光警报器等设备，并且提供驱动电磁阀的接口，用于启动气体灭火设备 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.7 | 紧急启停按钮 | 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m； 启动方式：击；“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 ； 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 ； 线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接。 | 3 | 只 | 三年 | 工业 |
| 1.8 | 气体释放显示灯 | 闪光频率：1.3Hz±20%；编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11～20 之间任意设定；线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； | 3 | 只 | 三年 | 工业 |
| 1.9 | 火灾声光警报器 | 声压级：80dB～115dB（前方 3m水平处（A 计权））；闪光频率：1.4Hz±20％ ；声调：火警声 | 3 | 只 | 三年 | 工业 |
| 1.1 | 警铃 | 警报铃 | 2 | 只 | 三年 | 工业 |
| 1.11 | 安装辅材 | 配套阻燃线缆、线管等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2、配电间气体灭火 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 七氟丙烷药剂 | 灭火剂 | 90 | Kg | 三年 | 工业 |
| 2.2 | 120L柜式灭火装置 | 120L,包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.3 | 机械泄压口 | 安装尺寸200*200 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.4 | 光电感烟火灾探测器 | 内置带 A/D 转换的八位单片机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运 算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲 线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.5 | 点型温感火灾探测器 | 使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ ，BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.6 | 气体灭火控制器 | 可连接感烟、感温火灾探测器，紧急启停按钮，手自动转换开关，气体喷洒指示灯，声光警报器等设备，并且提供驱动电磁阀的接口，用于启动气体灭火设备 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.7 | 紧急启停按钮 | 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m； 启动方式：击；“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 ； 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮； 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2.8 | 气体释放显示灯 | 闪光频率：1.3Hz±20%；编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11～20 之间任意设定；线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2.9 | 火灾声光警报器 | 声压级：80dB～115dB（前方 3m水平处（A 计权））；闪光频率：1.4Hz±20％ ；声调：火警声 | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2.1 | 警铃 | 警报铃 | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2.11 | 安装辅材 | 配套阻燃线缆、线管等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 四、新风排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机房新风排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 吊顶式新风机组 | 风量1500m3/h，功率300w | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.2 | 新风管道、阀门、风口 | 含出风口、进风口、电动密闭防火阀；满足降噪、防爆、防腐、耐湿热、单项等要求。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 1.3 | 轴流排烟风机 | 流量1300m3/h，功率120w | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 1.4 | 排烟管道、阀门、封口 | 含通风管道、新风口、防火阀等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2、配电间新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 吊顶式新风机组 | 风量400m3/h，功率70w | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.2 | 排烟管道、阀门、封口 | 含通风管道、新风口、防火阀等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2.3 | 轴流排烟风机 | 流量1300m3/h，功率120w | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2.4 | 排烟管道、阀门、封口 | 含通风管道、新风口、防火阀等 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 五、接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等电位连接带 | 紫铜排30*3 | 80 | 米 | 三年 | 工业 |
| 2 | 等电位连接网格 | 铜箔100*0.3 | 360 | 米 | 三年 | 工业 |
| 3 | 绝缘子 | 国标 | 50 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4 | 局部等电位端子箱 | 300*200 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5 | 接地线 | BVR6mm2 | 200 | 米 | 三年 | 工业 |
| 6 | 设备跨接线 | BVR6mm2 | 200 | 米 | 三年 | 工业 |
| 7 | 机房接地引线 | BVR35mm2 | 30 | 米 | 三年 | 工业 |
| 8 | 铜鼻子、螺栓等 | 国标 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 六、进线间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜及安装组件 | 600*800*2000,PDU*2 | 5 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 | 六类24位RJ45配线架（满配） | 六类24位RJ45配线架（满配） | 10 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 | 理线架 | 1.开放式操作空间 2.带圆弧的线环设计 3.架体选用优质冷轧钢板制作 | 10 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4 | 6类4对低烟无卤UTP电缆 | 1.依据标准YD/T 1019-2013 2.护套材料：低烟无卤 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.005 mm 6.护套厚度：0.60±0.05mm 7.带宽超过250MHz,满足传输速率1Gbps的应用 | 2500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 5 | 24口光纤接线箱 | 19"抽屉式24口，48芯 | 40 | 个 | 三年 | 工业 |
| 6 | 理线架 | 1.开放式操作空间2.带圆弧的线环设计3.架体选用优质冷轧钢板制作 | 40 | 套 | 三年 | 工业 |
| 7 | 光纤尾纤 | LC单芯多模光纤尾纤，1.5M | 700 | 条 | 三年 | 工业 |
| 8 | LC双工耦合器 | 双工 | 360 | 个 | 三年 | 工业 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC双芯多模光纤跳线(满配50%)，3M； | 180 | 对 | 三年 | 工业 |
| 10 | 多模光纤 | LSZH，室内12芯多模光纤OM3 | 500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 11 | 光纤尾纤 | LC单芯单模1.5M | 100 | 条 | 三年 | 工业 |
| 12 | 耦合器 | LC双工 | 50 | 个 | 三年 | 工业 |
| 13 | 单模光纤 | LSZH，室内12芯单模光纤OS3 | 150 | 米 | 三年 | 工业 |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 800 | 点 | 三年 | 工业 |
| 15 | 铝合金固线器 | 6类网线铝合金固线器 | 200 | 片 | 三年 | 工业 |
| 16 | 固线器 | 钢塑固线器（强电电缆用） | 200 | 片 | 三年 | 工业 |
| 17 | 电缆桥架 | 国产优质，钢制镀锌槽式电缆桥架 | 80 | 米 | 三年 | 工业 |
| 18 | 网格桥架 | 国产优质 | 50 | 米 | 三年 | 工业 |
| 19 | 柜式空调 | 3P柜机，含安装设备 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 七、 | 系统集成费 | 安装调试等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 4、智慧消防系统

| 序号 | 分项名称 |  | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 质 保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防管理业务应用子系统 |  | 1. 火警管理：平台可提供所有建筑物上报的火警的总体概览以及详细情况，包括待处理、已处理火警、累计火警数、火警最多防火分区等信息，具备火警数据导出功能。 2.故障管理：平台可提供所有建筑物上报的故障的总体概览以及详细情况。 3.隐患管理：平台可提供所有建筑物上报的隐患的总体概览以及详细情况。 4.可燃气体系统:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 5.智能烟感:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 6.防烟排烟系统：展示设备当前状态以及操作记录 7.电气安全系统:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 8.自动喷水灭火系统：通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 9.室内消火栓系统：通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 10.防火分隔系统:展示设备当前状态以及操作记录 11.登录系统:支持微信小程序访问，消息推送，APP端登录，web端登录。登录加密账号密码登录 12.灭火器监测:记录灭火器压力及状态 13.室外消火栓:通过其他模块获取设备数据展示在地图上，用户可按消火栓不同状态来筛选设备，通过点击地图上的设备图标来进一步查看详情信息。 14.位移传感器:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 |  | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 消防安全风险研判子系统 |  | 1. 监控台：可查看当前联网单位的管理人员信息、建筑物信息、建筑物当天火警统计数据、建筑物当天故障统计数据、建筑物当天隐患异常统计数据、消防设施运行状态信息等。 2.监管中心：平台提供单位建筑物集中的展示管理，界面内展示消防安全评分排名、重大消防隐患建筑列表、事件中心、火警、故障、隐患汇总信息、日常巡检统计等信息。 3.应急预案:通过设定好的人员组织架构（应急组、灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组），设置好的任务安排（灭火、疏散、救援），进行演练。演练开始时被设定好角色的人员将收到短信提示，应用将记录各阶段工作的时间直到演练结束。 4.火警管理：平台可提供所有建筑物上报的火警的总体概览以及详细情况，包括待处理、已处理火警、累计火警数、火警最多防火分区等信息，具备火警数据导出功能。 5.故障管理：平台可提供所有建筑物上报的故障的总体概览以及详细情况。 6.隐患管理：平台可提供所有建筑物上报的隐患的总体概览以及详细情况。 7.值班查岗：平台可设置值班查岗，查看在岗记录及脱岗记录，落实消控室人员职责。 8.建筑物管理：以列表形式进行展示、对建筑物信息展示以及信息详情页面的演示。可进行建筑物进行体检，生成建筑物消防安全评分。可对建筑物基本信息、相关人员、以及楼层点位进行管理。 9.可燃气体系统:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 10.智能烟感:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 11.防烟排烟系统：展示设备当前状态以及操作记录 12.电气安全系统:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 13.自动喷水灭火系统：通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 14.室内消火栓系统：通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 15.防火分隔系统:展示设备当前状态以及操作记录 16.室外消火栓:通过其他模块获取设备数据展示在地图上，用户可按消火栓不同状态来筛选设备，通过点击地图上的设备图标来进一步查看详情信息。 17.月报：以折线统计图的形式展示建筑当月每日的消防安全评分走势，以条形统计图展示建筑下设备各类型故障的发生次数并与上月作比较，以条形统计图展示建筑下设备上报火警的数量以及处理结果，以条形统计图展示建筑当月每日水泵系统起泵次数走势，统计建筑当月维保的进度以及用时、目的等信息，统计建筑下工作人员参与的处理火警、故障次数，统计当前建筑使用平台系统推送、短信、语音电话、客服人员提供服务次数 18.物业巡检：建筑选择：选择要查看巡检情况的建筑。巡检记录导出：以excel表格形式导出建筑巡检记录。年月选择：选择查看具体月份的巡检任务情况 19.灭火器监测:记录灭火器压力及状态 20.灭火器管理：通过其他模块获取设备数据展示在地图上，用户可通过选择建筑来查看地图上面灭火器的分布，还可通过点击图标进入灭火器详情页面来查看各个建筑下设备正常、异常数量。 21.消防档案：消防制度配置：选择性地给建筑配置消防制度，可自由添加、删减、更新。消防制度查看：点击制度进入制度详情页，通过平台独有的翻页模式查看制度具体内容。消防记录添加：选择要添加的记录类型，填写具体内容 消防记录查看：通过点击列表中的记录进入详情页展示记录具体内容。 22.位移传感器:通过获取设备终端传输的数据解析之后展示在平台上，用户可以通过平台查看到设备当前的状态以及基本信息等内容。 23.预警通知：支持短信、推送、客服、语音电话4种预警通知方式，并提供7×24小时人工客服预警服务。 |  | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 三、火灾隐患预警服务子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★55寸DID液晶拼接屏 |  | 55寸DID.,屏幕刷新率：60Hz.接口：HDMI,分辨率：2560*1440dpi | 4 | 块 | 三年 | 工业 |
| 2 |  | 全彩屏（含控制系统、边框） |  | 控制系统：支持输入信号任意拼接、开窗、漫游、缩放、跨屏等，支 1 个图层。上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。操作系统支持win1010系统安装；单个边框长42.7厘米 宽64.5厘米 离墙距离25MM 承重55kg；材质：优质SPCC冷轧钢板 材料表面脱脂，酸洗磷化，静电喷涂 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 四、应急预案智能管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★客户操作终端 |  | 系列：Windows 10；机箱大小：10L-20L处理器：≥Intel i7；内存容量：≥16G；显卡：高于GTX1660Ti硬盘容量：≥256GB SSD+2TB HDD，显示器大小：屏幕尺寸：≥27英寸，分辨率：1920*1080dpi刷新率：75Hz，支持HDMI接口 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 |  | 模块化支架 |  | 承重2-9kg， 升降范围（mm）0-250mm ，产品尺寸（mm）117x475x491mm；工作原理：气弹式 升降台：气压升降 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 五、智能监测泛在感知子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物联网用户信息装置 |  | 1.执行标准GB16086-2006，满足GB 26875-2011城市消防远程监控技术规范，具有产品CCCF证书和相关的产品检验报告； 2.采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换； 3.支持RS232/485、TCP/IP接口接收火灾报警和消防报警主机运行状态信息，输出并上传至消防物联网管理分析中心； 4.具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和监控中心的通讯故障； 5.具有手动火警按钮，可以向消防物联网管理分析中心上传人工火灾报警信息； 6.具有历史记录功能，本机的操作记录与接收的报警记录分开保存，可记录最近上传的5000条报警信息，保存记录断电不丢失； 7.具有自动报鸣功能，报鸣时间可远程设置； 8.声、光报警指示；中文液晶显示。 9.自带键盘锁，防止人员随意对设备进行操作。 10.监控火灾自动报警系统运行状态信息，采集到的各种信息通过通讯网络传送到消防物联网平台中； 11.通过按键对设备进行自检消音复位； 12.通过按键进行相关参数设置，参数设置时需输入密码确认； 13.支持GPRS、以太网进行数据传输； 14.支持监测独立开关量输入点6个； 15.设备具有备电工作能力，且备电工作时间不少于24小时； 16.设备须自带键盘锁，防止人员随意对设备进行操作； 17.支持值班查岗功能，在监控状态下，平台会对值班室查岗的声音提升； 18.满足国家标准 GB26875-2011《城市消防远程监控系统 第1部分用户信息传输装置》要求 | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 |  | 水系统信息装置 |  | 1.实时采集消防水泵控制柜的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号功能，实时上传至消防物联网平台中； 2.实时采集消防水泵控制柜的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号功能，实时上传至消防物联网平台中； 3.远程水泵电源实时状态监视：系统实时监视消防主泵、消防备用泵、喷淋主泵及喷淋备用泵的电源状态，判断这些消防泵是否供电正常，并对水泵异常掉电情况进行报警； 4.可采集多路485信息量； 5.通过GPRS进行信号传输； 6.设备采集湿节点信号采集增加保险丝，防止设备短路、过载时发生隐患； 7.支持4G，NB-lot，或lora无线通讯方式； 8.支持220vv，DC24v或干接点等输入信号方式； | 2 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 |  | 压力传感器（泵房） |  | 1.安装接口：M201.5G1/2 2.精度等级：不低于0.5级 3.显示位数：4位LCD显示 4.量程范围：-１～1 1.6 2.5 4 6 10...1000bar；-100 -60 -40 -25 -10~10...100kPa 5.过载能力：1.5倍x量程 6.精度等级：0.5% 1% 7.长期稳定性：±0.2%/年（典型值） 8.使用温度：-20~60℃ 9.补偿温度：-10~60℃ 10.供电电压：3.6V锂电池供电或指定电压供电（锂电池供电推荐ER34615） 11.电池寿命：不连续上发3500次(具体寿命以使用为准) 12.采样速率：1~600秒/次可设 13.上发速率：1-1440分钟可设 14.报警方式：低压报警、高压报警 15.报警值设定：全量程可设 16.表盘直径：80mm | 4 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4 |  | 无线压力传感器（末端） |  | 1.量程范围：-１～1 1.6 2.5 4 6 10...1000bar；-100 -60 -40 -25 -10~10...100kPa 2.过载能力：1.5倍x量程 3.精度等级：0.5% 1% 4.长期稳定性：±0.2%/年（典型值） 5.使用温度：-20~60℃ 6.补偿温度：-10~60℃ 7.供电电压：3.6V锂电池供电或指定电压供电（锂电池供电推荐ER34615） 8.电池寿命：不连续上发3500次(具体寿命以使用为准) 9.采样速率：1~600秒/次可设 10.上发速率：1-1440分钟可设 11.报警方式：低压报警、高压报警 12.报警值设定：全量程可设 13.表盘直径：80mm | 20 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5 |  | 电气火灾监控 |  | 1.电压、电流：0.2%/0.1% 2.功率：0.5%/0.2% 3.谐波：1% 4.温度：±2° 5.频率：±0.02Hz 6.有功电能 ：IEC62053-22 0.5S/0.2S 7.无功电能：IEC62053-23 2 级 8.数据刷新频率：1秒 9.接线方式：三相三线3P3W、三相四线3P4W 10.电压： （1）额定值：100V/220V/380V （2）过负荷：1.2Un （3）功耗：<0.2VA （4）阻抗：> 1MΩ 11.电流： （1）额定值：100V/220V/380V （2）过负荷：持续1.2In，瞬时10In/3s （3）功耗：<0.1VA （4）阻抗：<20mΩ 12.电网频率：(45～65)Hz 13.工作范围：AC/DC（80～270）V 14.功耗：不大于 5VA 15.电能脉冲：1 路光电隔离输出，脉冲宽度80ms16.开关量输入：干接点输入，隔离电压2000VAC 17.继电器输出：触点容量 AC 250V/5A 或DC 30V/5A，隔离电压 2500VAC 18.RS485 通信接口：Modbus-RTU 协议，波特率1200~9600bps 19.运行温度： (-25～70)℃ 20.存贮温度： (-40～85)℃ 21.相对湿度： (5～95)%（无凝露） 22.污染等级：2 23.测量类别：CAT III，用于（277/480）V AC 配电系统 24.绝缘能力：信号、电源、输出之间 > AC 2kV 25电磁兼容性： （1）静电放电抗扰度：IEC 61000-4-2-III 级 （2）射频电磁场辐射抗扰度：IEC 61000-4-3-III 级 （3）电快速瞬变脉冲群抗扰度：IEC 61000-4-4-Ⅳ级 （4）射频场感应的传导骚扰抗扰度：IEC 61000-4-6-III 级 （5）工频磁场抗扰度：IEC 61000-4-8-III 级 （6）电压暂降及短时中断抗扰度：IEC 61000-4-11-III 级 | 40 | 套 | 三年 | 工业 |
| 6 |  | 风系统信息装置 |  | 1.实时采集消防风机控制柜的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号功能，实时上传至消防物联网平台中； 2.实时采集消防风机控制柜的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号功能，实时上传至消防物联网平台中； 3.远程风机控制柜电源实时状态监视：系统实时监视风机控制柜电源状态，判断这些消防泵是否供电正常，并对水泵异常掉电情况进行报警； 4.可采集多路485信息量； 5.通过GPRS进行信号传输； 6.设备采集湿节点信号采集增加保险丝，防止设备短路、过载时发生隐患； 7.支持4G，NB-lot，或lora无线通讯方式； 8.支持220vv，DC24v或干接点等输入信号方式； | 10 | 套 | 三年 | 工业 |
| 7 |  | 水位传感器 |  | 1、工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置报 2、工业时钟：内置工业时钟，自动校时 3、数据间隔：采样时间间隔、上报时间间隔可设置 4、测量范围：0～10米 5、精度等级：0.5级 6、过载压力：1.5倍的量程 7、压力表标准：满足GB/T 28474.1–2012 8、供电方式：220VAC供电（停电时由后备的高能锂电池供电，满电情况下发送次数>10000次）或一次性锂电池，满电情况下发送次数>70000次 9、功耗：待机电流<20uA、数传电流<2A 10、工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜90% 11、防护等级：IP65，防水、防尘 12、外形尺寸：18 * 13 * 18 cm（长 * 宽 * 高 ） | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 8 |  | NB-IOT无线烟感 |  | 1.新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生； 2.性能可靠联网报警器采用智能微处理器； 3.多种火灾模型算法杜绝误报警； 4.烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警； 5.ED灯-显示报警器正常工作和报警状态； 6.外壳采用防火ABS型工程塑料，美观大方； | 7836 | 台 | 三年 | 工业 |
| 9 |  | NB-IOT可燃气体探测器 |  | 1、工作电压：AC200V 2、额定功率：≤3W 3、预热时间：3 分钟 4、探测气体：甲烷（CH4） 5、报警浓度：6%LEL 6、误差：± 3% LEL 7、报警指示：红色 LED 闪烁，语音提示 8、故障指示：黄色 LED 长亮，语音提示 9、报警声压：≥70dB（1 米处） 10、报警方式：声光报警 11、辅助输出：一路机械手输出 12、 机械手插孔输出能力：11 ～ 13V，500mA 13、 工作温度：-10℃～ +55℃（室内使用） 14、存储温度：-20℃～ +60℃ 15、工作温度：≤95%RH（无凝结现象） 16、工作大气压：800HPa ～ 1100HPa | 168 | 台 | 三年 | 工业 |
| 10 |  | 红外摄像头 |  | H.265存储方式：内存卡，云存，硬盘焦距：4mm最大内存容量：256G红外夜视距离：30m变倍变焦：数字变焦外壳材质：金属前脸+ABS机身WIFI频段：2.4G夜视类型：全彩夜视云存安全协议：CSA STAR认证像素：200W补光灯数量：0-2个产品类型：枪机监控防水等级：IP66使用场景：外智能检测：移动检测，人形识别供网方式：网线，无线视频查看方式：APP/PC网络查看录像机连接：支持硬盘录像机连接语音类型：仅可拾音供电方式：电源供电警戒方式：闪光报警光圈：2.0 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 11 |  | 二维码巡检标签 |  | 二维码巡检 | 4120 | 个 | 三年 | 工业 |
| 12 |  | 系统集成费 |  | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 5、智慧图书馆

| 序号 | 分项 名称 | 性能指标 | 单 位 | 数量 | 质 保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）图书馆RFID智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高频RFID电子标签 | 一、功能要求 1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准.ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性； 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 3、标签可以非接触式的读取和写入； 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、图书标签采用AFI或者EAS位作为防盗的安全标志方法。 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2 2.工作频率：860～960MHz； 3.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，要求大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm； 4.工作模式：读写，支持密集读写器模式； 5.标签存储空间：≥512bit； 6.温度范围大：-40℃—+85℃； 7.存储温度：-20℃—+50℃； 8.工作湿度：≤80%； 9.极化方式：线极化； 10.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 11.有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上； 12.灵活的存储架构：256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码； 13.可应用于图书管理、档案管理、电子票务等领域 三、服务要求 1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。 2、提供十年免费质保，提供超高频RFID电子标签使用十年以上用户案例并提供用户说明报告复印件加盖原厂公章。 3、提供图书标签粘贴注册服务。 四、技术要求 1.所投型号的图书标签剥离强度≥3N/cm，提供检测机构出具的检测报告复印件（投标时提供检测报告须通过CMA、CNAS认证复印件并加盖原厂公章）； | 450000 | 枚 | 三年 | 工业 |
| 2 | 层架标 | 一、功能要求 1、标签为无源标签，须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性。 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入。 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法； 8、标签为自带不干胶标签。层位和架位标签上可标识层位和架位代号。 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2 2.工作频率：860～960MHz； 3.工作模式：R/W（可进行读取和写作操作） 4.标签存储空间：≥512bit； 5.温度范围大：-20℃—+50℃； 6.工作湿度：≤80%； 7.有效识读距离：符合盘点设备读取要求； 8.内存可擦写100,000 次以上。 9.提供十年免费质保。 10.标签存储空间：240位EPC编码， 512位用户数据区，64位TID码 三、服务要求 1、投标人应提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。 2、提供十年免费质保。 四、技术要求 1.标签的材料及工艺标准符合ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护，提供CMA认证机构出具的ROHS检测报告复印件并加盖原厂公章 | 10000 | 枚 | 三年 | 工业 |
| 3 | 馆员工作站 | 一、功能要求 1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接。 2、设备要求美观大方，结构坚固，设计紧凑。 3、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准。 4、具有操作人员的权限管理功能。 5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 6、该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。 7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。 8、须自带故障诊断功能，须配有故障指示灯，机器工作状态一目了然。 9、系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果。 10、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 11、系统必须有准确醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 12、转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。 13、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 14、具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能。 15、设备内的RFID读写器电磁辐射必须严格遵守国家管理规定和要求；同时RFID读写器必须具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能； 16、权限管理功能，设备可查询读者在某段时间内的借还记录，可按日、按月、按时间段统计各借还机上借阅、归还的数量的数量。 17、设备集成读写器、天线、扫描枪为一体化设备，配备万向支架，可360度任意角度悬停、调整，方便馆员的操作 二、性能要求 1.支持ISO18000-6B/6C标准； 2.工作频率：920～925MHz； 3.设备轻薄便利，操作台面厚度≤12mm 4.读卡距离：0-0.1m； 5.最大输出功率：27dBm±1dBm； 6.通信接口：RJ45或RS232、RS845； 7.电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 8.电源：DC输出5V/4A 9.工作温度：-10℃—+50℃； 10.存储温度：-20℃—+60℃； 11.响应速度：不少于每秒8个标签（图书厚度25mm左右）。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 四、技术要求 1、馆员工作站通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章（检测报告须通过CNAS及CMA认证） | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 自助借还设备 | 一、功能要求 1.集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。 2.应用软件保证连续使用160小时以上无故障 3.支持多种登录：支持刷身份证、RFID读者证、输入帐号密码登录； 4.支持身份证办理成读者证，读者通过身份证进行借还书 5.可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签 6.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理 7.具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍 8. 配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等 9. 提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务 10.设备支持人脸识别功能。 11.借书、还书完成后，屏幕下方能显示推荐的纸质图书。 12.自助借还设备软件主页面上具有手机端访问入口，读者可随时用手机扫描后登录,享受以下功能。①读者基础信息：包含读者的姓名、卡号信息，如有学号或其它信息则也可以提供。②：借阅信息：包含读者当前图书借阅情况和历史图书借阅情况。③书享空间：包含智慧推荐、新书推荐、热门推荐。④订制化搜索：读者可自定义搜索条件，可自编辑收藏成固定的高级搜索，并且根据资源的变动（增加）定期发现更多新资源。⑤特色收藏：读者可根据自我阅读偏好，建立自己的阅读体系收藏文件夹。 二、性能要求 1. 工作频率：902-928MHz。 2.外形尺寸：≥500*300*1500（mm） 3.触摸屏：≥18寸投射式电容屏 4.读者证类别：身份证\条码证\高频读者证\超高频读者证 5.打印机：高速热敏打印机 6.支持条码类型：一维码及二维码 7.天线厚度：≤14mm 8.分辨率：1366*768 9.ILS/IMS接口：SIP2/NCIP 10.工作电压：180-240V 11.整机功耗：80W 12. 通讯接口：RJ45 13.工作温度： 0～50℃ 14.工作湿度：≤90% RH（无凝露） 三、服务要求 1.中标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 2.投标人提供的设备须与图书馆家具设施环境和操作环境相协调。 四、新工艺、新技术设计需求 1.设备须采用流行的家族化脸谱设计以满足现代人的审美潮流； 2.设备须采用模块化设计以适应不同需求场景，且易于安装，可选桌面式或立式两种安装方式，能放在图书馆任何适用位置或工作台上； 3.设备整机模块集成性好，触摸显示屏、打印机、工控机、一卡通模块、条码模块为一体化设计，造型须轻薄时尚； 4.设备在刷卡区域须采用安全玻璃，以防止长时间使用后的刮花问题； 五、技术需求 1.设备的核心模块读写器须与设备为同一品牌。 | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 升降式还书车 | 一、功能需求 1.还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降，从而让图书馆馆员不必长时间弯腰进行图书的分拣及搬运工作，可以减轻其工作的强度。 2.还书箱带静态制动脚轮，可以在坡度小于10度的不平整地面上工作。 3.还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，易于推行及转向控制。 二、性能需求 1. 四个万向轮，靠近把手的两个带刹车 2. 内空尺寸：长*宽*高 ≧540*440*550MM 外围尺寸：长*宽*高 ≧600*500*610MM 4.存放书量：≥100 册（厚度小于 30mm） 5.书车有效容积：≥80L 6. 推手高度：≤900mm 7. 推手宽度：≤550mm 8. 轮子直径：76.2mm(3 寸) 9.地面滚动阻力（空载）≤5kg 10.地面滚动阻力（满载）≤15kg 11.工作温度：0℃～＋50℃ 12. 湿度范围：10%～90% 13.地面不平度：小于 50mm 14.最大过坎高度：小于 100mm | 5 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 推车式盘点车 | 一、功能要求 1、可对超高频RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标； 2、设备配套软件须能实现资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果等功能； 3、设备数据存储容量≥120GB，且存储容量可通过存储设备进行扩展； 4、具有可扩展性和可维护性； 5、设备手持天线与主机通过有线连接进行数据传输； 6、触摸屏尺寸不小于21寸，分辨率不小于1024×768，32位真彩； 7、推车式盘点设备轻便可移动，适合不同书架通道； 8、设备在找到目标图书，定位正确架位，发生报警提示时都必须同时提供声音、画面提示，声音音量可以调节； 9、提供顺架、盘点、新书上架、倒架、上架指导、剔旧、图书查找等功能。 二、性能要求 1、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，工作频率：920～925MHz； 2、盘点设备RFID标签阅读器阅读范围半径：0-50mm； 3、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 4、盘点车手持天线能自动判定图书距离，当遇到图书时自动打开读取，在10CM 左右范围不产生误读，避免读取上下层和前后书架图书误读。 5、移动方便：产品底部须安装有4个静音万向轮； 6、扩展功能强：至少配备2个UBS接口1个网络接口； 7、须具备良好的读取性能：须2次扫描件即可读全书架上的书籍； 8、持航能力强：锂电池，持续工作须为12小时以上； 9、充电时间短：须小于6小时； 10、工作湿度：＜95%RH（无凝露） 11、触摸显示屏：≥21寸触摸屏平板电脑，屏幕可实现旋转：屏幕可实现360度上下旋转、左右旋转、前后旋转，采用羽翼式的旋转支架设计，外形更加美观，产品更有科技感。 12、电池电量状况可监测：可通过电量监控软件实施查询电池电量状态； 13、手柄重量：≤300 克； 14、盘点准确率大于98%； 15、工作温度：-10℃-50℃ 16、存储温度：-20℃-70℃ 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件； 四、技术要求 1、推车式盘点设备的材料及工艺标准符合 ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护，设备整机通过检测机构检测， 提供检测机构出具的设备整机的 ROHS 检测报告复印件加盖原厂公章（检测报告须有“整机”字样，测试报告须通过 CMA 认证） | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 7 | 自助还书机 | 一、功能要求 1.可与图书馆现用的图书管理系统无缝连接 2.配备触摸屏显示屏，具有图形化的友好操作界面 3.操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者姓名、借阅/归还的文献题名与归还日期及图书馆提供的其他信息 4.保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献、超期数量等非隐私信息等 5.系统必须提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等 6.可通过网络接口连接至计算机设备，设备系统提供接口以实现远程诊断、监控 7.友好的人机交互界面和视觉、语音交互提示功能(音量可调) 8.支持UHF RFID借书证、条码借书证、一卡通借书证、二代身份证（根据馆方实际读者证类型配置） 9.支持一次多本图书归还操作； 10.系统要求为单口操作，即还书口与退书口为同一处，减少读者操作的负担 11.支持凭条打印； 12.支持中英文切换 13.支持图书续借、借阅查询、密码修改等功能 14.自助操作实时记录； 15.提供准确的工作统计； 16.空闲时可自动播放使用帮助Flash或其它设置内容 17.出书口可与封闭式书车、分拣线对接。 二、性能要求 1.须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准 2.工作频率：902～928MHz； 3.适用墙体厚度：10mm ～ 310mm，支持穿墙安装、适用多种墙体厚度，提供检测机构出具的性能测试报告复印件 4.通信接口：RS232，10M/100M 以太网 5.单本图书归还时间：≤ 15s，提供检测机构出具的性能测试报告复印件 6.单本图书还书成功率：≥ 99.9％ 7.标签阅读范围半径：≥250mm 8.兼容性：UHF RFID借书证、条码、一卡通、二代身份证（选配） 9.防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读 10.工作温度：-10℃-50℃ 11.存储温度：-20℃-60℃ 12.工作湿度：＜90%RH（无凝露） 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件； 四、技术要求 1.设备RFID天线与设备整机为同一品牌，设备RFID天线防护等级大于等于IP65，提供≥IP65的检测报告复印件加盖原厂公章。 2、为确保设备系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 8 | 自助查询机 | 1、触摸查询一体机类型：免维护电容触摸屏，防火阻燃、防高温、防低温、防盐雾、防水、防尘。符合GB/T 2423.5-2019冲击实验；平均无故障时间大于50000小时。 2、专业高清液晶显示屏：显示尺寸43寸，分辨率1920*1080；类型:LED；亮度(典型值):450cd/m2；对比度(典型值):10000:1以上（动态）；可视角度(水平/垂直):178/178；响应时间:5ms。 3、触摸屏配置：分辨率：32768×32768；触摸精度：±1.5mm；透光率98％以上；触摸寿命10年以上；触控点数：红外10点触摸；响应速度： 5ms；书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体；支持操作系统：WIN2000/X7/WIN7/WIN10/LINUX/Android； 4、主机配置：CPU 酷睿 i3 ;内存金士顿4G;固态硬盘：ssd 128G；集成网卡声卡；网络接口RJ45；win7操作系统；电源功耗：低于100W。 5、终端底座：材质为全钢机身材质，防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理，表面处理汽车烤漆；颜色：银白色。 7、支持提供定制服务：A.可定制丝印学校或图书馆LOGO等字符；B.可定制终端外观颜色。 8、针对馆内已完成RFID标签的图书，读者可按任意词、题名、ISBN、著者等条件进行检索。 9、读者可选择新书范围（周、月、季度、年），中图法分类（A-Z）查看馆内新书情况。 10、读者可查看热门借阅、热门点击、热门收藏的TOP排名图书情况。 | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 9 | RFID系统管理软件集成 | RFID系统软件管理系统平台以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。同时，投标方应承诺对将来招标人基于RFID系统实施的创新服务提供必要的技术支持。系统包含如下模块和功能： 1.电子标签转换子系统：完成对图书电子标签的注册、转换、注销等功能。 2.馆员工作站子系统：支持标签转换和图书借阅查询等功能，同时支持人工借还图书。 3.自助借还子系统：实现对安装有电子标签的图书进行借还、续借等功能。 4.安全监测子系统：实现对安装有电子标签的图书进行防盗检测 5.盘点子系统：实现对安装有电子标签的图书进行盘点、顺架、剔旧等，并可在图书馆不同区域同时使用不同的排架规则。 6.各子系统都有相关工作的数据统计、分析功能。 7.提供智能化集成平台软著复印件加盖原厂公章； | 1 | 套 | 三年 | 软件 |
| 10 | 单通道RFID门禁 | 一、功能要求 1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 3、可以使用EAS报警模式； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片；并能与图书馆大屏对接，显示进出馆人数。 8、支持不少于五种显示模式：如：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 10、系统具有故障报警提示功能； 11、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控； 12、系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 13、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 14、门禁面板印刷彩色图案。 15、安全门禁具备图书详细信息显示功能：检测到未办理借阅手续的图书时，软件控制端应能显示图书的详细信息：图书名称、作者、条码号等。 16、安全门禁设备具备声光报警功能：检测到未办理借阅手续的图书时会进行声光报警；报警音量可调节。 二、性能要求 1、符合标准ISO/IEC 18000-6C； 2、工作频率：920～925MHz； 3、双通道总宽度达至：1700mm； 4、单通道门禁宽度范围：800-1200mm； 5、设备可靠性：＞10000小时； 6、显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏； 7、单标签识别速度：＞120次/秒； 8、通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口； 9、工作温度：-10℃-50℃； 10、存储温度：-20℃-70℃； 11、工作湿度：＜95%RH（无凝露）。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 2、面板颜提供不少于2种色彩的选择。 四、技术要求 1、设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌。 | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 11 | 双通道RFID门禁 | 一、功能要求 1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 3、可以使用EAS报警模式； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片；并能与图书馆大屏对接，显示进出馆人数。 8、支持不少于五种显示模式：如：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 10、系统具有故障报警提示功能； 11、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控； 12、系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 13、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 14、门禁面板印刷彩色图案。 15、安全门禁具备图书详细信息显示功能：检测到未办理借阅手续的图书时，软件控制端应能显示图书的详细信息：图书名称、作者、条码号等。 16、安全门禁设备具备声光报警功能：检测到未办理借阅手续的图书时会进行声光报警；报警音量可调节 二、性能要求 1、符合标准ISO/IEC 18000-6C； 2、工作频率：920～925MHz； 3、双通道总宽度达至：不小于1700mm； 4、单通道门禁宽度范围：800-1200mm； 5、设备可靠性：＞10000小时； 6、显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏； 7、单标签识别速度：＞120次/秒； 8、通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口； 9、工作温度：-10℃-50℃； 10、存储温度：-20℃-70℃； 11、工作湿度：＜95%RH（无凝露）。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 2、面板颜提供不少于2种色彩的选择。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 12 | 图书馆3D导航软件 | 1.具有图书馆地图检索功能； 2.图书定位系统能对图书馆每本贴有RFID标签的图书进行位置坐标统计,读者能应用系统查询图书的位置坐标； 3.位置坐标以3D图示的方式进行显示； 4.读者可根据题名、责任者、索书号、条码号等进行模糊查询，能够查询到图书的详细信息，还能图形化显示、定位图书所在书架位置； 5.可与图书管理系统的OPAC对接，实现三维地图导航； 6.网页界面美观、布局合理； 7.图书三维地图内的书架、书架列、层及单册图书详情可逐层进入浏览 8.馆内具有代表或者重要的标志性地点（或空间）可查看各空间服务说明及部分远望谷设备使用操作视频。 9.地图内书架区域自动生成‘借阅热力图’，并且可根据数据分析情况，自动生成图书的数据标签，如：热门、新书、已被借阅。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 手机借还软件 | 读者可通过微信服务平台进行扫码借书；在微信服务端点击扫码借书，扫描书籍条形码，即可进行图书借阅；借阅成功后图书馆门禁报警灯自动解除，读者可直接将书籍带出图书馆。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 馆务系统对接 | 功能要求： 满足RFID 自助借还设备、馆员工作站、盘点机、大数据平台系统等RFID智能设备与智慧图书馆应用系统，如图书馆自动化管理（图书管理系统、图星等）等数据交互通信，实现各类型设备功能使用。 技术要求： 1.支持SIP2 或NCIP 协议； 2.具有丰富的数据接口功能。通过该软件实现图书馆管理系统与RFID 设备的数据交互通讯； 3.与图书馆管理系统、馆外第三方系统进行连接，实现读者识别、图书识别及相应的图书借还等功能； 4.软件系统基本设计思想：面向网络化、标准化、数字化，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议； 5.实现读者和工作人员对文献信息的检索和文献查询； 6.支持业务流程变更或增加带来的软件系统的定制和升级。 设计要求： 向图书馆免费提供协议接口程序； 投标人负责所有涉及到SIP2、NICP等协议接口开发的费用。 服务要求： 设备配套驱动程序文件、开发接口及相关资料、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包； 在维保期内如果研制开发出性能更加完善的新一代同类协议接口，应免费为图书馆更新； | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 一卡通对接 | 定制 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| （2）IC空间管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空间预约管理 | 一.系统要求 1．系统采用B/S架构平台，分为前台学生使用界面和管理后台 2．与学校身份认证系统绑定，并可与信息播控系统其他信息平台以及信息门户对接，支持与门禁系统、电子校园卡深度对接 3．系统支持刷卡、扫码、人脸识别三种签到方式 4．支持云端和本地化两种部署方式 二.用户端要求 1．支持学生可以通过线上和线下预约方式 2．支持系统中学校名称和学校标志、封面图片等内容可自定义。房间支持分组，自定义房间开门时间、关门时间可自定义，工作日、周末时间可单独设置，每个房间的时间可单独设置。 3．线上预约时可在房间信息中可查看真实照片，照片支持多图 4．预约时可填写预约用途和预约详情，其中房间的用途为必填项。房间预约支持后台审核，审核支持一定时间无响应自动通过 5．支持提前预约天数、预约最长时间、预约最短时间、每天预次数等规则可后台设置，每个房间可单独单制 6．预约成员信息、提交人数可后台设置，预约的成员自动加入常用联系人名单中，方便下次使用 7．对已预约的房间可自己取消，对已签到的房间可暂离和签退。预约、签到、暂离、签退的相关规则可在后台设置，违反规则视为违约，并进行扣分处理，当积分扣为零时自动停用一段时间，以上规则后台可设置 8．学生可查看和编辑个人信息，查看剩余积分、积分变动原因、预约信息 9．学生可在线向管理员提问，管理员在线回复后，学生可对回复内容做出满意或不满意回应。 10．预约签到：可支持同时半数及以上人员进行签到方可生效 11．内含积分系统，拥有完善的积分成长机制和积分扣减机制，积分可兑换道具、兑换实物礼品、获得更多图书馆权益 三.管理端要求 1．管理员可分为超级管理员、普通管理员和其他人员等角色。可指定管理的具体房间。 2．管理员可看到研修间使用情况、使用人数、使用排行等情况 3．管理员可对房间进行管理操作，如远程开门、查看使用记录和预约情况、修改房间信息、制订使用规则、安排管理员和后勤人员、添加设备和黑白名单。并且支持多房间批量操作。当房间过多时，支持搜索和类型筛选 4．对预约的信息可进行审核，通过审核才能生效，预约信息过多时支持多条件搜索，比如姓名、学名、预约房间、当前状态等搜索条件。 5．系统可与学校教务系统对接，导入所有学生信息、院系、学号等信息，也可手动新增学生。对学生信息可进行修改、删除、编辑、加入黑名单、调整积分、查看预约记录等操作 6．支持研修间系统可对接图书馆多样化系统 7．消息通知，学生的预约时间快到时、有违约扣分行为时，管理员有需要审核的预约时等，都有消息通知发送 8．支持黑白名单制度 9．支持预留功能，当有会议、访问、参观等事项时，可提前将房间预留，活动结束后房间自动释放 10．报表管理：生成各种报表，可以统计研修间使用情况，以及不同时段的使用情况，方便管理人员对图书馆开放时间，以及研修间资源做出合理调整 11．房间时间管理：时间自定义功能，可针对每个房间进行开门关门时间、最长最短预约时间、可提前进场和迟到保留的时间、暂离时间的设置。其中开门和关门时间，支持工作日和周末时间不同，支持节假日等特殊时间。可多房间同时设置时间项 12．房间开门管理：管理员可远程对房间开门，所有开门的记录都会记录在后台（普通用户、管理员、后勤人员等）可检索 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 座位管理系统 | 一.系统要求 1．与学校身份认证系统绑定，并可与信息播控系统其他信息平台以及信息门户对接，支持与门禁系统、电子校园卡深度对接 2．支持在线和离线模式工作 3．具备防疫模式，可供学校管理端进行自定义设置 二.管理端要求 1．可管理座位数≥8000席，可处理来自≥5000台移动终端的并发访问请求 2．可外接图书馆大数据分析平台实时显示座位使用情况 3．支持阅览室座位图自定义设计与展示，支持多校区统一管理、分开管理，支持管理者自定义各个阅览室参数，支持一键定义所有阅览室参数，支持自定义全馆、各阅览室统一/区别签到功能，可区分到阅览室/到图书馆两种签到标准 4．支持通过系统控制读者今日初始签到时间，设置开馆前/后XX时长内可签到 5．支持监督占座功能，读者可自行对占座行为进行监督，无需管理员干预或人工判定，如产生争议须有照片留证 6．支持至少4中不同阅览室管理模式，考研模式、普通模式、24小时通宵模式、续时模式 7．支持各项数据统计查询，数据包括但不限于（用户统计、用户分析、学习时长分析、人次分析、馆室热度、高峰分析、使用习惯分析、场馆实时使用情况、明日预约实时使用情况）；后台数据需支持查看每个馆室使用座位占比，座位轮换率，每日实时数据，以及使用以来的数据变化趋势；具备大数据分析能力，定期为图书馆提供图表报告、反馈总结等服务。内容覆盖读者进出馆分析、学习时长多维度分析、读者学习习惯分析、读者反馈问题报告、优秀读者排名等丰富的报告内容，满足图书馆管理员工作汇报需求，科学化管理 三.用户端要求 1．支持线上和线下模式选择座位 2．向读者展示场馆座位实时预约情况，支持在某个时间段向读者开放明日座位预约功能 3．移动端需提供常用座位的快捷选择方式，方便读者准确快速的选择自己常用的座位 4．学生阅读完毕离馆，可通过至少两种方式释放座位供其他学生选择 5．读者在选择座位后，若在规定时间内无法达到场馆进行验证，可在终端延申请延迟签到或取消预约功能 6．支持为读者短时间（该功能需学校老师可设置和更改）暂离座位，并在移动端显示保留时长倒计时；支持在午餐和晚餐等时间节点获得较长时间（该功能需学校老师可设置和更改）座位暂离功能。启动暂离功能的座位无法被监督举报和清除 7．支持学习记录功能，及时向用户反馈学习痕迹，能够统计每位读者单次学习时长和总体学习时长，支持可视化数据查看，每次学习结束自动推送至移动端 8．内含积分系统，拥有完善的积分成长机制和积分扣减机制，积分可兑换道具、兑换实物礼品、获得更多图书馆权益 9．内含成就系统，提供称号体系，用户的日常使用都会获得相应称号及成就 10．内含小纸条提醒系统，读者间可通过小纸条单向互动学习内容，管理员也可通过小纸条向读者群发通知 11．内含排行榜功能，提供周排名、学期排名；读者可查看本校全部读者学习时长的周排名和总排名 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 扫码签到终端 | 1．支持接口：至少4种接口 2．识读景深：0mm-100mm 3．读取精度：≥5mil 4．读识速率：15次/秒，支持连续读取 5．读取方向：360度 6．光源性能：自带LED，抗强光干扰 7．图像传感器：30万像素CMOS传感片 8．采图特性：自动控制，蜂鸣器提示 9．电源输入：4.7V-15V 10．工作电流：5V（0.15A）15V（0.05A） 11．最大分辨率：≥640*480 12．工作功率：0.75W 13．材质：钢化玻璃 14．应用环境：温度范围-30~60℃，相对湿度5%~95% 15．操作系统：Windows(xp.7.8.10),Linux,Android,Mac 16．尺寸：67*48*88（mm）误差在2mm | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 蓝牙签到终端 | 1．尺寸：62*19（mm）误差不大于2mm 2．发射功率：-21dbm~5dbm 3．供电类型：自带电池 4．工作模式：支持在线和离线工作模式 5．有效距离：≥30m | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 智能门磁套件（研讨间） | 1．电磁锁：内置突波吸收器，带门状态检测输出，抗200公斤拉力。 2．门禁控制器：输入电压220V，输出电压12V，功率20W，可以管一个门的进门刷卡和出门按钮或者进出门都刷卡，支持远程开关门，可以后台服务器进行交互与通信。 3．出门按钮：门内控制电磁锁开门。 4．紧急出门按钮：与门禁系统配套使用,用于出门控制。 5．门磁：用于检测门的安全/开关状态等。 | 6 | 个 | 三年 | 工业 |
| 6 | 智能签到终端 （研讨间） | 1．尺寸：≥8寸。 2．显示器：投射式多点电容触摸屏 3．分辨率：1280*800 4．对比度：1000:1 5．亮度：≥350cd/㎡ 6．点击寿命：≥5000万次 7．响应速度：≥5ms 8．工作温度/湿度：-10至50度/20-80%（无凝结） 9．支持刷卡、扫码、人脸进行身份识别功能 | 6 | 个 | 三年 | 工业 |
| 7 | 现场预约台 | 1．屏幕类型：LED背光 2．显示屏：≥43寸 3．显示尺寸(H*V)：≥941.184×529.416 mm 4．分辨率：≥1920×1080 5．亮度：≥350cd/㎡ 6．响应时间：≤6.5ms 7．触摸方式：红外多点触控 8．透光率：＞95% 9．触摸精度：≤2mm 10．响应速度：≤8ms 11．网络模式：支持至少三种网络接口 12．输入电源：AC100-240 50/60Hz 13．功耗 ：≤200W 14．工作温度：-5℃~50℃ 15．工作湿度 ：10%-90%RH 16．产品结构：立式 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| （3）瀑布流电子借阅系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瀑布流电子借阅屏（含电子资源） | 【硬件系统】 1、显示屏：工业级液晶拼接屏； 2、显示比例：16:09； 3、分辨率：1920*1080； 4、双边物理拼缝：3.5mm； 5、安装方式：五金壁挂，前维护，落地支架，落地机柜。 6、外观颜色：黑色； 7、外壳材质：五金； 8、屏体支架：钣金机柜； 9、红外触控：红外10点触摸； 10、钢化玻璃：≥6MM白玻钢化；配置：优于CPU:≥i3-10100, 运行内存：≥4G, 内存：≥120G SSD,显卡：≥P620。 【软件平台】 1、手机双扫码阅读：点击资源显示资源介绍和二维码，支持手机APP、微信扫码阅读，支持原貌版和文本格式阅读，支持手机看书和听书，自适应各种手机屏幕大小； 2、仿真翻书弹窗：点击流动图书，支持仿真翻页弹窗动画，点击关闭按钮，书本合上消失； 3、支持资源更新：期刊、图书、有声图书、视频、图片、专题资源可在后台配置添加修改和更新； 4、图片展示：支持展示机构提供的图片库资源，图片和文本组合的方式进行展示。适合展示当地人文风情、特产风俗等，例如：皮影戏、苗族服饰等当地特色； 5、视频展示：支持展示机构提供的视频库资源，可编辑视频封面和标题。视频能更直观展示建馆历史、人物介绍、学习内容等，供读者学习和观看使用 ； 6、时间轴展示：支持展示机构提供的资源，可选择图片、文字、音视频，依据时间顺序，把一方面或多方面的事件串联起来，以图文的形式呈现给读者。例如：人物生平、建党历史等； 7、专题资源展示：支持展示机构提供的专题库资源，机构可利用文字、音视频资源对人物或者事物制作成专题，展示目录章节内容。例如：名人墙、当地历史事件、人物传记等； 【资源】支持不少于3种阅读资源类型同时展示，必须包含期刊、图书、有声图书资源； | 2 | 块 | 三年 | 工业 |
| （4）图书馆文印系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助打印复印系统 | 1、图书馆统一管理，需完全兼容师生电脑上现有的自助打印驱动，通过现有的打印驱动提交的打印文件，可以在原有和本次新增的自助文印终端上输出。 2、必须与一卡通系统获取读者账户信息，与图书馆现有自助服务中心系统及电子阅览室管理系统对接，统一密码认证。 3、支持读者自助在图书馆提供电脑设备上发送打印请求，支持各类常见系统和手机等移动端，支持云打印。云打印：读者无需下载打印驱动，直接通过网页、手机页面上传打印任务，可设置打印份数、颜色、纸张类型。 4、系统支持Windows XP 、Windows 7 、Windows 8 、Windows 10等操作系统。 5、支持读者在个人空间里上传打印文档、下载扫描文件，对未打印任务预览、删除，对扫描文件进行查看、下载和删除，查看历史打印记录；查看各打印点的收费标准及实时状态。 6、打印范围：构建在图书馆现有的网络平台上，充分利用图书馆现有的网络资源，无需额外的硬件投入，连通自助打印复印服务器的电脑都可以方便地进行打印，例如，办公电脑、电子阅览室和读者自带电脑。 7、系统支持读者自助扫描文稿并将扫描结果发送到读者个人电子邮箱、个人空间。读者登录个人空间，即可上传打印文档、下载扫描文件。 8、系统支持全英文显示，刷卡端界面支持中英文显示，可自主选择中英文界面。 9、支持实时自动检测一体机缺纸、卡纸、缺墨粉、机器故障等异常状态，及时上报管理员，自助服务点上自动显示异常状态，同时禁用受影响的功能。例如，缺A3纸时，只能打印复印A4纸，缺墨粉时禁止打印复印操作。 10、支持将前端软件安装直接安装在复印机内，所有操作直接在复印机触摸屏上，使用信息和收费信息也都直接显示在复印机触摸屏上，可在复印机触摸屏上显示图书馆LOGO等内容。 11、可扩展支持邮件打印，读者只需将打印文件通过邮件发送到固定邮箱，即可实现打印文档的上传，并通过邮件反馈提交成功信息。 12、查询统计：在自助文印客户端内，读者可自行查询打印、复印、扫描模块的使用记录，包括次数、页数、使用金额等 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 云打印 | 系统支持在浏览器上传要打印的原文档到服务器，服务器使用通用驱动打印发送到联创打印服务器。用户在没有安装联创打印驱动的情况下，仍可以通过电脑或手机登陆云端打印管理系统提交打印任务。云打印端可支持查看，预览或删除打印任务，下载扫描文件，查看各打印点实时状态及收费情况，修改个人信息，支持手机打印。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 自助服务控制柜 | 1、机柜：进口金属漆/含电源开关/音响/熔断器/散热风机/RJ45网络接口/刷卡口/丝网印刷学校LOGE。 2、显示器：19"HPC高亮度液晶显示器/分辨率：1280*1024/对比度：300:1/亮度>250度/低功耗/低辐射/受外界光线影响小。 3、触摸屏：19"声波触摸屏/分辨率：4096×4096（触摸点）/响应时间<16ms/可承受5000万次以上的单点触摸/可感知100g的触摸力（可调节）/触摸精度：±1毫米/高抗腐蚀性/透光率：92%以上。 4、工控机：工业级主板、酷睿I5处理器、工业级固态硬盘≥120G、内存4G以上、电源适配器AVC、双网卡、串口≥6个、USB口≥4个、VGA接口≥1个、主板电源LED指示灯、支持远程唤醒、插电启动功能。 5、UNI信号转换器及连接线。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | ★彩色输出设备 | 最大原稿尺寸A3。 2、25cpmm(A4)*速度，黑白彩色同速。 3、首页输出时间：≤5.9秒，彩色≤7.8秒。 4、配：网络打印、网络扫描、双面器、彩色双面扫描，自动输稿器、工作底台。 5、预热时间≤20秒，电源开启≤12秒 6、复印分辨率：黑白：600×600dpi，2400×600dpi(平滑处理)；彩色：600×600dpi 7、第一纸盒：A5R-A3(60-256g/㎡) 8、第二纸盒：320X460-A5R(60-256g/㎡) 9、旁路：100mm×148mm-320X460(52-280g/㎡) 305X1200((90-163g/㎡) 10、双面器：A5R-A3(60-256g/㎡) 大容量供纸：A4(64-105g/㎡) 11、内存≥4GB 硬盘≥320G 12、扫描分辨率：600/400/300/200/150/100dpi | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | ★黑白输出设备 | 最大原稿尺寸A3。 2、25cpmm(A4)*速度，黑白彩色同速。 3、首页输出时间：≤5.9秒，彩色≤7.8秒。 4、配：网络打印、网络扫描、双面器、彩色双面扫描，自动输稿器、工作底台。 5、预热时间≤20秒，电源开启≤12秒 6、复印分辨率：黑白：600×600dpi，2400×600dpi(平滑处理)；彩色：600×600dpi 7、第一纸盒：A5R-A3(60-256g/㎡) 8、第二纸盒：320X460-A5R(60-256g/㎡) 9、旁路：100mm×148mm-320X460(52-280g/㎡) 305X1200((90-163g/㎡) 10、双面器：A5R-A3(60-256g/㎡) 大容量供纸：A4(64-105g/㎡) 11、内存≥4GB 硬盘≥320G 12、扫描分辨率：600/400/300/200/150/100dpi | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| （5）图书馆门禁（闸机） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三通道闸机（三进两出） | 一、智能通道机参数 材质:304不锈钢 外形:1200x200x980(mm) 对开通道宽度:650(mm)(可定制≤750mm) 平面圆弧时尚设计，两端高档黑色亚克力顶盖，独特刷卡箭头方向指示 全自动控制，带方向指示，断电开闸 嵌入式无刷一体化防撞自复位机芯(金钢芯)，机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤，非法闯入和尾随报警 智能开闸控制:刷卡/人脸/扫码(付费选配) （含圆弧三色灯、封板单色灯，蓝、绿、红三色可选） 二、人脸识别模块（内置刷卡） 1、动态双目防伪人脸识别，高档铝合金金属外壳+钢化玻璃面板，CNC精加工并高亮处理，尽显高贵气质,世界领先算法、精确识别速度快 2、采用 LINUX 系统成熟方案，支持活体检测，支持1:N人脸比对，支持刷卡通行(读卡器另购) 3、1:N人脸比对，容量：≥20000人脸，≥100万条记录，双≥200万像素摄像头+≥8寸屏幕，夜间红外+LED双重补光 4、采用双目宽动态摄像头，适用于室内外强光/逆光环境 5、丰富的硬件接口：串口、韦根、继电器开关量输出、USB、RJ45网口、wifi通讯，完善的软件接口：设备管理、人员/照片管理、权限管理、记录查看、实时监控等，可提供接口进行二次开发。 6、尺寸:275mm ×142mm ×26mm(帽沿伸出80mm)室内/半户外外使用。 三、USB IC发卡器 USB即插即用，IC卡，WG26输出，计算机标准键盘格式，尺寸：110×80×25（mm），颜色：黑色，工作电压：DC5V，工作电流：≤100mA 四、加密狗软件： 1、C/S软件、无需门禁控制器，安装简单、性能稳定； 2、常用功能：设备管理、人员管理、门禁管理、人员记录、考勤管理、LED及LCD大屏显示等； | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 | 两通道闸机（两进两出） | 一、智能通道机参数 材质:304不锈钢 外形:1200x200x980(mm) 对开通道宽度:650(mm)(可定制≤750mm) 平面圆弧时尚设计，两端高档黑色亚克力顶盖，独特刷卡箭头方向指示 全自动控制，带方向指示，断电开闸 嵌入式无刷一体化防撞自复位机芯(金钢芯)，机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤，非法闯入和尾随报警 智能开闸控制:刷卡/人脸/扫码(付费选配) （含圆弧三色灯、封板单色灯，蓝、绿、红三色可选） 二、人脸识别模块（内置刷卡） 1、动态双目防伪人脸识别，高档铝合金金属外壳+钢化玻璃面板，CNC精加工并高亮处理，尽显高贵气质,世界领先算法、精确识别速度快 2、采用 LINUX 系统成熟方案，支持活体检测，支持1:N人脸比对，支持刷卡通行(读卡器另购) 3、1:N人脸比对，容量：20000人脸，100万条记录，双200万像素摄像头+8寸屏幕，夜间红外+LED双重补光 4、采用双目宽动态摄像头，适用于室内外强光/逆光环境 5、丰富的硬件接口：串口、韦根、继电器开关量输出、USB、RJ45网口、wifi通讯，完善的软件接口：设备管理、人员/照片管理、权限管理、记录查看、实时监控等，可提供接口进行二次开发。 6、尺寸:275mm ×142mm ×26mm(帽沿伸出80mm)室内/半户外外使用。 三、USB IC发卡器 USB即插即用，IC卡，WG26输出，计算机标准键盘格式，尺寸：110×80×25（mm），颜色：黑色，工作电压：DC5V，工作电流：≤100mA 四、加密狗软件： 1、C/S软件、无需门禁控制器，安装简单、性能稳定； 2、常用功能：设备管理、人员管理、门禁管理、人员记录、考勤管理、LED及LCD大屏显示等； | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| （6）研讨间、会议室、教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可移动触摸一体机 | 1.整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率可达3840×2160，亮度≥350xd具备防眩光效果。 2.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 3.整机支持快速息屏与唤醒，一键节能≥70%，且符合GB21520-2015的能源效率等级II级限值要求。 4.触摸点数大于等于十点，且在任意通道下均可实现十笔流畅书写； 即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作； 5.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于等于100000小时 6.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 7.整机至少具备3路前置3.0 USB接口均可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔。 8.内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 9.无线传屏接收器内置在一体机内，无需外接扩展器，无线传屏发射端与整机匹配后即可实现同步传屏，方便用户使用。 10.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，优秀教学资源随手保留。 11.整机支持任意通道画面放大，并可将画面冻结，双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 12.在任意信号源下可以实现十笔同时书写，具备手势板擦功能，并可根据于一体机接触面积的大小，调出不同的大小的板擦，让老师板书更加灵活方便。 13.通过U盘锁即可让整机触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 14.无需PC，内嵌系统即可进行一键检测，包括CPU信息、内存信息、硬盘信息、显卡信息及相应品牌并可以对PC系统进行检测。 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 4.处理器：不低于Intel Core i5六代,主频不低于双核四线程2.7GHz或以上 5.内存≥4G DDR3，≥256G（金士顿、闪迪、三星）SSD固态硬盘 6.以太网：Realtek8111E 10/100/1000Mpbs 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。并支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除 3.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 4.提供不少于22种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 5.互动分类课件模板：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供多种教学常用的学科资源方便老师调用，覆盖小初高等多个年级，包含数学、语文、英语、物理、化学、地理、音乐、美术等多种多样的学科工具，以及至少20万的学科题库让课堂教学更加丰富生动。 7.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 8.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 9.思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 10.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 12.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 13.为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件需为同一制造商生产，具有同一品牌。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、整体设计： 1.平面一体化黑板，整机尺寸：宽≥4200mm ，高≥1200mm 厚≤90mm。所有板面支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种书写方式,整块互动智慧黑板无推拉式结构，可实现全幅面书写。 2.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 3.整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 4.整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 二、中间互动显示区域： 1.显示区域对角线≥86英吋，显示区域分辨率≥3840*2160，屏幕亮度≥300 cd/㎡，可视角度（水平/垂直）≥178°； 2.显示部分采用电容全贴合技术,液晶显示面板与表面钢化玻璃紧密贴合，与书写面间的物理距离≤4.8mm，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 3.显示区域屏幕采用4mm防眩光钢化玻璃，使用1kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 4.功耗：标准≤450W，待机≤0.5W； 5.支持双系统下触控及书写并支持windows系统下20点或以上触摸，触摸分辨率:≥ 32767*32767； 6.前置内置前朝向双音箱，整体功率≥30W； 7.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 8.为提升使用便捷性，整机需采用一键式设计，具备开机、关机、息屏待机以及唤醒按键四合一的功能，通过同一前置按键即可实现以上功能，整机前置面板整洁大方； 9.具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、智能光控、以及书写时屏显自动变暗； 10.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能； 11.智慧黑板拥有高效多样的信号源切换方式：手势滑动方式、智能遥控器方式、物理按键方式，三种方式互为备份、互相独立，提供了科学、高效的操作体验； 12. 整机内置独立摄像头，不低于500w像素，并可支持远程互动，扫码智能识别和轻录播功能，适应更多教学场景，内置双阵列独立拾音麦克风，可对教师人声同步录制和采集，方便微课录制以及直播教学等。 13.为了适应不同身高条件操作人员对智慧黑板实际操作的需求，在黑板任意信号模式下可实现液晶屏图像显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作； 14.为防止学生误触，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器、虚拟按键实现该功能外，老师还可通过前置物理组合按键进行锁定和解锁。 15.互动黑板支持智能手势识别，用户可自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能 16.支持任意通道下快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师教学组合使用。 17. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 17.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修； 三、两侧副屏黑板 1.采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性； 2.支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%； 3.具备吸附磁片的功能，支持教具吸附黑板表面，教学呈现更加丰富； 四、嵌入式系统功能： 1.嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB，保证无PC状态下系统仍然稳定快速运行，不影响教学，并可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等; 2.嵌入式系统互动白板 支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等; 3.在嵌入式安卓操作系统下，能对U盘所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开; 五、内置OPS电脑模块： 1．采用模块化电脑方案，电脑与屏体联结方式为抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，ops针口不低于80pin,低噪音热管传导散热设计； 2.电脑配置：CPU采用英特尔i5，八代或以上产品，运行内存不低于4G DDR4，固态硬盘≥256G； 3.接口：具有独立非外扩展的电脑USB接口，至少具备4个USB接口，其中不少于2个USB TypeA3.0接口； 4.内置电脑模块标配WIN10正版操作系统。 5. 智慧黑板、OPS电脑模块通过可靠性检验MTBF≥100000小时 六、教学白板软件功能： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.具备点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3.Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间 5.提供多种背景模板供教师选择，老师可自定义背景；提供放大镜工具，可设置放大比例及聚光灯效果。 6.书写工具：支持硬笔、荧光笔、毛笔等多种笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式，可选择笔颜色及粗细，具备手势擦除。 7.文本编辑：具备文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 8.提供多种非线性教学工具及支持页面浏览及切换，方便老师对课件进行非线性教学展示。 9.学科工具：至少提供12门以上学科工具，覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、政治、音乐、美术、体育等，非静态图片，均可支持交互式教学。（1）语文学科提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源，一键生成古诗词课堂，支持原文、翻译和朗诵等，并内嵌诗词百科链接，查看诗词及作者详细背景介绍（2）英语学科具备AI智能纠错功能，内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（3）数学学科提供可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小（4）物理学科提供在课件中插入仿真实验，授课时一键打开，预置不少于300个物理仿真实验，实验功能模块需包括常规力学、电与磁、光学、声学、热学、力与运动、家庭电路、近代物理实验器材与实验场景（5）化学学科提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑； 10.移动教学功能：支持移动端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现翻页、批注、拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求 11.空中课堂：无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。教师一键开课生成课程海报，学生直接扫码进入直播课堂。支持文本聊天、互动答题、课件元素互动、课堂考勤管理以及课程回放等功能。 12.支持一键微课录制，教师人声与课件画面同步采集，录制内容可在电脑或手机上支持通过选段或者切片方式观看并支持音频转写文字。微课支持二维码、链接等多种方式进行分享，支持分享至学校平台，形成优质校本资源。 13.为保证兼容性及易用性，以上软件功能必须在同一套软件环境下实现,不接受使用多套软件。确保硬件与软件系统的兼容性，互动智慧黑板与多媒体课件制作软件需为同一品牌同一制造商生产 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 | ★显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥70英寸：2、CPU架构：≥四核：3、存储≥16G:4、内置音箱8瓦： 5、分辨率：4K超高清（3840*2160） | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 传屏器 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线，保证传输稳定及设备简洁。 | 2 | 个 | 三年 | 工业 |
| 5 | K系列专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：55Hz~20KHz； 3、额定功率：300W； 4、峰值功率：1200； 5、灵敏度：98dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.4"压缩高音单元×1； 9、低音：10"低音×1； | 2 | 只 | 三年 | 工业 |
| 6 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、压增益 (@1KHz)：36.2dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12、指示灯：电源 、保护、失真 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 7 | 调音台 | 16通道调音台 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 8 | 音频处理器 | 1、输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3、 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音； 4、 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 5、 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6、 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 7、 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能； 8、 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 9、 支持断电自动保护记忆功能； 10、 支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 11、 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 12、 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 13、 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制； 技术参数： 1、 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2、 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3、 频率响应：20Hz-20KHz 4、 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 9 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 10 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：≥30A 3、可控制电源：≥8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：≥10A | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 11 | K系列会议系统主机 | 1、采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5、遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 8、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 12 | 会议主席单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-34dB±1.5dB（0dB=1V/Paat1kHz) 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：5W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.同声传译：16、32、64通道（默认16） 16.签到功能：触摸按键签到 17.显示屏：4.3英寸电容彩屏 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 13 | 会议代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-34dB±1.5dB（0dB=1V/Paat1kHz) 5.最大SPL：125dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：5W 11.耳机负载：>16Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空6芯 16.同声传译：16、32、64通道（默认16） 17.签到功能：触摸按键签到 18.显示屏：4.3英寸电容彩屏 | 9 | 台 | 三年 | 工业 |
| 14 | 发射器 | 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3. 网络吞吐量：采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4. 无线安全：无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准，并提供MAC, WEB, 802.1x认证，钓鱼AP检测，无线用户隔离和无线用户黑白名单等安全特性，为用户提供一个安全的网络应用环境。 | 1 | 根 | 三年 | 工业 |
| 15 | 充电箱 | 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 16 | 机柜 | 1. 通风散热性能良好，提高内置设备运行可靠性；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；前门配高级弹力锁；高效坚固的并柜连接。 2. 机柜带锁，侧后门可锁死。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 17 | 音频连接线 | 双莲花头 | 16 | 条 | 三年 | 工业 |
| 18 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 1 | 箱 | 三年 | 工业 |
| 19 | 音箱线 | 金银线 | 500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 20 | 高清线 | HDMI | 60 | 米 | 三年 | 工业 |
| 21 | 镀锌管 | 25 | 20 | 米 | 三年 | 工业 |
| 22 | 电源线（强电） | 三芯 | 100 | 米 | 三年 | 工业 |
| （7）公共区域大屏广告机、云屏、LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏广告机 | 基于1080*1920分辨率大屏安卓一体机研发，软件运行环境为Android5.1以上系统。实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。 必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端或者学习通客户端联机使用。 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持ios、android系统。 支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。 通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | LED大屏 | 1.屏幕尺寸8平方，LED灯珠选用科锐、日亚或国星、晶台表贴三合一等原厂铜线封装，LED封装形式：SMD2121黑灯。 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。 3.驱动IC采用高刷IC技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。 4.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素密度≥160000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.2mm。 5.模组尺寸：320*160（mm），模组分辨率≥128*64，规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。 6.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 7.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 8.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≤100000H，平均无故障时间：≥10000H。 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 | 智能显示终端 | 【整机设计】 1.无边框设计，整机屏占比≥95%以上 2.采用Android 9.0系统，≥4 核 CPU+2 核 GPU 高性能处理器 3.整机屏幕采用85英寸VA超高清DLED屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，屏幕亮度 300cd/m2 ；屏幕色域 NTSC(Typ)72%;相应时间小于8MS 4.采用2.0通道，2*15W缝隙发声扬声器 5.支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G，有线 LAN 6.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损 7.电源要求：AC 100-240V 50/60Hz 5.0A，待机功耗≤0.5W 8.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷 9.整机待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 10.产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80% 11.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0;≥2路AUDIO OUT；≥1路RS232；≥1路RJ45； 【无线传屏】 1.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到商显设备上（无论整机处于任何通道），并可支持免安装驱动，即插即用。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 3.整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线。 4.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。 5.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌 6.无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示 7.可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| （8）朗读亭 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朗读亭 | 软件系统 1.供应商必须提供线上与线下的朗读服务能力：线下朗读亭、线上朗读小程序无缝对接，并结合朗读音频浏览分享系统、朗读大赛系统进行数据同步联动，确保朗读服务能力全平台覆盖，能让读者随时随地朗读录制或参加朗读大赛。 2.支持朗读亭上扫码播放有声图书以供朗读学习，并提供有声图书封面、作者、内容介绍、节目列表等信息展示。可在朗读亭上直接阅读电子图书、电子期刊全文，并支持文本版和原貌版切换浏览阅读，同时支持手机扫码打开带走阅读。 3.双音轨朗读功能：支持双音轨音视频朗读资源，在朗读过程中可自由切换原声和伴奏。 4.系统支持藏文、彝文等少数民族朗读资源文本显示。 5.触控点播系统：朗读资源触控点播系统让读者选择朗读资源更便捷。 6.录播系统：搜索、在线录音、录音试听、录制分享、朗读音频输入采集，音频混流合成并存储。有摄像头，具有录像功能，提供音频和视频的上传。 7.资源搜索：可以按资源的名称、资源作者名称搜索朗读资源，并且支持首字母搜索、热门搜索及搜索历史。 8.支持中英文模式切换，在中文模式下系统界面和资源优先展示中文朗读资源，在英文模式下系统界面合资源优先展示英文朗读资源。 9.自带读本朗读：不仅可以选择曲库中的朗读资源，还能自带资源朗读，例如：纸质书、手机中的美文。 10.多人朗读：支持多人扫码加入朗读，录音将保存到所有参与者的作品列表中。 11.公众号定制：支持机构公众号绑定，用户分享，朋友圈可以收听，点赞和分享。 12.微信端个人作品展示系统：支持朗读音频和朗读文字同时展示，并提供朗读亭设备精确经纬度信息，便于引导读者一键导航去图书馆朗读。 13.用户录音使用授权：通过朗读者的授权协议，获得用户录音相关授权。 14.使用次数：根据使用场景的不同，用户可设置每天每人的使用次数。 15.使用时间：根据使用场景的不同，用户可设置每次最长使用时间。 16.自动录制：朗读开启自动录制功能，朗读结束时选择上传保存后作品进入已读列表。 17.试听功能：朗读结束时可进行试听，用户满意试听语音可选择保存上传，如不满意可取消保存录音。 18.社交分享：支持分享到微信好友、朋友圈、QQ好友以及QQ空间等地方，网友可以收听分享者的朗读作品、并浏览朗读文字； 19.自定义音频封面：为了让读者的录音专辑易于分享传播，可以由读者自定义音频封面，让文字、声音、背景融为一个整体，让更多人分享作品，实现读者的网红梦。 20.点赞功能：分享后的录音作品，用户可以继续分享，可以为作品点赞。 21.全局排行榜：提供所有朗读作品按点赞数量排行，区域范围可分为全国榜和机构内部榜，时间范围可分为年榜、月榜和周榜，读者可以查看并收听榜单中的作品，也可以扫码到微信收听并分享榜单中的作品，读者还可以搜索机构排行榜内的作品。 22.读本作品排行榜：提供某个读本的朗读作品按点赞数量排行，区域范围可分为全国榜和机构内部榜，读者可以查看并收听榜单中的作品。 23.普通话评测：按普通话考试大纲要求，提供“单音节”、“多音节”和“短文”评测功能。 24.朗读亭终端活动报名：读者在完成作品录制后可直接在朗读亭界面进行活动报名，报名时可填写手机号并接收手机验证码以绑定读者身份，同时提供扫码在手机上报名。 25.支持免扫码登录：读者可使用手机扫码登录，也可免扫码直接进入朗读系统，完成之后可编辑作品信息，并且作品可在机构管理后台查看，方便没有手机的读者录制作品参赛。支持免扫码登录入口图标定制。 26.多媒体屏保功能：同时支持两种数据格式（图片、视频）的屏保，可以设置这两种数据格式同时播放，并且可以自定义优先展示顺序。 27.温馨提示：朗读亭录音保存上传后会有温馨提示，告知读者的录音保存在相关公众号下“我的朗读”菜单中（开通朗读亭产品时必须提供微信名称和微信号）。 28.评分系统：提供朗读评分系统，并且后台提供开关功能。 29.朗读亭远程监控：朗读亭远程监控功能，程序会自动监控朗读亭，方便后台配置管理。 30.支持视频录制朗读，读者可自行选择音频录制或视频录制自己的朗读作品，完成后可分享给好友播放。 朗读亭管理后台 1.提供机构朗读亭管理员账号密码，方便用户管理朗读亭。 2.数据统计维度 1）综合数据统计：可统计当天，7天，30天，及自选时间段的扫码登录人数、登陆人数、录音次数、文件数量。 2）用户统计：可统计总用户数量、微信名称、激活时间。 3.录音统计管理 1）录音文件管理：内容标题、昵称、大小、时长、点赞、播放、投诉、上传时间、操作审核、文件地址。 2）可进行单一作品播放下载及批量播放下载。 3）录音列表一键导出excel表格。 4）排行榜：总排行榜、点赞排行榜、播放排行榜并提供内容标题、作者名和数量。 4.朗读资源统计管理 1）可统计当天，7天，30天，及自选时间段的朗读录音文件资源总量。 2）统计朗读资源：名称、作者、选用并录音次数、选用用户数。 5.用户管理：管理用户的ID、手机号、用户名称等相关信息。可添加朗读亭微信扫码VIP用户，不受扫码次数限制。 6.活动统计管理 1）朗读大赛总文件统计。 2）朗读内容、用户名、手机号、时长、点赞、播放、投诉、报名时间、文件下载地址。 3）参赛作品可进行单一作品播放下载及批量播放下载，录音列表一键导出excel表格。 4）提供朗读大赛排行榜：总排行榜、点赞排行榜、播放排行榜并提供内容标题、作者名和数量。 7.机构后台为音频作品和视频作品分别提供专项前置审核功能，以便分开控制。 整机组成 1.朗读亭主体：使用高强度钢材制作而成的框架。 2.主机：朗读专用主机、32寸分辨率1920x1080显示器和21寸分辨率1920x1080触控显示屏。 3.座椅：简洁舒适。 4.舞台级别灯光灯泡：全景舞台级别，LED灯嵌入。 5.专业耳机：专业录音级别配置，监听耳机。 6.话筒：专业录音级别配置，动圈话筒。 7.紫外线杀毒装置：及时提供消毒，保证读者享受健康卫生环境。 8.钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时阻隔声音。 9.一体机空调：冷凝空调，低能耗，不用考虑排水问题。 10.声场折射板：折射板提升朗读现场的音质效果。 11.闭门器：使门随时保持关门状态而不至于影响周边环境。 12.定时器：可以设置自动开关机，无需人工每天开关机。 13.装配螺丝：安装设备标配部件材料。 14.主控模块：工业级嵌入式录音放音评分控制器。 15.硬盘状态远端检测：可实现自动检测和直观显示硬盘状态，硬盘问题智能排查。 16.机械部份平均无故障次数（MCBF）：≥100万次以上。 17.系统：Android系统。 18.视频画质：高清。 19.网络需求：支持有线/无线网络。 20.摆放安全建议：室内摆放。 尺寸参数 1.产品尺寸：长度1.5m、宽度1.5m、高度2.7m、占地面积2.4 ㎡。 2.工作环境："温度范围：-30℃—60℃。 3.湿度范围：5%—95%RH"。 4.工作电源：220VAC±10%，50HZ±4％。 5.最大功率：1200W。 6.朗读摄像头：1080P高清摄像头。 主板参数 1.CPU：超强四核Cortex-A17，4核心。 2.数字音轨：为了保证录音质量录音设备必须是数字音轨输出存储。 3.工艺：低漏电，高性能28nm HKMG 工艺。 4.GPU：ARM Mali-T76X GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术。 5.图像处理：支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11、内嵌高性能2D/3D加速硬件、支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0、支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理、Geomerics Enlighten的全局实时光引擎、硬件提升低功耗下显示效果。 6.显示：支持RGB /双LVDS /双MIPl-DSl / eDP接口。 7.安全：硬件安全系统, 支持 HDCP 2.X、ARM TrustZone（TEE），安全视频路径，密码引擎，安全启动。 8.内存：双通道64bit储存接口 DDR3-1333 / DDR3L-Memory1333 / LPDDR2-1066；支持MLCNAND，eMMC 4.51。 9.接口：内嵌13M ISP 及 MIPI-CSI 接口、丰富的外围接口支持。 1.朗读素材资源总量30000篇以上，持续更新。 2.精品朗读资源：提供优质期刊（共计4000多种）、图书资源（共计30000多册）可直接在朗读亭终端浏览阅读，并精选精品朗读资源引入朗读数据库。期刊、图书两种资源各提供3至5个合作协议。 3.有声朗读鉴赏资源（共计50000多集）分类必须包含但不限于相声曲艺、儿童文学、历史文学、红色岁月、海外名著、名人传记、励志成功、散文随笔，该类资源可在朗读亭终端扫码完整播放收听。 4.所提供电子图书和电子期刊，需要支持文本版和原貌版浏览阅读。 5.提供藏文、彝文等少数民族语言文本的朗读资源。 6.提供纯英文为主的朗读资源，内容包括英文视频领读范文、湖畔诗派、卡克尼诗派、撒旦诗派、莎士比亚经典、唐诗英文版、英语名著节选、英语散文、英文故事、心灵鸡汤英文版等资源。 7.双音轨朗读：双音轨正版视频朗读资源500集以上，可以进行专家原声领读和伴奏朗读一键切换。 8.少儿视听资源：精选高质量优质少儿故事视频资源，专业少儿朗读范文，供少儿学习朗读技巧，提升朗读水平。 9.朗读文章类：针对朗读场景精心定制9个以上的朗读主题栏目（热门精选、红色经典、少儿读物、人物专栏、古风经史、英语课堂、节日时分、小语种、只为TA读、大学时代等），并细分多达100多个读本合集。 10.英语口语测试练习：日常英语口语训练测试、四六级、托福、雅思等专业英语口语测试练习。 11.云端资源更新：100条+/周。 12.用户朗读资源自定义：用户不仅可以朗读曲库资源，还能自带资源，例如：纸质书、手机中的喜爱的美文，选择背景音乐进行朗读，然后录制、带走、分享。 13.机构自定义朗读资源：机构根据自己的需求开展朗读大赛等各种活动需求，自定义朗读分类及朗读内容。 14.优质期刊：必须包含（但不限于）以下杂志《家庭》《中欧商业评论》《幽默与笑话·上半月》《幽默与笑话·下半月·儿童彩图》《爱格·A版》《爱格·B版》《中国房地产金融》《中国酒业》《汽车导购》《中国对外贸易》《幼儿画刊》《传奇故事·百家讲坛》《篮球》《足球世界》，提供相应杂志上的朗读资源，支持朗读亭终端直接浏览阅读，并支持微信、APP扫码带走阅读。 15.正版图书资源：必须包括（但不限于）以下图书：《蛙》《白夜行》《皮囊》《白鹿原》《摆渡人》《从你的全世界路过》《当你的才华还撑不起你的梦想时》《失乐园》《如何说孩子才会听，怎么听孩子才肯说》《全球通史》《一本书读懂销售心理学》《大败局》《钝感力》《激荡三十年》《乖，摸摸头》《好吗好的》《我不》《偷影子的人》《欢乐颂》《深度工作：如何有效使用每一点脑力》《精进：如何成为一个很厉害的人》《信仰》，提供相应图书上的朗读资源，支持朗读亭终端直接浏览阅读，并支持微信、APP扫码带走阅读。 16.精品有声资源：必须包含（但不限于）以下有声图书《白银时代 》《浮生六记》《 沉默的大多数 》《假如给我三天光明》《瓦尔登湖》《李嘉诚的投资智慧》《世界500强人力资源总监管理笔记》《别输在不会表达上》《党史开讲》《性格心理学》《高效能人士的七个习惯》《明朝一哥王阳明》《深度思考》，提供相应有声朗读鉴赏资源，支持朗读亭终端扫码播放收听，并支持微信、APP扫码带走收听。 17.出版社：为保证资源的合法性权威性，合作出版社必须包含（但不限于）杭州蓝狮子文化创意有限公司、后浪出版咨询(北京)有限责任公司、作家出版社、天天出版社、中国言实出版社、中国民主法制出版社、人民日报出版社、新华出版社、湖南文艺、青豆书坊、北京凤凰联动文化传媒有限公司、北京中作华文数字传媒股份有限公司、中南博集天卷文化传媒有限公司、北京斯坦威图书有限责任公司。 1.公众号定制服务：服务号（登录扫码关注机构公众号，机构公众号菜单中浏览读者自己的录音、收听、分享）。订阅号（登录扫码关注朗读亭服务号或机构指定服务号，在机构公众号菜单中浏览读者自己的录音、收听、分享）。机构公众号菜单我的朗读，顶部轮播图片支持定制更换。 2.拥有朗读活动策划组织能力，至少具备2个直辖市大赛组织经验，提供大赛活动线上、线下策划运营支持。 3.硬件定制服务：硬件外观展示机构Logo。 4.软件定制服务：软件界面展示机构Logo。 5.资源定制服务：自定义机构资源（代上传自有资源、自定义分类、分类排序、资源排序）。 6.朗读大赛音频展示：朗读亭和APP端均可添加朗读大赛音频分类，给各位朗读者一个才艺展示，表现自己的舞台。 7.用户登录频次定制：机构可以定制每个用户每月/周/日使用次数时长。 8.屏保可以根据机构灵活定制：支持视频和图片，应用场景例如：馆长之声，节假日欢迎页面…… | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| （9）24小时智慧图书馆（南校区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高频RFID图书标签（含加工） | 一、功能要求 1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准.ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性； 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 3、标签可以非接触式的读取和写入； 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、图书标签采用AFI或者EAS位作为防盗的安全标志方法。 二、性能要求 1.符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2 2.工作频率：860～960MHz； 3.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，要求大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm； 4.工作模式：读写，支持密集读写器模式； 5.标签存储空间：≥512bit； 6.温度范围大：-40℃—+85℃； 7.存储温度：-20℃—+50℃； 8.工作湿度：≤80%； 9.极化方式：线极化； 10.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 11.有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上；内存可擦写100,000次以上； 12.灵活的存储架构：256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码； 13.可应用于图书管理、档案管理、电子票务等领域 三、服务要求 1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。 2、提供十年免费质保。 3、提供图书标签粘贴注册服务。 | 10000 | 枚 | 三年 | 工业 |
| 2 | 标签转换器 | 一、功能要求 1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接。 2、设备要求美观大方，结构坚固，设计紧凑。 3、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准。 4、具有操作人员的权限管理功能。 5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 6、该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。 7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。 8、须自带故障诊断功能，须配有故障指示灯，机器工作状态一目了然。 9、系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果。 10、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 11、系统必须有准确醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 12、转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。 13、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 14、具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能。 15、设备内的RFID读写器电磁辐射必须严格遵守国家管理规定和要求；同时RFID读写器必须具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能； 16、权限管理功能，设备可查询读者在某段时间内的借还记录，可按日、按月、按时间段统计各借还机上借阅、归还的数量的数量。 17、设备集成读写器、天线、扫描枪为一体化设备，配备万向支架，可360度任意角度悬停、调整，方便馆员的操作 二、性能要求 1.支持ISO18000-6B/6C标准； 2.工作频率：920～925MHz； 3.设备轻薄便利，操作台面厚度≤8mm 4.读卡距离：0-0.1m； 5.最大输出功率：27dBm±1dBm； 6.通信接口：RJ45或RS232、RS845； 7.电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 8.电源：DC输出5V/4A 9.工作温度：-10℃—+50℃； 10.存储温度：-20℃—+60℃； 11.响应速度：不少于每秒8个标签（图书厚度25mm左右）。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 2、提供三年免费质保。 四、技术要求 1、所投型号馆员工作站通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，提供相关检测报告复印件加盖原厂公章（检测报告须通过CNAS及CMA认证） | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3 | 自助借还机 | 一、功能要求 1.集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。 2.应用软件保证连续使用160小时以上无故障 3.支持多种登录：支持刷身份证、RFID读者证、输入帐号密码登录； 4.支持身份证办理成读者证，读者通过身份证进行借还书 5.可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签 6.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理 7.具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍 8. 配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等 9. 提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务 10.设备支持人脸识别功能。 11.借书、还书完成后，屏幕下方能显示推荐的纸质图书。 12.自助借还设备软件主页面上具有手机端访问入口，读者可随时用手机扫描后登录,享受以下功能。①读者基础信息：包含读者的姓名、卡号信息，如有学号或其它信息则也可以提供。②：借阅信息：包含读者当前图书借阅情况和历史图书借阅情况。③书享空间：包含智慧推荐、新书推荐、热门推荐。④订制化搜索：读者可自定义搜索条件，可自编辑收藏成固定的高级搜索，并且根据资源的变动（增加）定期发现更多新资源。⑤特色收藏：读者可根据自我阅读偏好，建立自己的阅读体系收藏文件夹。 二、性能要求 1. 工作频率：902-928MHz。 2.外形尺寸：≥500*300*1500（mm） 3.触摸屏：≥18寸投射式电容屏 4.读者证类别：身份证\条码证\高频读者证\超高频读者证 5.打印机：高速热敏打印机 6.支持条码类型：一维码及二维码 7.天线厚度：≤14mm 8.分辨率：1366*768 9.ILS/IMS接口：SIP2/NCIP 10.工作电压：180-240V 11.整机功耗：80W 12. 通讯接口：RJ45 13.工作温度： 0～50℃ 14.工作湿度：≤90% RH（无凝露） 三、服务要求 1.中标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 2.投标人提供的设备须与图书馆家具设施环境和操作环境相协调。 四、新工艺、新技术设计需求 1.设备须采用流行的家族化脸谱设计以满足现代人的审美潮流； 2.设备须采用模块化设计以适应不同需求场景，且易于安装，可选桌面式或立式两种安装方式，能放在图书馆任何适用位置或工作台上 3.设备整机模块集成性好，触摸显示屏、打印机、工控机、一卡通模块、条码模块为一体化设计，造型须轻薄时尚； 4.设备在刷卡区域须采用安全玻璃，以防止长时间使用后的刮花问题； 五、技术需求 1.设备的核心模块读写器须与设备为同一品牌。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 升降式还书车 | 一、功能需求 1.还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降，从而让图书馆馆员不必长时间弯腰进行图书的分拣及搬运工作，可以减轻其工作的强度。 2.还书箱带静态制动脚轮，可以在坡度小于10度的不平整地面上工作。 3.还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，易于推行及转向控制。 二、性能需求 1. 四个万向轮，靠近把手的两个带刹车 2. 内空尺寸：长*宽*高 ≧540*440*550MM 外围尺寸：长*宽*高 ≧600*500*610MM 4.存放书量：≥100 册（厚度小于 30mm） 5.书车有效容积：≥80L 6. 推手高度：≤900mm 7. 推手宽度：≤550mm 8. 轮子直径：76.2mm(3 寸) 9.地面滚动阻力（空载）≤5kg 10.地面滚动阻力（满载）≤15kg 11. 工作温度：0℃～＋50℃ 12. 湿度范围：10%～90% 13.地面不平度：小于 50mm 14.最大过坎高度：小于 100mm | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 单通道RFID门禁 | 一、 功能要求 1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 3、支持按标签EPC码位匹配进行非法标签识别报警； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7、内置红外检测，识别运动方向，并进行人数统计。门禁自带一体式嵌入式≥4寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，提供实物照片； 8、支持5五种显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9、支持单个通道独立报警工作模式（在线和离线）； 10、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 11、系统具有故障报警提示功能； 12、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控； 13、系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 14、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 二 、 性能要求 1. 符合标准 ISO/IEC 18000-6C 2. 工作频率：902～928MHz； 3. 显示屏：≥4寸 LCD 显示屏、480*272图形点阵、65K 色 DGUS 屏 4. 外壳材料：碳素结构钢、玻璃 5. 单标签识别速度快：＞120次/秒 6. 主副天线检测通道宽度达至170cm 7. 丰富的外置接口：RS232,10/100M,Ethernet 8. LCD 显示屏：＞4寸，480*272图形点阵65K 色DGUS 屏 9. 单通道门禁宽度：≥150cm；门禁宽度≤20cm,可方便图书馆集成在门框内实现隐蔽安装。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件； 四 、 技术要求 1、安全门禁具备人流量统计功能，设备配备人流量统计系统，提供人员流量统计系统软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 6 | 门头显示屏系统 | 1. 显示屏安装在移动门上方。 2. 时间可通过网络校对。 3. 与安全门系统联动显示未借图书和当日进出人次，显示的人次为进入该室的总人次。 4. 安全门报警时显示图书未借提示信息，不报警时显示当日天气、活动图片及说明文字。 5. 具有显示日常标语功能。 6. 具有自动从服务器更新天气、活动图片及说明文字、日常标语功能。 7. 支持远程控制功能。 8. 显示屏尺寸不小于27寸，16:9, LED背光,支持1920*1080分辨率。 9. 有未借图书带至安全门，安全门报警，并与门头显示屏联动，显示报警图书书名，显示格式可自定义，并可同时多本书的显示。 10.管理人员可通过后台管理系统对屏幕信息进行定制。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 7 | 闸机门禁联动系统 | 一、功能需求 1、设备集多种身份识别模式（人脸、身份证、一卡通、条码卡、二维码读者证）于一体。 2、设备用于无人值守阅览室项目，通过刷卡器获取读者身份信息，并发送数据到后台管理软件进行身份验证，验证为合法身份后打开自动门，实现与自动门的联动。当有合法读者刷卡时，打开自动门允许读者进入，当读者经过后自动关闭。当读者离开时，通过RFID门禁不报警，打开自动门，允许读者出门。 3、整机采用航空级铝材及钢化玻璃材质，外观轻薄时尚，可根据具体场景需求支持壁挂及立式安装，可放置于户外环境中使用。 二、性能需求 1.外形尺寸：≥110*300*30（mm） 2.材质：航空铝材及钢化玻璃 3.安装方式：壁挂或落地安装 4.工作电压：220V 5.整机功耗：小于等于30W 6.通讯接口：RJ45 7.工作温度：-10+50摄氏度 8.防护等级：≥ IP42 9.识别读者证类型：身份证、一卡通、条码卡、二维码读者证 10.人脸识别：支持 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 2、提供三年免费质保。 四、技术要求 1、所投品牌型号设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护，提供检测机构出具的有害物质检测报告复印件加盖原厂公章（检测报告须通过CMA认证）； | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 8 | 电子书借阅机 | 一、数字图书借阅机系统硬件部分: 1.整机一体设计，不小于43寸液晶屏、最高分辨率1920 x1080、使用寿命>80000小时； 2.内置计算机配置不低于cpu主频1.6GHz、内存4G DDR3、硬盘ROM FLASH 8G，可调节开关机时间； 3.硬件整体要求：安全可靠，能够流畅运行系统软件平台； 二、数字图书借阅机系统技术要求： 1．基于1080*1920分辨率大屏触摸一体机研发，实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能模块。 2 .必须具备手机客户端应用，手机客户端是阅读系统配套的手机端程序. 3 .通过配套的手机客户端可以直接扫描借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持ios、android系统。 4．支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。 6.数字图书借阅机提供不少于3000种正版授权的中文电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书功能，供读者参考。 7.内置数字资源具备合法版权，来源合法，系统成熟、安全、可靠，经过大范围使用推广； 8. 强大的后台管理系统能与所有终端机进行信息传递，实时监控全部终端的运行情况； 三、移动客户端要求 1．配套的手机端具备终端阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。 2．手机客户端可保留相关阅读记录。 3.手机客户端提供适合智能手机阅读的热门图书。图书支持全文下载，并保存在手机中。 四、稳定性要求：产品系统运行稳定，技术成熟； 五、售后服务要求： 1.售后服务：产品终生维护维修服务； 2．提供完善的技术培训，由技术人员保障本项目的实施和运行； | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 9 | 图书杀菌机 | 一、功能要求： 1、机台提供使用者自行操作图书杀菌作业。 2、采用紫外线杀菌技术，灯管数量≥9 组（单操作间），并搭配天然香精强化杀菌效果。 3、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。 4、采用优质过滤器，能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 5、机台上设有≤8 寸透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读者随时观看杀菌作业进度。 6、 具备人性化操作介面设计(如：one touch)，方便使用者操作。 7、杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 8、 杀菌时间提示采用炫彩四色灯号圈设计，设定杀菌时间为30S(☆)。 9、 设备具有相关耗材更换指示灯。 10、具备内置≥8寸多媒体显示器，循环播放使用视频，为保证设备的美观和谐和方便读者使用，多媒体显示器须置于设备中上部。 11、 具有整机检修提示功能，更好的延长设备的使用寿命。 12、 操作室内部空间尺寸≥530*540*470*（长*宽*高），可以消毒艺术类等大尺寸的图书。 二、技术要求： 1、杀菌册数：一次6本(单操作间)。 2、横流风机设计，吹展效果好且噪音小。 3、加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。 4、其它：内胆耐脏、防划处理。为保证设备使用的密闭性和耐用性，不接受模块化组装产品。 5、采用内置上下双按键设计，适合任何身高读者使用。 6、为防止设备侧翻和便于读者更好体验设备，高度≤1500mm。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 10 | 监控摄像机 | 一、功能要求 1. POE和外置12V电源两种供电方式，含电源和接头。10/100M网络自适应。保证书吧室内外无视线死角。 2. 手动变焦镜头。1/2.7″400万像素红外增强超低照度CMOS传感器。高清数字图像分辨率，最大支持2560*1440分辨率,镜头手动可调。 3. 带录音功能。 4. 内置红外灯，红外距离大于等于30米，支持ICR日夜转换。 5. 支持宽动态。支持强光抑制。支持3D降噪、图像增强、边缘增强、伽马调节支持电子防抖功能。 6. 支持H.265/MJPEG视频编码，支持三码流，压缩比例高。 7. 支持隐私遮挡，移动侦测等智能分析功能。 8. 支持入侵、越线、人数统计等智能分析功能。双内核备份。 9. 支持电子放大和电子拖拽。 10. 内置Web服务器，可使用标准浏览器进行设置和监控。支持主动接入技术，可主动连接管理平台，轻松接入。 11. 支持心跳功能，及时发现和恢复网络线路故障。 12. 防暴外壳，防雷、防浪涌、防突波。 二、技术要求 1. 最大分辨率：2560*1440。 2. 支持协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP等 3. 电源：DC12V、PoE（可选，兼容IEEE802.3af）。 4. 工作环境：-30℃~60℃（-22°F~140°F），≤90%RH | 7 | 个 | 三年 | 工业 |
| 11 | 监控硬盘录像机（9TB） | 1. 支持移动侦测录像。 2. 支持不少于8路2560*1440分辨率摄像头的码流的接入。 3. 支持各类智能手机、平板进行远程监控。 4. 支持TV、VGA和HDMI同时输出。 5. 具有完善的保护电路。在程序崩溃或死机时自动重启，确保设备在短时间内恢复正常。 6. 本地配置监控用显示器图像可进行2*2、3*3、4*4多种分割形式。 7. 硬盘接口不少于4个，默认配置2块4TB监控专用硬盘。 8. 100M/1000M自适应以太网口。 9. 支持onvif协议。可以与支持onvif协议的IPC连接，也可以与支持onvif协议的客户端连接。 | 1 | 个 | 三年 | 工业 |
| 12 | ★32'监控显示器 | 1. LED屏幕，尺寸32寸。分辨率≥1920*1080。黑白响应时间≤2毫秒。灰阶响应时间≤2毫秒。平均亮度≥280cd/m^2 2. 垂直可视角度:180°。水平可视角度：180°。 3. 支持VGA或DVI接口输入。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 13 | UPS不间断电源 | 一、功能要求 1. UPS类型：在线式。 2. 采用高频（50KHz）AC-DC变换技术。 3. UPS在输入、输出端具有高标准的抗干扰设计，传导干扰和辐射均可达到最严格的标准，并具备有防雷击功能。 4. 整体化结构设计，降低由于分离式结构带来的不安全因素。 5. UPS与电脑之间通过显示器实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控、系统设置、菜单式操作、遥控及自我诊断、记录和分析、系统关闭操作等）。 二、技术要求 1. 额定功率：≥3KVA 。容量：≥12KVAH。 2. 输入电压范围：115--300V 3. 输入频率范围：软件可调：40--60Hz。 4. 输出电压范围：220（1±2%）V 。 5. 输出频率范围：与输入同步〔市电模〕。 6. 输出电压波形：正弦波。 7. 市电保护：110-150%维持30秒钟。 8. UPS的安装应符合安全规范，不会对其他设备造成影响。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 14 | 移动玻璃门 | 1. 12厘钢化玻璃，宽度1米左右,高度2米左右,具体尺寸按现场要求。 2. 平滑门驱动装置：负载>100Kg。 3. 电源电压：AC220~250V，50/60HZ。 4. 开门速度：15-50cm/秒（可调节）。 5. 关门速度：15-45cm/秒（可调节）。 6. 开门保持时间：0.5-8秒内（可调节）。 7. 具有防夹功能。以防在关门时误伤读者。 8. 强行打开推力：＞50Kg。 9. 与门禁系统联动。 10. 每扇门配置不少于两个遥控器，遥控器具有全锁、全开、感应等功能。 11. 门边框及驱动部分应用不锈钢封装，保证美观，安装应牢固，如果不能承受移动门的重量，需用钢结构加固。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 15 | 机柜 | 1. 通风散热性能良好，提高内置设备运行可靠性；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；前门配高级弹力锁；高效坚固的并柜连接。 2. 机柜带锁，侧后门可锁死。 | 1 | 个 | 三年 | 工业 |
| 16 | IP紧急对讲设备 | 1. 管理主机（1台）：采用全触摸屏操作，每个触摸按钮对应一个终端分机，每个触摸按钮上都可添加文字描述信息。 2. 终端报警对讲分机（2台）：终端分机自带摄像头，按下分机的呼叫报警键，管理主机选中触摸按钮后能看到终端视频画面，管理主机有免提和听筒两种通话方式。 3. 管理主机可启动会议模式，参与会议的终端分机将属于平等关系，可申请发言，也可相互听到发言，实现多方通话功能。 4. 管理主机可启动指挥模式，主机可发起指挥通话，参与的终端分机均可收到，并可对主机做出语音应答或回复，实现多方通话功能。 5. 管理主机可对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件可在管理主机上直接播放，也可导出至电脑播放并存储；支持主机空闲时，能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。 6. 管理主机支持对管理的每一个终端分机自动循环监听、监视。 7. 终端分机可存储多个音频文件，能接受第三方软件的控制指令，播放指定的存储音频文件。 8. 当终端分机附近有持续大声喧哗时，能向管理主机报警。管理主机可开启或关闭此功能。 9. 当管理主机接收到终端分机的呼叫时，可以语音播报该网点终端的编号。 10. 管理主机与终端分机通话时，可将通话转接到系统内的任意一台管理主机上。管理主机可设定不同时段的超时无应答上传时间。当终端分机报警后，走动的管理人员可无线手持对讲机接听终端报警及对讲。 11. 管理主机与终端分机通话过程中有其它终端分机呼叫时，可以将通话的分机保持（hold）而选择与其它分机通话。主机与分机通话过程中，可对该分机插播预先录制好的音频文件（Wav格式）。 12. 主机与某分机通话时，主机可一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复与该分机通话。 13. 当分机呼叫主机时，若主机正处于忙线状态，可将呼叫信息转移到指定的主机上。 14. 当终端分机呼叫管理主机超时无应答时，系统可以将终端分机的呼叫上传到其他指定的管理主机上或固定电话或手机上，超时无应答时间的长短可设置（0-240秒任意设定）。 15. 当被呼叫的管理主机关机时，系统可以将终端分机的呼叫转移到其他指定的管理主机上或固定电话或手机上。 16. 管理主机可实时对管理的每个直属分机进行在线检测，当某个分机不在线时，主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修。 17. 系统支持无绳电话接入。终端分机呼叫时，无绳电话可显示终端分机号码，并能通话。 18. 管理主机提供Web service、TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。 19. 当终端分机有报警信号输入后，终端分机可通过外接音箱播放提示语音。 20. 终端分机具有防水，防暴力破坏，须专用工具才能拆卸。 21. 可在局域网LAN和广域网WAN传输（可跨网段跨路由）。 22. 内含手机模块，实现系统内主机、分机拨打固定电话或手机，并能双向对讲，同时支持将主机、分机的呼叫信息以短信形式发送到手机上。 23. 固定电话或手机，可呼叫系统内主机、分机，并能双向对讲。可通过Web地址设置本机多项参数。 24. 对讲主机显示为不小于10寸的数字真彩屏，分辨率不低于1024x600像素，内置低照度CMOS彩色摄像头，不低于30万像素像素，智能全触摸操作。 25. 分机为双按钮，内置低照度CMOS彩色摄像头，不低于100万像素像素，壁挂式安装在对讲墙壁上；全铝合金CNC加工，表面拉丝，内六角不锈钢安装螺丝；具有防水、防潮、防粉尘及防拆、防人为暴力破坏功能。 26. 一套系统必须配置一台地址盒。 | 1 | 套 | 三年 | 工业 |
| 17 | 无线AP | 1、支持802.11ax标准；2、支持2×2 MIMO，2.4GHz和5GHz双频同时提供业务，整机速率可达1.774Gbps；2、3个100/1000M电口(其中一个接口支持PoE out扩展 )；3、内置天线、内置蓝牙和RFID | 2 | 个 | 三年 | 工业 |
| 18 | 24口POE交换机 | 1. 整机性能：交换能力≥208Gbps，包转发速率≥84Mpps，MAC表容量≥16K，VLAN表项≥4K，ACL表项≥1K，路由表项≥127条。 2. 硬件特性：防雷等级10/700 4KV，支持802.3az EEE节能标准，噪音小于38DB，支持配置静态路由、RIP/RIPng路由，支持远程镜像，支持多对一、多session，协议VLAN，带宽管理，支持基于端口和vlan的mac数量限制，支持基于MAC、IP、MAC和IP的负载均衡，MAC绑定、MAC过滤，支持IPv4/v6受控组播、组播VLAN，基于ACL流量的统计。 3. POE供电：支持标准802.3af，802.3at供电协议，支持24口全负载POE供电；支持PoE time-range功能。 | 2 | 个 | 三年 | 工业 |
| 19 | SIP2软件接口 | 1.支持SIP2或NCIP协议。 2.具有丰富的数据接口功能。通过该软件实现图书馆管理系统与RFID设备的数据交互通讯。 3.支持图书馆自动化管理系统,可以与图书馆管理系统进行连接，实现读者识别、图书识别及相应的图书借还等功能。 4.软件系统基本设计思想：面向网络化、标准化、数字化，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。 5.实现读者和工作人员对文献信息的检索和文献查询。 支持业务流程变更或增加带来的软件系统的定制和升级。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | ★5匹空调(一拖二) | 1. 国内一线品牌，5匹，支持电辅加热。 2. 电压380V，频率50Hz，能效等级优于3级。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 21 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 6、智慧教室

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质 保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控平台 | 技术参数 （一）系统架构 1、系统平台需采用springcloud微服务架构，支持通过浏览器直接访问使用，无需安装客户端；并支持在学校不同层级单位进行使用，且数据之间可实现互通互联、共享； （二）登录界面 1、系统需在登录界面设计安卓、IOS系统使用的APP移动端下载二维码，便于管理人员、老师等角色够通过移动端登录使用管理平台的功能。 2、系统管理平台需支持用户学校LOGO导入功能，对PNG、JPG等格式。 （三）多种应用管理模式功能 1、系统需在各管理中心模块上提供所使用功能的简述，以方便管理人员能快速了解所使用的功能。 （四）控制管理中心 1、系统平台需支持集中显示远程教室的所有受控设备开关状态信息，至少包括：电脑、投影机、投影幕、功放、灯光、风扇、空调、窗帘设备； 2、系统需支持在主控制界面提供自定义搜索功能，可以自定义组合不同条件来对显示设备的状态； 3、系统需支持批量设备开关设备，可自由指定整栋楼、整层教室设备批量开启和关闭，对教室端使用的控制面板进行批量启用和禁用功能；对投影机等需要断电保护的设备，提供智能延时开关机保护； （五）能源管理 1、平台需支持对教室端设备的强电供电进行控制和能耗检测功能，可以通过平台来控制教室端供电电源开启和关闭，还可采集教室端的当前功率、累计总功耗、开启累计时长、累计总时长，并实时呈现在平台页面上，让管理人员可以了解教室的能源状态 （六）资产管理 1、系统需支持实现对教室端设备的资产入库、资产领取/归还、资产报废、资产维保、资产盘点、资产告警、资产日志等全生命流程的管理。 2、系统需支持以资产使用的情况进行分类入库，如：日常使用正常消耗的耗材为设备耗材，教师日常教学所使用的设备为外部循环设备、教室内使用的大型硬件设备为内循环设备。 3、系统需支持对同一类型资产的批量入库功能，并支持常用的EXCEL方式导入设备类型。 4、系统需支持对于分类资产的领取/归还功能，支持教师对分类设备进行领用申请，形成相关的借用流程，并支持对各分类型设备的借用情况进行跟踪。 5、系统需支持对使用年限到期的设备进行报废处理操作功能，可以对设备的管理状态进行更改，使其进入到报废的流程，还需具备查看报废资产的详情。 6、系统需支持对设备资产维保管理功能，可对维保设备的时间、进度进行跟踪，以保证资产的正常运行。 7、系统需支持对于分类资产盘点功能，实现以帐对物、以物对帐式的资产清查，并支持按类型对盘点完的设备以表格的方式进行输出。 8、系统需支持对资产管理过程当中每个用户所进行操作的事务性操作（入库、删除、变更归属等）每一步骤操作均可以日志方式进行记录，以便将来进行审查。 9、系统需支持在日志管理中以多条件组合的方式进行查询，如变更类型查询等，并支持输出相关日志表格。 10、系统需支持对角色、用户等权限进行管理，可限定用户的操作权限，例如：设置用户的新增、修改、删除权限等，也可以设置用户的数据访问权限，例如：设置用户可以查看相对应部门的设备资产情况。 （七）运维管理 1、系统平台需具备在主控页面信息提醒功能，支持明显的提示功能，支持对信息的查看和标注功能。 2、系统需支持设备巡检功能：可通过选择多种组合的方式对平台所管理的多媒体设备进行自动巡查检测，生成检测报告，可对检测报告以多种维度进行查询和输出；具备以设备、教室等两个大维度出具巡检报告，为管理人员提供详细的排查依据，同时，还需支持巡检报告导出功能。 3、系统需具备为教室老师提供远程桌面接管功能，系统管理人员在主控端通过系统管理平台即可集中对教室计算机进行管理和操作，远程协助教师处理教室计算机应用故障，并同时监看教室端的目前工作状态，提供实时的在线支持。并支持与云桌面系统配合使用。 4、系统需提供故障处理跟踪功能，能够对每个故障的整个处理流程进行跟踪、监管，并对处理的时间长、处理的人员、报障人、故障类型等进行记录，方便学校管理部门对故障处理的进行追溯。 5、系统需具备设备告警中心，支持对教室端设备的故障进行报警提示记录功能，可对告警信息转故障处理的操作。 6、系统需具备日志管理功能，对于登录、刷卡、平台操作、智能门锁系统的使用操作日常进行记录。 （八）音视频管理 1、系统需支持IP语音广播，可实现分区域广播、语音直播、话筒直播等功能；可同时选择多首音频文件，被选择的音频文件会自动的上移形成一个播放列表，同时在播放列表中的音频文件，可以置顶、上移、下移，支持对音频文件进行单曲、顺序、循环、随机等多种播放方式，支持对音量调节；可实现定时广播，可以自定义各种定时广播策略，并能详细显示广播的课室、广播的音源文件、播放历史记录等； 要求系统支持语音的高清解码功能，从而保证语音广播质量； 2、IP语音通话需具备与视频监控联动的功能，即视频监控接进系统以后，教室每次来电时系统会自动弹出来电教室的视频监控图像，并具备在主控制页面将视频置顶的功能。 3、系统需支持与市场主流视频监控系统的对接，通过管理平台可直接调用各教室实时监控画面，也可轮询实时观测教室情况，同时还预留与云台功能的对接。 4、系统需支持视频源文件的广播控制功能，可以视频广播的名称进行创建编辑，支持分区域播放不同的视频源，对于接收播放的教室进行状态的检测，还可以对于播放视频文件所使用的关联设备进行快捷动作操作的功能。 （九） 场景管理 1、系统需支持通过与一卡通、教务系统的对接可以实现时间、空间、人物的自动认证授权。 （十） 用户管理 1、系统需支持新增平台用户功能，可对基础信息进行添加，也可对用户进行批量删除。另外，还可以对用户进行锁定、解锁、激活、导入头像、导入人脸、角色和功能权限的管理操作； 2、系统需支持用户角色的分权分域，可对学校不同角色自定义授予平台不同应用模块功能的权限（如：平台功能权限、APP功能权限、数据权限、班牌权限。）； 3、系统需支持按学校实际情况自定义管理组织架构； 4、系统需支持用户角色登录对班级和课程表进行查询的功能。 （十一） 系统配置 1、系统需支持对前端设备实现版本的查询、版本的管理，能通过管理平台对系统前端课室所有设备进行远程集中升级。 2、系统需支持对功能菜单进行重命名、顺序调整功能。 3、系统需支持限制用户使用功能菜单的功能，并且支持对每个功能菜单下的功能按钮进行限制使用，同时还可以限制用户可以管理的楼栋及课室，此用户登录只能看到相关权限范围内的课室及功能菜单和功能按钮。 4、系统需支持红外码库管理功能，支持不少于10000个大容量库。 5、平台需支持对前端管理主机的视频矩阵接口重命名、场景定义的功能； 6、系统需支持自定义接口功能，对管理主机接口接入的设备进行自定义选择。 7、系统需支持对教室控制面板的LOGO、背景、菜单名称、菜单信息、菜单功能启用进行自定义修改。 8、系统需支持对于不同模块功能下的审批流程进行编辑的功能，支持对于流程当中的流转对象进行添加或修改。 9、系统需支持对于平台数据进行备份的功能，并对备份的数据类型进行选择，支持包括但不限于如：教室管理数据、设备管理数据、班级管理数据、课程管理数据、场景管理数据、矩阵管理数据、权限管理数据、卡号管理数据、枚举管理数据等。 （十二）数据管理中心 1、系统需支持对教室管理相关数据的添加和管理功能，对于教室位置管理数据（如：校区、教学楼、楼层、教室、群组等）、设备管理数据（智能终端、物联网设备、多媒体设备、其他外围设备等）、班级管理数据（学院、系别、专业、班级）、课程管理数据（学期、课程、课程表）、一卡通卡号管理（卡号管理、刷卡规则）、智能门锁账号管理数据的创建、删除、修改等操作。 （十三） 信息交互 1、系统平台需支持以信息组件形式对相关教学内容进行编辑和发布，组件内容包含但不少于课程组件（周课表、日课表、任课老师、课程时间、师生信息、考勤二维码等）、考试组件（场次、地点、日期、时课程、考生姓名等）、多媒体组件（网页、流媒体、实时监控视频等）、其他组件（时间、天气、文字、表格、形状、人脸签到、预约信息、查询功能等）等 2、系统平台需支持对发布内容界面分辨率进行设定，不少于五种分辨率模式。 3、系统平台需支持对于播放素材的管理功能，素材包括音频、视频、图片等，其中视频包括但不限于MP4、AVI、WMV、RMVB、MPEG等，音频包括但不限于MP3等。同时需在素材管理里支持新建素材目录功能，方便管理和使用人员对于素材的调用。 4、系统需支持在单独页面展示教室当前课程名称、任课老师等信息，并将人脸识别考勤信息呈现，包括当前课程已签到、未签到、请假人员信息。 （十四） 教室借用记录 1、系统需对教室借用功能进行记录，可以对申请人、教室号、申请类型、申请事由、开始时间、结束时间、状态、创建时间等纬度的数据进行留存，另外，还需支持以使用状态和时间段的使用查询操作，规范教室借用制度，方便教室的管理。 （十五） 课程表查询 1、需支持与学校教务系统对接，或手动导入学校课程表内容； 2、需支持在web管理页面直接编辑课表，实现快速调课； 3、需支持日期模式和学周模式在内的多个模式的课程表显示功能，在日期模式下，支持多种时间组合的方式对教室的教学课表进行显示；在学周模式下，支持教室、班级、老师等多个维度的查询显示功能；两种模式均支持以EXCEL表格方式导出课程表。 （十六） APP应用功能 1、需具备手机APP客户端软件，根据APP功能来自定义不同角色并授予教师、学生、系统管理员等多种不同的用户群体进行使用。 2、APP客户端需具备对教室端多媒体设备和环境管理设备进行远程控制（单独控制和批量控制）； 3、APP客户端需具备对教室设备进行故障报修，并对报修过程进行跟踪； 4、APP客户端需具备配合平台进行二维码扫码考勤； 5、APP客户端需具备人脸信息采集功能； 6、APP功能具备请假、课程表、座位预约、教室借用、教室查询、故障报修、考勤申诉、审批、班级、告警、查看考勤。 （十七） 数据展示 1、考勤信息：管理人员可以通过系统管理平台查看教师和学生的考勤状态；学生和教师考勤状态还需支持以图形的方式（如饼图、折线图、曲线图）在数据页面进行显示，以方便管理人员对全校（全院、全系）学生和教师考勤情况进行查看。 2、系统需具备多模版化的数字可视化展示功能（不少于两个数据模版），如：以设备运维管理为主的数据展示模板，以考勤、环境、教室应用为主的数据展示模板。 3、系统需支持以不同维度管理数据为抓手的教室管理过程实时数据和过往数据的可视化呈现，如教室使用概览、教室能耗指数、近30天设备耗能、近30天设备故障。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 教学资源云平台 | 性能要求： 1.需支持录播管理：支持录播设备的添加接入、修改和配置，实现无缝直播点播，支持多画面直播和点播。支持查看学校所有录播设备的在线状态。支持对录播主机进行视图模式、导播模式等配置，支持对全部或部分录播主机进行批量添加台标，支持对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置。 2.需支持接入前端IPC/IPD、VGA编码器、CVR/NVR存储。 3.需具备直播转点播：发布的直播课程结束后，支持自动变成点播课程，无需人工操作。 4.需具备多级管理和权限控制：教育局、学校管理员、教师、学生用户具有的不同权限。支持教育局管理员创建学校、新建学校管理员。支持学校管理员配置学校年级、学科、教室、设备信息，管理学校所有直播和点播课程的发布状态，审核教师用户，重置用户密码等。支持教师用户管理自己的点播、直播课程，可进行修改、申请发布、取消发布等操作。支持教师用户管理自己的视频资源，可进行在线编辑、上传下载等操作。支持学生和教师用户查看已发布的点播课程和直播课程。支持管理员审核点播、直播资源的发布请求，并查看历史审核记录。 5.需具备用户和角色管理：支持校级管理员以单个添加、批量导入两种方式添加教师和学生用户。支持教师、学生用户注册，支持校级管理员对注册教师用户进行审核。支持创建角色，并对角色进行组织权限和功能权限的配置。支持对用户进行角色设置，实现分工管理和职责到人。 6.需具备在线巡课：支持对角色配置在线巡课功能，拥有该功能的角色用户，可实时的监看校内所有的录播教室的授课情况。 7.需具备课堂录像：支持对角色配置课堂录像功能，拥有该功能的角色用户，可按教师查看全校的课堂录像。 8.需具备资源统计：支持校级管理员查看本校资源数量。 9.需具备集群技术：支持直播、点播和存储的集群技术，通过增加服务器集群以支持更大规模的点播和存储。 10.需具备评比活动：支持发起教学视频的评比活动。支持指定参赛作品、指定评委。支持自定义评分规则。支持评委对参赛作品按照评分规则进行评分。支持后台查看评委的评分、设定评比奖项并公布成果。 11.需具备支持云存储，提升常态化下的大数据文件存储性能，支持存储的平滑升级扩容。 12.需具备存储配置：支持按照学校的实际存储空间，选择“自动存储”、“手动存储”或“自定义存储”配置。自动存储，即支持管理员导入课表，平台根据课表自动抓流、自动转码，满足常态化录播的需求。手动存储，即所有课程都需要手动存储，节省存储空间。自定义存储，即按需选择教师和教室，选中的课程将进行自动存储。 13.需具备支持网速保护，学校可按实际带宽，设置需要保护网速的时间段。支持按教室对上下课时间微调，用于解决各教学楼间上下课时间有偏差的问题。 14.需具备转码开关。支持添加转码服务。转码服务可开启或关闭，对于不需要标清视频的学校，可关闭转码服务，从而节省带宽和存储资源。 15.需具备移动App。支持基于iOS系统和Android系统的智能手机APP访问，对课程进行点播直播，并支持资源的模糊搜索。 16.平台运行于独立服务器，满足7×24小时开机要求。 17.需具备个人信息：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。支持用户设置密保问题，在用户忘记密码时，支持通过密保问题找回密码。 18.需具备教师课表：支持教师用户查看本周课表。对于课表中已上过的课程，可查看课程录像、上传视频、设置视频是否可下载、上传教案、增加知识点，并支持教师用户申请发布点播课程。课表中未上的课程，可申请发布为直播课程，通过后显示直播预告。 19.需具备视频管理：支持教师用户查看常态化自动录制的视频，支持教师用户上传自己的视频，支持教师用户对这两类视频进行下载、在线编辑、删除等操作。支持多个视频关联到同一个课程。 20.需具备在线编辑：支持为视频课程添加片头片尾；对原视频进行裁剪，生成新视频并关联到课程；支持多画面资源模式的在线编辑，同步编辑多个画面。 21.需具备支持教师和学生用户查看收藏的课程，查看历史播放记录。 22.需具备支持教师查看个人资源的相关数据（资源总数、资源被收藏、资源获赞数、教师自己的评论获赞数）。支持教师查看通知类信息。 23.需具备点播课程展示：支持教师用户申请发布点播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐课程进行展示。平台支持点播课程的师生共评，根据评分结果，自动遴选出优质点播课程进行展示。支持按课程名称、按教师姓名搜索课程，支持对搜索结果按时间、人气、评分等多种方式排序。一个点播课程可对应一个或多个视频资源。 24.需具备点播课程展示：支持教师用户申请发布点播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐课程进行展示。支持管理员审核点播、直播资源的发布请求，并查看历史审核记录。首页支持对不同用户展示不同的相关课程：对于教师，首页展示教师所教年级、所教学科的最新课程；对于学生，首页展示学生本年级所有学科的最新课程。支持按课程名称搜索课程。支持按年级、科目、日期段对点播课程进行筛选，并对筛选结果按时间、人气、评分、点击量、点赞数等多种方式排序。一个点播课程可对应一个或多个视频资源。 25.需具备点播课程应用：支持用户收藏课程；允许下载的视频，在下载时，支持选择高清和标清两种清晰度；已设置知识点的视频，在观看时可查看知识点列表，点击列表中的某一知识点，跳转播放该知识点。 26.需具备支持用户对点播课程点赞、取消点赞，显示课程总点赞数。支持用户对课程评论，对课程评论点赞，显示精彩评论和最新评论。 27.需具备直播课程：支持教师申请发布直播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐直播课程。直播课程发布后，会生成直播预告。 28. 需具备视频资源特性： 1）flash播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等。 2）视图模式：支持多种视图模式，如单画面电影模式、画中画模式、三分屏四分屏模式等，同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 3）多码率支持：要求转码时支持标清、高清等多种清晰度设置，播放时可进行切换。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 系统对接服务 | 系统对接服务，需与学校现有网络、教务系统、一卡通系统及其他相关系统实现无缝对接。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管理主机 | 性能要求： 1.采用强弱电一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制，非堆叠类产品。 2.CPU主频：≥800MHz，内存（实配）：≥512MB），系统存储：≥512MB 视频接口：VGA信号输入≥4路、VGA信号输出≥2路； HDMI信号输入≥4路、HDMI信号输出≥2路（带音频分离功能）（HDMI接口参数为WM-1030型号特有）； 扩展插槽接口：≥1，扩展卡类型：HDMI。 音频接口：立体声音频输入接口≥4路，有线麦克风输入接口≥1路，混音音频输出接口≥1路。 串行通讯：RS-232≥7路，RS-485≥2路。 同时支持交流供电和直流供电， 直流电源：直流电源输出：5V/500mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护），2路12V/200mA≥2路（具备开关可控且带过流过压保护） 交流电源：AC 220V电源≥6路，需具备功率检测功能。 数字I/O接口：数字输入≥5路，数字输出≥5路，每路单独可控。 网络接口：100M/1000M自适应以太网接口≥6个。 红外接口：红外发射≥4路、红外接收≥1路；支持对投影机、交互屏、液晶电视机等设备的控制功能。 USB口≥2个，TF卡插糟≥1个，支持通过USB或TF卡实现设备离线升级功能。 接地接口：≥1路，支持机壳接地功能。 3.集成IP广播功能：无需额外增加硬件，可直接外接音箱/功放，实现IP广播声音输出。 4.实现语音呼叫功能：实现语音呼叫对讲功能，快速报障。 5.故障自检：自动检测设备自身故障、各通信连接异常，并向管理平台告警。 6.支持扩展连接环境控制模块：可实现对教室灯光、风扇、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 7.支持通过网络远程升级。 8.支持离线模式，识别一卡通权限。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 智慧管理主机软件 | 性能要求： 1.嵌入式软件，支持Linux平台运行，配合管理主机使用。 2.需支持远程SSH登录设备。 3.需支持命令行界面配置本机参数配置和系统维护。 4.需支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）统一管理，运行状态查询，版本号查询与版本离线升级等。 5.需支持对接集中管理平台，控制和管理课室本地设备协同工作，保证课室教学有序进行。 6.需支持主机管理软件异常后主动恢复，支持子设备（包括控制面板、刷卡器等）异常后主动恢复。 7.需支持课室多媒体设备和环境设备的精细化控制管理。 8.需支持对主机所接视音频源信号进行切换控制，以及对主输出音量进行调节控制。 9.需支持对广播远程播放功能，支持日志系统控制、升级管理等。 | 8 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 智能控制面板 | 指标要求： 1.电容式触摸液晶屏，显示屏：≥9英寸，屏幕分辨率：≥1280*800，需支持多点触摸 2.处理器：需采用不低于Cortex-A9处理器，主频：≥1.4GHz，不低于四核，主频：≥1.4GHz，DDR内存：≥1G 3.需满足以下接口类型：100M RJ45接口：≥1；USB2.0接口：≥1；3.5mm音频接口：≥1；HDMI接口：≥1；TF卡接口：≥1；WIFI：≥1 4.需具备快捷操作：一键上、下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭。 5.需支持空调、灯光、窗帘、门锁、新风机等环控设备统一开关控制，及单路详细控制。 6.需支持显示天气、时间、日期、温度、湿度、PM2.5、CO2、VOC、光照度、当前教室状态及当前上课课程信息 7.需支持交互屏音量调节，输入源切换(HDMI、VGA、内置PC) 8.需支持本地离线工作模式，断网后可继续控制本教室多媒体设备。 9.需支持对录播系统进行录制、暂停、保存等功能。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 智能电源模块 | 性能要求： 1. 需支持常用200V交流电供电，电源接口：≥7路，其中交流电输入：≥1路，新国标输出口：≥5路，投影幕专用输出口：≥1路 2. 需支持RS-232和EIA-422通讯控制协议，接口类型：RJ45，接口数量：≥2路 3. 需支持配套的智慧管理主机使用，需支持扩展级联 4. 需支持电量检测和统计 5. 需支持对电源、运行、状态等工作类型的监测 6. 空载功率：≤20W，最大功率：≥2000W 7. 需支持过载保护、防浪涌 | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5 | 集中管控授权 | 1、实现对教室多媒体设备（含电脑/功放/投影机/投影幕/大屏等基础教学设备）的控制； 2、具有IP语音广播模块授权，配套一台音频采集终端，部署在主控室管理中心，与麦克风、电脑及调音台等音源设备配套使用，可实现管理中心对教室进行数字音频广播； 3、具有IP语音对讲模块授权、视频监控模块授权 | 8 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 环境控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境控制模块授权 | 满足课室环境管理和控制，可实现对课室的灯光、空调及窗帘等的控制。 | 8 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 智能环境控制网关 | 性能要求： 1. 需支持RF 433MHz、Zigbee多种低功耗无线数据传输方式，实现通过以太网对教室其它节点设备的实时控制和状态监测。 2. 需支持掉电后网络自动重新组建，掉电后可自发组织起完整网络，快速对灯光、温湿度、空调遥控等设备的增删改查。 3. 需支持通过网关RJ45接口，远程控制节点设备，查询或控制设备状态，也可将节点的传感器信息同步。 4. 需支持自动校时有效保证整个物联网控制信息和采集到信息的准确性。 5. 需支持物理按键方式的一件还原网关全部配置，保证用户遗失网关配置时，可重新灵活配置网关参数。 6. 需具备多个指示灯显示不同功能，可对RF 433MHz、Zigbee、system、电源等工作状态进行显示。 7. 需支持POE和DC两种供电模式 8. 接口类型：RJ45:≥1个，凤凰端子：≥1组，RESET键：≥1，Micro-USB：≥1，TF接口：≥1, ZIGBEE、RF433天线头：≥1个 9. 空载功率：1W，最大功率：≤15W | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3 | 智能开关 | 性能要求： 1. 需采用高灵敏电容式触摸设计，支持背景光源显示按键的设计。 2. 需采用防火材料，玻璃触摸面板，高度绝缘，以保证线路和使用的安全性。 3. 需支持标准化的灯光单火电源线的布线，可不改变原灯光线路布线的方式，尽量简化安装和施工的步骤。 4. 需支持本地按键控制、手机控制、并支持状态反馈，使控制方便灵活。 5. 需支持断网后自动重连原来的组件进行网络化的控制，可实时反馈灯光的状态，操作记录等。 6. 需支持场景设定，根据不同场景，开启或关闭灯光。 7. 空载功率:＜1W，单路功率：≥300W，总体最大功率：≥900W 8. 需支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过面板本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护。 9. 需采用RF 433MHz无线数据传输方式。 | 8 | 个 | 三年 | 工业 |
| 4 | 光照度传感器 | 性能要求： 1. 需支持联动灯光、调光器、窗帘等设备调节室内亮度 2. 需支持检测范围：0 ～ 40000lux，检测精度：±7%(25℃)，响应时间：＜500ms 3. 需支持接口类型：Micro USB：≥1路，凤凰端口：≥1路，状态指示灯：≥1路 4. 需支持按键式操作恢复出厂设置 5. 需采用RF 433MHz 无线数据传输方式 6. 需支持实时测量当前环境内的亮度数据，并同步到后台 | 8 | 个 | 三年 | 工业 |
| 5 | 调光器 | 指标项 招标要求 1. 需支持调光：≥1路（需支持配套特定LED灯具），按键状态指示灯：≥3路 2. 需具备面板端调节亮度，调节级别：≥15级，调节范围：10% ～ 100%，具有灯光状态指示灯。 3. 需支持标准化的灯光零火线布线，需实现改造后的灯光支持本地控制、简化安装和施工的步骤 4. 需支持多种控制方式，本地按键控制、手机控制、后端平台控制，并支持状态反馈，使控制方便灵活 5. 需采用防火材料，玻璃触摸面板，高度绝缘，保证线路和使用安全 6. 需采用高灵敏电容式触摸设计，带蓝光显示按键 7. 需支持断网后自动重连原来组件的控制网络，需支持实时上传调光值百分比 8. 需支持场景设定，可根据不同场景，开启或关闭灯光 9. 需支持最大容性/感性负载功率为：≥300W，支持单路的灯光控制 10. 需支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过面板本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护 11. 需支持AC 220V供电，空载功率；＜1W，单路功率：≥200W 12. 需采用RF 433MHz 无线数据传输方式 | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 6 | LED灯具 | 灯具尺寸600mm×600mm，功率 36W，显色指数80，色温6500K；吸顶装 | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 7 | 空气质量检测仪 | 指标要求： 1. 彩色液晶屏：≥3.5寸，电源键：≥1个，配置键：≥1个 2. 需支持单台设备对温、湿度、PM2.5、CO2浓度、VOC进行检测， 3. 湿度：≤±2%RH，温度：≤±1℃，更新时间：＜2秒 4. PM2.5测量：直径2.5μm，单位μg/m3 ，更新时间：＜10秒 5. CO2测量范围：400 ~ 2000ppm，更新时间：＜3秒 6. VOC测量范围：0 ~ 2000ppb，更新时间：＜1秒 7. 需支持实时测量和显示当前环境内的温湿度、PM2.5、CO2、VOC数据，并同步到后台。 8. 需采用2.4G zigbee 无线数据传输和自组网特性。 9. 需支持室内入墙式安装方式 | 8 | 个 | 三年 | 工业 |
| 8 | 智能窗帘电机 | 指标要求： 1. 电机内部三大无声专利技术，运转时噪音：＜40分贝 2. 轨道表面需采用特殊工艺，以确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑 3. 支持手拉启动功能，以及停电手拉功能，不影响窗帘常规的手动使用功能 4. 支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护 5. 支持最大承重为：≥50KG 6. 电机功率：≤30W，电机开合速度：≤20cm/s，额定扭力：≥2.0 N.m 7. 需支持2.4G zigbee 无线数据传输方式 8. 需支持外置2.4G zigbee 通信模块，便于维修更换。 | 34 | 个 | 三年 | 工业 |
| 9 | 窗帘导轨 | 电动窗帘导轨，根据窗户实际长度配导轨 | 160 | 米 | 三年 | 工业 |
| 10 | 智能门锁 | 指标要求： 1. 需支持2.4G zigbee 无线数据传输方式 2. 锁体需采购不锈钢材质，适合防盗门、木质门等应用场景 3. 需要适配门厚：45 ~ 70mm 4. 需支持断网后自动重连原来组件的控制网络，可实时上传门锁的状态，操作记录 5. 需支持刷卡、密码、机械、远程等开锁方式 6. 需支持实时同步门锁状态并存储刷卡记录 7. 需支持直流电供电 8. 需支持一卡通系统及教务系统中的课表对接。 9. 需支持门、锁状态分离监控。 10. 需支持多种上锁模式，如自动上锁、授权上锁（刷卡、密码、远程、机械钥匙。） 11. 额定功率：≤6W 12. 需具备应用多种开门方向，如：左内开、左外开、右内开、右外开等可选 | 16 | 个 | 三年 | 工业 |
| 视频交互系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸纳米黑板 | 1. 黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，无推拉式结构，黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，两侧书写板具有磁性吸附功能，方便用户教学。 2.支持双系统（安卓系统与windows系统）教学使用，内置电脑：≥I5/4GB/500GB 3. 智慧云黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，亮度≥500cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 4. 黑板触控特性：采用电容触控技术，手指轻触式≥10点互动体验。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 65寸触摸一体机 | 屏幕尺寸65"，分辨率：1920×1080，采用防眩光钢化玻璃，红外感应技术，支持10点触摸，内置电脑：I3/4GB/500GB，支持安卓和Windows双系统；支持USB/VGA/HDMI接口 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3 | 视频交互教师终端 | 1.支持讲课模式，将智能终端的屏幕内容推送到小组教学终端；2.教师可以主动拉取小组教学终端的屏幕内容到主教学终端，并广播到其他小组教学终端；3.支持9个学生终端同时投屏功能；4.支持板书注解功能，5.能够在教室大屏上直接以触摸屏方式操作讲台PC；5.支持Windows/MAC/安卓系统，支持屏幕镜像功能，支持高清1080P影像输出 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 视频交互小组终端 | 1.支持小组讨论教学，实现学生终端投屏功能，且可支持4个学生终端同时投屏；2.支持板书注解功能；3.能够在教室大屏上直接以触摸屏方式操作讲台PC；4.支持Windows/MAC/安卓系统，支持屏幕镜像功能，支持高清1080P影像输出 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 考勤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 考勤管理系统授权 | 实现学生刷卡签到考勤或二维码考勤，老师刷卡或APP直接签到考勤，提升上课出勤率；支持APP端，通过APP可用于学生对教室的自主预约、教室借用申请、学生自主请假等，老师APP端包含课程表、班级管理、设备管理、考勤统计等功能 | 8 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 刷卡器 | 指标要求： 1. 非接触式刷卡器，支持插卡、刷卡双模式， 2. 需支持符合ISO14443 TypeA协议的IC卡、M1、CPU卡 3. 需支持13.56MHz的工作频率 4.、 电源指示灯：≥1个、状态指示灯：≥1个 5. 读卡距离：＜5cm，读卡速度：＜0.2秒 6. 需支持刷卡音频提示 7. 需支持的接口类型：网络接口/RS232接口：≥1个。 8. 需支持通信和供电一体化，无需单独为刷卡器提供电源线或电源适配器。 9. 需支持与学校一卡通系统联动，自动识别进行授权。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布授权 | 用户能自定义上传各种图片、文字、音频、视频文件，可通过各种素材制作节目并进行发布，能与学校现有业务系统对接，用于发布动态变化信息 | 8 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 信息发布终端（电子班牌） | 指标要求： 1. 屏幕尺寸：≥21.5" 2. 光源：TFT-LED背光, 亮度：≥280cd/m2，对比度：≥1000：1 3. 屏幕分辨率：≥1920×1080； 4. 需具备四核CPU，操作系统Android 6.0 5. 运行内存：≥2GB，内置存储：≥8GB 6. LAN网络接口：≥1个，音频：≥1个 7. 需支持WIFI 8. 需支持USB接口：≥2个 9. 需支持刷卡考勤，内置高响应速度刷卡模块，兼容typeA、typeB标准卡 10. 需具备十点触控，快速响应：≤14ms。 11. 需具备200w像素的内置相机功能 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 指标要求： 1. 需支持2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，可无缝融合使用 2. 需具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的功能特点； 3. 需具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； 4. 需具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 5. 需具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 6. 音频采样率：≥48KHz/16bit，频响范围：30 ~ 20KHz； 7. 有效传输矩离：>10米（无遮蔽的环境下） 8. 需支持无线充电，放下充电，拿起讲话（需配底座） 9. 需内置锂电：≥1000mA，需具备全智能充电管理，需具备无线充电功能 10. 需具备智能辨别手持使用状态和挂在胸前使用状态的功能； 11. 需具备集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能； 12. 需支持在使用状态下，同时进行充电； 13. 需具备OLED显示屏，可显示扩音系统状态及参数； 14. 需具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用； 15. 需具备USB Type-C接口：≥1； 16. 需具备内置DSP数字防啸叫功能； 17. 需具备内置7段麦克风均衡器； | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 2 | 无线话筒接收机 | 指标要求： 1. 需支持2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，可无缝融合使用 2. 需具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的功能特点； 3. 需具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； 4. 需具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 5. 需具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 6. 要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作； 7. 数据接口：USB2.0接口：≥1路；PPT USB接口：≥1路；RS232接口：≥1路；UHF天线接口：≥1个，红外接口≥1个，2.4G天线口：≥1个 8. 音频接口：线路输出：≥1路，话筒信号输出：≥1路 9. 需具备内置DSP数字防啸叫功能； | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 3 | 无线充电座 | 1. 台座式无线话筒充电底座，支持桌面平置安放，话筒放下即可充电。 2. 需具备USB Type-C充电接口。 3. 需具备双色充电指示灯； 4. 要求U型槽式结构，防止话筒滚动。 | 8 | 个 | 三年 | 工业 |
| 4 | 功放 | 额定功率：2×80W/8Ω； 频率响应：线路输入20Hz-20KHz、话筒60Hz-14KHz； 可以带一对60W的音箱，适用于常规小教室 | 8 | 套 | 三年 | 工业 |
| 5 | 音箱 | 额定功率：60W；额定阻抗：8Ω；频率响应：57Hz-19.6kHz；标配壁挂架 | 8 | 对 | 三年 | 工业 |
| 远程呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室端-IP语音对讲主机 | 指标要求： 1. 支持全双工免提通话(HF)，支持智能DSS键 (速拨键、对讲键等)； 免提或DSS键(速拨键) ≤1。 2. 要求兼容标准SIP协议 3. 支持语音对讲、快速拨号、自动应答 （只需对个别进行线路配置）、本地三方会议通话等功能。 4. 支持10/100Mbps以太网，网络接口：≤2。 5. 支持录音输出功能，3.5mm接口≥1； 短路输入：≥2路，短路输出≥2路， 需支持外置有源音箱音频输出口。 6. 支持内置喇叭，功率：≤2W/4Ω。 7. 支持无源开关（短路输出功能）：支持常开和常闭。 8. 支持软件升级。 9. 需支持窄带编码G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB， 需支持宽带编码G.722。 10. 需支持SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、 RTP/RTCP/SRTP、 STUN、 DHCP、 PPPoE、802.1x、 L2TP (Basic Unencrypted)、OpenVPN、 SNTP、 FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR069等协议。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 精品录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超清录播主机 | 性能要求： 1. 采用arm+linux嵌入式架构设计，环保低功耗。要求主机尺寸高度为≤1U的标准机架式。 2. 主机芯片应采用GPU智能芯片，确保主机具备强大的运算与图像处理能力，保证视频高质量，且还应支持不增加任何硬件基础上扩展AI分析、互动录播功能 3. 主机应具备兼容教室普通摄像机接入进行视频录制，达到设备利旧，提高设备利用率 4. 要求支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号，可实现教师全景/特写、学生全景/特写画面以及电脑画面的同步实时采集。 5. 主机支持至少两路HDMI输出和一路Line out声音输出，可支持导播主画面HDMI输出到显示大屏，Line out输出到扩音设备，并确保音视频的播放显示效果。 6. 主机在不外接音频处理器的情况下，应具备基本的多路音频接入和处理功能。至少满足教师区域与学生区域拾音，并要求具备滤噪、混音等功能，应采用高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，实现环境声音的真实还原。 7. 录播系统需要体现简单、易用、功能主流的特性，要求录播与跟踪实现一体化设计，一台录播主机完成视频采集、编码、录制、教师自动跟踪拍摄、学生自动跟踪拍摄和直播、点播流媒体等功能。 8. 应充分考虑教师使用的简单、易用性，集成度高的特性，与教室控制面板复用面板，实现一个面板完成一键式录播控制，并支持手/自动导播、点播、直播和切换画面等常用操作。 9. 所有视频画面应支持1080p高清实时采集和编解码；支持三码流同步直播，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的直播需求。 10. 主机须内置存储硬盘，并支持程序/数据分离，软件程序可不依赖硬盘独立运行。存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为2T。 11. 要求主机支持电影模式、资源模式录制，资源模式下合成主画面和接入的视频流均可复合+单独录制并同时保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。 12. 应支持同时并发处理多路高达4K全高清信号，须采用先进的H.264、H.265视频编码方式生成高质量的高清视频。 13. 主机支持手动/自动两种导播模式，可设置导播策略（实现教师全景/特写、学生全景/特写和电脑画面的自动跟踪和智能画面切换），支持电脑课件检测。 14. 主机应支持通过SDI接口与网络接口同时接入多路摄像机。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 超清录播主机软件 | 性能要求： 1. 主机软件提供面板导播和远程导播两种方式。面板导播：应可直接在教室使用控制面板直接进行导播，简单便捷，不需任何硬件。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用主流浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。 2. 支持课件检测功能，在讲课电脑上操作鼠标、键盘时，可自动切换电脑画面。 3. 主机软件应考虑不同场景的操作便捷性、简单、减少操作错误，应将所有常用功能集成在同一界面，界面内应至少包括录制控制、直播控制、音量控制、手动或自动导播、云台控制、特效、字幕、logo、水印、常用布局、4路摄像头画面、电脑画面等。 4. 提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。包括上下进入、左右进入、圆形展开和盒形展开等不少于10种特效效果。 5. 支持logo及水印叠加功能，支持显示位置设置和透明度设置功能。 6. 支持片头片尾添加和预览功能。确保视频录制后的效果又减少教师编辑视频时间，且相应的预置文件不少于3个。 7. 系统软件支持手/自动导播，自动导播时，应实现教师全景与特写画面、学生全景与特写画面和电脑画面的自动切换录制，满足精品课件录制要求。 8. 支持多码流直播功能，导播主画面应支持流畅、标清、高清三种码流实时直播。 9. 应具有云台控制及预置位功能，方便教师能够快速调用，至少支持8个预置点。 10. 系统软件应为各路视频信号提供预览窗口，包括学生与教师共4路画面和1路电脑画面。并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 11. 应支持多种画面布局模式，支持单画面、画中画等叠加组合，支持教师PPT讲解的画中画模式，画面布局模式不少于6种，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意修改画面窗口。 12. 支持显示视频总量、硬盘容量、已用容量、剩余容量。 13. 应支持用户管理，可根据不同用户角色选择不同模块功能权限管理功能。 14. 支持RTMP、RTSP直播功能 15. 支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器。 16. 支持自动发布，设备可以从设定的时间开始，将指定通道的课件发布到指定的FTP服务器 | 2 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 录播控制面板 | 配备9"液晶屏，屏幕分辨率1280*800，支持多点触摸，内置四核处理器；配备RJ45接口*1、USB2.0接口*1、3.5mm音频接口*1、HDMI接口*1、WIFI*1配合后台系统，实现无需人为操作，自动开启录制。 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 教师高清摄像机 | 性能要求： 1. 传感器类型： 1/2.8英寸，CMOS，有效像素不低于200万 2. 应采用不小于70°超广角镜头，支持光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍 3. 可实现最大1920×1080高分辨率的优质图像，输出帧率可达 30fps 4. 最低照度≥0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 5. 信噪比≥55dB 6. 支持图像冻结 7. 支持POE供电 8. 支持HDMI、SDI、网络三路可同时高清输出。另外还支持 CVBS 标清输 9. 支持本地存储功能，无需录播主机即可实现U盘本地直接录制 10. 需具备 RS232 和 RS485 串口，可实现远程对摄像机进行控制 11. 支持 AAC 音频编码 12. 支持2D或3D 数字降噪功能 13. 视频码率：32Kbps-20480Kbps 14. 视频编码标准：H.264/ MJPEG 15. 音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 16. 支持协议不少于TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、DHCP、组播 17. 支持音频接口1路 、1路USB | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 学生高清摄像机 | 性能要求： 1. 传感器类型： 1/2.8英寸，CMOS，有效像素不低于200万 2. 应采用不小于70°超广角镜头，支持光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍 3. 可实现最大1920×1080高分辨率的优质图像，输出帧率可达 30fps 4. 最低照度≥0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 5. 信噪比≥55dB 6. 支持图像冻结 7. 支持POE供电 8. 支持HDMI、SDI、网络三路可同时高清输出。另外还支持 CVBS 标清输 9. 支持本地存储功能，无需录播主机即可实现U盘本地直接录制 10. 需具备 RS232 和 RS485 串口，可实现远程对摄像机进行控制 11. 支持 AAC 音频编码 12. 支持2D或3D 数字降噪功能 13. 视频码率：32Kbps-20480Kbps 14. 视频编码标准：H.264/ MJPEG 15. 音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 16. 支持协议不少于TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、DHCP、组播 17. 支持音频接口1路 、1路USB | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 数字音频处理器 | 性能要求： 1. 可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2. 集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量 3. 6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 4. 3路Line-IN输入，3路Line-OUT输出 5. 6路平衡输入可做16段EQ处理 6. 支持抗混响功能：课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰 7. 支持破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度 8. 支持智能混音功能，保证音质清晰干净 9. 支持NOMA功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高 10. 支持语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号 11. 支持回声消除功能 12. 支持一键调试功能 13. 支持教室声场检测功能，并输出教室声场报告，提供客观数据 | 2 | 台 | 三年 | 工业 |
| 7 | 吊麦 | 1. 指向性：超窄指向，≤135° 2. 频率响应：100Hz-18KHz 3. 灵度：≤－40dB±3 dB(0 dB=1V/Pa) 4. 输出阻抗：200Ω±30% 5. 最大承受声压：≥110dB（at 1KHz≤1% THD） 6. 动态范围(典型)：≥76dB 7. 信噪比：≥60 dB 8. 供电：幻像供电 DC48V 9. 输出连接：外置X.LRM-3针卡侬公头 | 12 | 支 | 三年 | 工业 |
| 8 | 录播集控管理软件授权 | 1、具有录播集控管理软件授权； 2、具有视频资源管理软件授权； 3、具有直播管理软件授权； | 2 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 常态化录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超清录播主机 | 性能要求： 1. 采用arm+linux嵌入式架构设计，环保低功耗。要求主机尺寸高度为≤1U的标准机架式。 2. 主机芯片应采用GPU智能芯片，确保主机具备强大的运算与图像处理能力，保证视频高质量，且还应支持不增加任何硬件基础上扩展AI分析、互动录播功能 3. 主机应具备兼容教室普通摄像机接入进行视频录制，达到设备利旧，提高设备利用率 4. 要求支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号，可实现教师全景/特写、学生全景/特写画面以及电脑画面的同步实时采集。 5. 主机支持至少两路HDMI输出和一路Line out声音输出，可支持导播主画面HDMI输出到显示大屏，Line out输出到扩音设备，并确保音视频的播放显示效果。 6. 主机在不外接音频处理器的情况下，应具备基本的多路音频接入和处理功能。至少满足教师区域与学生区域拾音，并要求具备滤噪、混音等功能，应采用高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，实现环境声音的真实还原。 7. 录播系统需要体现简单、易用、功能主流的特性，要求录播与跟踪实现一体化设计，一台录播主机完成视频采集、编码、录制、教师自动跟踪拍摄、学生自动跟踪拍摄和直播、点播流媒体等功能。 8. 应充分考虑教师使用的简单、易用性，集成度高的特性，与教室控制面板复用面板，实现一个面板完成一键式录播控制，并支持手/自动导播、点播、直播和切换画面等常用操作。 9. 所有视频画面应支持1080p高清实时采集和编解码；支持三码流同步直播，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的直播需求。 10. 主机须内置存储硬盘，并支持程序/数据分离，软件程序可不依赖硬盘独立运行。存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为2T。 11. 要求主机支持电影模式、资源模式录制，资源模式下合成主画面和接入的视频流均可复合+单独录制并同时保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。 12. 应支持同时并发处理多路高达4K全高清信号，须采用先进的H.264、H.265视频编码方式生成高质量的高清视频。 13. 主机支持手动/自动两种导播模式，可设置导播策略（实现教师全景/特写、学生全景/特写和电脑画面的自动跟踪和智能画面切换），支持电脑课件检测。 14. 主机应支持通过SDI接口与网络接口同时接入多路摄像机。 | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 超清录播主机软件 | 性能要求： 1. 主机软件提供面板导播和远程导播两种方式。面板导播：应可直接在教室使用控制面板直接进行导播，简单便捷，不需任何硬件。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用主流浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。 2. 支持课件检测功能，在讲课电脑上操作鼠标、键盘时，可自动切换电脑画面。 3. 主机软件应考虑不同场景的操作便捷性、简单、减少操作错误，应将所有常用功能集成在同一界面，界面内应至少包括录制控制、直播控制、音量控制、手动或自动导播、云台控制、特效、字幕、logo、水印、常用布局、4路摄像头画面、电脑画面等。 4. 提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。包括上下进入、左右进入、圆形展开和盒形展开等不少于10种特效效果。 5. 支持logo及水印叠加功能，支持显示位置设置和透明度设置功能。 6. 支持片头片尾添加和预览功能。确保视频录制后的效果又减少教师编辑视频时间，且相应的预置文件不少于3个。 7. 系统软件支持手/自动导播，自动导播时，应实现教师全景与特写画面、学生全景与特写画面和电脑画面的自动切换录制，满足精品课件录制要求。 8. 支持多码流直播功能，导播主画面应支持流畅、标清、高清三种码流实时直播。 9. 应具有云台控制及预置位功能，方便教师能够快速调用，至少支持8个预置点。 10. 系统软件应为各路视频信号提供预览窗口，包括学生与教师共4路画面和1路电脑画面。并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 11. 应支持多种画面布局模式，支持单画面、画中画等叠加组合，支持教师PPT讲解的画中画模式，画面布局模式不少于6种，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意修改画面窗口。 12. 支持显示视频总量、硬盘容量、已用容量、剩余容量。 13. 应支持用户管理，可根据不同用户角色选择不同模块功能权限管理功能。 14. 支持RTMP、RTSP直播功能 15. 支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器。 16. 支持自动发布，设备可以从设定的时间开始，将指定通道的课件发布到指定的FTP服务器 | 6 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 教师高清摄像机 | 性能要求： 1. 传感器类型：1/2.5英寸，CMOS，有效像素不低于800万 2. 支持自动对焦 3. 支持背光补偿 4. 支持POE供电 5. 视频编码标准：H.264/H.265/MJPEG 6. 应具备不少于1个3G-SDI poc接口，1路RS485,1路line on 7. 视频码流应不少于支持4路，最大像素不小于3840×2160 8. 支持不小于8倍数字变焦 9. 支持2D，3D数字降噪 10. 支持音频码率不少于48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps 11. 支持协议不少于TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、DHCP、组播 12. 摄像机内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，从而实现教师跟踪或者学生跟踪 | 6 | 套 | 三年 | 工业 |
| 4 | 学生高清摄像机 | 性能要求： 1. 传感器类型：1/2.5英寸，CMOS，有效像素不低于800万 2. 支持自动对焦 3. 支持背光补偿 4. 支持POE供电 5. 视频编码标准：H.264/H.265/MJPEG 6. 应具备不少于1个3G-SDI poc接口，1路RS485,1路line on 7. 视频码流应不少于支持4路，最大像素不小于3840×2160 8. 支持不小于8倍数字变焦 9. 支持2D，3D数字降噪 10. 支持音频码率不少于48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps 11. 支持协议不少于TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF、DHCP、组播 12. 摄像机内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，从而实现教师跟踪或者学生跟踪 | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 高保真拾音器 | 性能要求： 1. 拾音范围:5-100平方米 2. 灵敏度级:-34dB 3. 频率响:100Hz～24KHz 4. 指向特性:全指向性（360°） 5. 动态范围:84dB(1KHz at Max dB SPL) 6. 信噪比:68dB 7. 最大承受声压:110dB 8. 环境噪声消除:自动抑制房间内环境噪声，提高声音可懂度；降噪能力：0~40可选 9. 信号处理电路:降噪处理电路、自动增益控制电路、回声消除； 10. 远程回声消除:处理回声延迟能力：≤256ms，回声抑制比：＞60dB； 11. 保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 12. 自动增益功能（AGC）:自动增益控制（automatic gain control）使放大电路的增益自动的随信号强度而调整的自动控制方法，即优化因离发言者的距离不同产生的声音差异，又具有防破音功能；AGC范围：-24dB~-5.5dB | 6 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 录播集控管理软件授权 | 1、具有录播集控管理软件授权； 2、具有视频资源管理软件授权； 3、具有直播管理软件授权； | 6 | 间 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降讲台 | 1、尺寸：W1400*D700*H640*1290 2、台面板为MFC防火板，优质E1级国际环保标准 3、输入电压：110 -230VAC 4、最大负载：≥120Kg 5、最大速度：≥40mm/s 6、两节升降范围：640-1290mm 7、环境温度：0℃-50℃ 8、颜色：灰色、黑色、白色 9、通过控制器设置按钮，可记忆四个高度 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 24口POE安全交换机 | 1、产品性能：交换容量≥598Gbps，整机转发性能≥210Mpps，要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥700W； 2、配置要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4， 3、MAC地址用户数：要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 4、路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF； 5、风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 6、认证及安全特性：支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断，支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络； 7、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 8、资质要求：提供工信部进网许可证。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3 | 无线AP | 内置天线三频八流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 22U机柜 | 22U机柜600*600*1255，一级冷压钢板，静电喷塑。 | 8 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 7、阳光食堂监管平台

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 需求分析 | 1、与城院对接人分析功能涉及到的部门，与各部门负责人进行详细需求调研； 2、根据阳光食堂监管平台调研和收集客户需求,梳理业务流程和系统设计,完成产品需求文档； 3、根据产品需求文档进行需求二次确认，需求变更、项目计划监控以及需求的持续优化； 4、投标人需提供“阳光食堂监管平台”能与“无锡市阳光食堂监管平台”无缝对接的承诺书，并加盖投标人公章。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 功能列表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食堂管理 | 1、食堂档案：食堂基础管理，包括食堂信息修改查询； 2、工勤人员管理：工勤人员档案添加，查看工勤人员信息、设置工勤人员证件信息、上传工勤人员有效证件信息、确认工勤人员信息；工勤人员晨检、工勤人员每日晨检信息管理，包括体温、体检信息； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 明厨亮灶接入平台 | 1、食堂实时监控：监控视频实时直播；监管部门可通过电脑端或移动端以视频直播的方式实时查看食堂内摄像头的直播画面； 2、食堂影像取证：查看重要监管环节（包括：留样现场、接收现场、加工现场、分餐现场、配餐现场、消毒现场）的影像取证； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 公示平台 | 1、明厨亮灶：查看各地食堂接入的重点区域视频功能 2、新闻资讯：食安大讲堂、食堂管理法规、政策法规、工作动态、财政信息、规划计划 3、采购情况：展示食堂采购情况； 4、食材溯源：食材溯源，食品产供销的各个环节，食品质量安全及其相关信息能够被顺向追踪； 5、工勤人员档案：展示工勤人员信息、健康证等； 6、满意度调查：展示食堂各窗口的满意度调查； 7、投诉建议：展示食堂各窗口的投诉建议以及调查回复； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 食堂采购管理 | 1、采购申请：食堂通过采购申请模块向相关部门发起采购申请（也可由相关部门规定固定时间发起采购）； 2、采购价格表：根据各供应商实际供应价自动生成价格表，相关部门可根据报价结果选定最佳采购方案； 3、实际采购记录：接收智能秤重设备收货数据、在线收款结算、商品管理、捡货发货、订单接收、汇总统计； 4、入库管理：查看新增入库食材的编号、食材名称、供应商、数量、入库时间、验收人、保质期等信息； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 食堂库存管理 | 1、入库管理：查看新增入库食材的编号、食材名称、供应商、数量、入库时间、验收人、保质期等信息； 2、出库管理：查看新增出库食材的编号、食材名称、供应商、数量、出库时间、出库人、仓库等信息； 3、盘点记录：查看盘点结果、盘点编号、操作人、盘点时间等； 4、库存汇总：根据出入库数据自动生成库存汇总表； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 供应商管理 | 1、供应商审批：供应商准入机制，供应商得到相关部门批准，申请加入系统供应商库统一管理，保障食材供应； 2、供应商档案：供应商信息管理，资质管理，供应链人员信息验证； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 安全卫生 | 1、卫生检查：新增卫生检查的食堂、检查人、联系电话、检查日期等、凭证等信息，并 进行查看； 2、日常消毒：新增日常消毒的食堂、消毒人、联系电话、消毒时间等、凭证等信息，并进行查看； 3、废弃物处理：新增废弃物处理的食堂、消毒人、联系电话、处理时间等、凭证等信息，并进行查看； 4、留样管理：新增留样管理的留样时间、样品名称重量、影像、待处理时间等信息，并进行查看； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 财务管理 | 1、财务汇总：汇总账户科目余额、现金日记、资产负债、损益、现金流量等信息； 2、记账凭证：汇总会计科目、款项事由、金额、影像凭证等信息； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 食堂订餐平台（小程序） | 1、订餐管理：校内学生老师网上订餐平台，订餐后生成二维码，使用二维码取餐； 2、后台管理：食堂窗口增删改菜品图片、价格等信息，接收订单生成订单号进行菜品制作； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 公众号 | 1、公示：链接到公示平台； 2、服务提醒：订单制作完成提醒、接单提醒等服务； | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 部署实施 |  | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 系统培训 |  | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网电子秤 | 1、具备工业级鱼眼摄像头640*480 2、具备秤体滚轮 3、具备移动推手握把 4、支持300KG及以上称重 5、具备食材核验软件 6、支持食材称重拍照 7、支持单一食材分次称重 8、支持称重重量自动匹配与送货单重量最相近的食材 9、预留扫描条码接入能力，并与上位机（或手机端）进行无线交互能力 | 1 | 项 | 三年 | 工业 |
| 2 | 推流设备 | 采集具有标准RTSP/RTMP协议输出的设备音视频源，将学校食堂中的重点视频源数据进行转换、输出，达到安防设备快速互联网级别的直播。 | 1 | 项 | 三年 | 工业 |
| 四 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 8、智慧后勤与能源管控系统（二期）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 不少于8个10/100M自适应RJ45端口 | 36 | 只 | 三年 | 工业 |
| 二 | 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电表 | 1、计量功能：应具有监测和计量三相电流、电压、有功功率和有功电能的功能；通信接口：应具有RS485数据远传功能，具有符合行业标准的物理接口。 2、通信协议：应采用标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》DL/T645中有关规定； 3、计量精度:应不低于1.0级； | 400 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2 | 水电空调控制智能数据网关 | 1、下行通讯有线RS-485；上行通讯：GPRS无线通讯/ TCP/IP，与远端服务器进行通讯； 2、采集通信协议；支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008等规范的通讯协议及定制的协议； 3、每个接口独立可配置； 4、输入/输出接口：采集器至少局具备4路有源/无源开关量信号输入，4路继电器输出功能。 5、支持计量设备数量不低于64 台； 6、采集周期根据数据中心命令或主动定时采集； 7、定时周期从15 分钟到1 小时可配置；数据处理方式解析协议； 8、远传周期根据采集周期实时远传； 9、支持数据服务器数量4个；配置/维护接口具有本地配置/维护接口； 10、具有网络功能接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS 解析；功率小于10W； 11、具有远程维护功能，包括，远程监测、控制、远程查看、远程配置等功能。 | 60 | 只 | 三年 | 工业 |
| 3 | 宿舍用电管理端 | 1、参比电压： 220V ；最大电流： 60A、100A；参比频率： 50Hz； 基本误差： 符合GB/T17215.321-2008的要求；红外通信速率：1200bps；RS485速率：2400bps（典型值），600、1200、2400、4800、9600（可设置） 通信协议：符合DL/T645-2007《多功能电表通信协议》 2、计量功能： 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能。 3、费控功能 远程方式通过RS485虚拟介质和远程售电系统实现。 4、拉闸功能 支持数据读电能，明文远程拉合闸，读取电表运行状态字等。 5、脉冲输出 6、满足学校南北校区费控管理的需要 | 980 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 网关箱 | 定制：网关箱 400*500*150mm 铁质 | 36 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 电流互感器 | 1、精度等级：应不低于0.5级。 2、额定频率为：50HZ 3、其他：应符合《电流互感器》（GB1208）规定的技术要求。 | 100 | 只 | 三年 | 工业 |
| 6 | 水表 | 1、计量功能：应具有监测和计量累计流量的功能； 2、通信接口：应具有RS485数据远传功能，具有符合行业标准的物理接口。 3、通信协议：应采用ModBUS协议或相关行业标准协议； 4、计量精度:应不低于2.0级； | 30 | 只 | 三年 | 工业 |
| 7 | 水表 | 1、计量功能：应具有监测和计量累计流量的功能； 2、通信接口：应具有RS485数据远传功能，具有符合行业标准的物理接口。 3、通信协议：应采用ModBUS协议或相关行业标准协议； 4、计量精度:应不低于2.0级； | 10 | 只 | 三年 | 工业 |
| 三 | 线缆布放 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | RVVP2*1.0，满足国家标准 | 6100 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2 | 线材 | BVR2.5，满足国家标准 | 400 | 只 | 三年 | 工业 |
| 3 | 线材 | BVR1.5，满足国家标准 | 600 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 线材 | BV1.5，满足国家标准 | 15000 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 线材 | RVVP4*1.0，满足国家标准 | 1600 | 只 | 三年 | 工业 |
| 6 | 管材 | PVC20，满足国家标准 | 200 | 只 | 三年 | 工业 |
| 7 | 网线 | 超五类，满足国家标准 | 4600 | 只 | 三年 | 工业 |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台升级 | 1、预付费系统支持每个宿舍绑定多个收费表计 2、预付费系统增加宿舍照明与空调分线路能耗管理模块； 3、预付费系统增加宿舍楼空调、插座定时控制模块开断功能； | 1 | 只 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 系统集成费 | 布线、安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 |  |

- 9、“智慧式”安全用电监管系统

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云平台 | （一）功能要求 1. 平台可接收终端设备回传的2G或4G信号。 2. 平台能监测并记录前端电气火灾监控终端设备回传的三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被监测线路短路等参数。 3. 平台具备远程断电及远程定时断电功能；居住与生产、储存合用场所所安装的系统必须具备定时远程断电功能，在规定的断电时间内，无法人工复位恢复供电。 4. 智慧用电安全管理系统平台的用户大数据须保存一年以上，需要有历史实时数据的曲线，必须半年以上的数据曲线。 5. 备报表，网格化，平面图，评分，系统通知发送等功能。 6. 智慧用电系统应包含智慧用电安全管理云平台、Web终端显示系统、APP终端软件等。 7. 智慧用电系统平台应能管理终端设备，包括终端设备的运行状态、故障信息、地址及地图位置分布信息、产品身份标识等，便于发生报警后直观感知现场设备的情况和环境。 8. 智慧用电系统平台应具备独立账号、密码，且可以分级别设置不同的监管服务管理权限，便于监控管理。 9. 智慧用电系统平台能实时显示故障及隐患设备未分配服务数量、已分配服务数量、已结单服务数量、常规巡检及产品维护等服务数据。 10. 智慧用电系统平台应能查阅报警处理记录（处理时间、处理内容及结果等）并做统计分析。 （二）WEB端、APP要求 1. 手机APP软件应具有IOS版本及安卓版本。 2. Web终端显示系统及手机APP应能显示电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被监测线路短路等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线图、实时报警数据等。 3. 智慧用电系统具备通过WEB平台或者手机APP对终端设备参数进行远程设定及修改功能，参数修改必须通过密码验证后方可进行修改以确保设备参数的安全性。 4. 手机APP能查看每条报警设备的地址信息等，报警类型，便于快速掌握设备的基础信息。 5. APP端可以查看每条报警记录，直接调取设备所属用电单位联系人的电话，并进行呼叫。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 主机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分户式电气火灾监控探测器63A | （一） 功能性要求 1. 测量参数：三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被测试线路短路功能。 2. 设备需要支持WIFI、NB、LORA、4G、RJ45通讯，内置卡防止丢失，有线CAN、RS485总线数据传输。 3. 一个探测器需要同时支持接入：1+16路剩余电流；4+32路电流；3+16路电压；4+32路温度；且要满足测量参数要求。 （二）参数要求 1. 剩余电流报警范围：200-1000mA 调节精度：不低于1mA ；温度测量范围：0℃-155℃，温度报警范围：50℃-120℃，精度：1℃ 。 2. 误报警延时时间：0-60s。 3. 电源输入范围：AC80-300V，DC90-300V。 4. 满负载功率：≤1.5W 。 5. 隔离电压：2500Vac（允许偏离值±%10）。 6. 报警输出：一路无源输出、报警输出最大导通电阻：100毫欧、报警输出最大开关电压：250Vac 或 30Vdc 、报警输出最大开关电路：3A、报警输出隔离电压：5000Vac （允许偏离值±%10）、报警输出机械寿命：4000000次（允许偏离值±%10）。 7. 三相电压、电流相位角精度：0.1；三相电压、电流平衡平衡度额定值4%；电弧报警值：额定电流值的101%-700%；电弧个数报警范围：1-60000。 8. 适用电流：0-63A | 92 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2 | 分户式电气火灾监控探测器160A | （一） 功能性要求 1.测量参数：三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被测试线路短路功能。 2.设备需要支持WIFI、NB、LORA、4G、RJ45通讯，内置卡防止丢失，有线CAN、RS485总线数据传输。 3.一个探测器需要同时支持接入：1+16路剩余电流；4+32路电流；3+16路电压；4+32路温度；且要满足测量参数要求。 （二）参数要求 1.剩余电流报警范围：200-1000mA 调节精度：1mA ；温度测量范围：0℃-155℃，温度报警范围：50℃-120℃，精度：1℃ 。 2.误报警延时时间：0-60s。 3.电源输入范围：AC80-300V，DC90-300V。 4.满负载功率：≤1.5W 。 5.隔离电压：2500Vac（允许偏离值±%10）。 6.报警输出：一路无源输出、报警输出最大导通电阻：100毫欧、报警输出最大开关电压：250Vac 或 30Vdc 、报警输出最大开关电路：3A、报警输出隔离电压：5000Vac （允许偏离值±%10）、报警输出机械寿命：4000000次（允许偏离值±%10）。 7.三相电压、电流相位角精度：0.1；三相电压、电流平衡平衡度额定值4%；电弧报警值：额定电流值的101%-700%；电弧个数报警范围：1-60000。 8.适用电流：0-160A | 195 | 只 | 三年 | 工业 |
| 3 | 分户式电气火灾监控探测器250A | （一） 功能性要求 1.测量参数：三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被测试线路短路功能。 2.设备需要支持WIFI、NB、LORA、4G、RJ45通讯，内置卡防止丢失，有线CAN、RS485总线数据传输。 3.一个探测器需要同时支持接入：1+16路剩余电流；4+32路电流；3+16路电压；4+32路温度；且要满足测量参数要求。 （二）参数要求 1.剩余电流报警范围：200-1000mA 调节精度：1mA ；温度测量范围：0℃-155℃，温度报警范围：50℃-120℃，精度：1℃ 。 2.误报警延时时间：0-60s。 3.电源输入范围：AC80-300V，DC90-300V。 4.满负载功率：≤1.5W 。 5.隔离电压：2500Vac（允许偏离值±%10）。 6.报警输出：一路无源输出、报警输出最大导通电阻：100毫欧、报警输出最大开关电压：250Vac 或 30Vdc 、报警输出最大开关电路：3A、报警输出隔离电压：5000Vac （允许偏离值±%10）、报警输出机械寿命：4000000次（允许偏离值±%10）。 7.三相电压、电流相位角精度：0.1；三相电压、电流平衡平衡度额定值4%；电弧报警值：额定电流值的101%-700%；电弧个数报警范围：1-60000。 8.适用电流：0-250A | 29 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 分户式电气火灾监控探测器400A | （一）功能性要求 1.测量参数：三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧量、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、被测试线路短路功能。 2.设备需要支持WIFI、NB、LORA、4G、RJ45通讯，内置卡防止丢失，有线CAN、RS485总线数据传输。 3.一个探测器需要同时支持接入：1+16路剩余电流；4+32路电流；3+16路电压；4+32路温度；且要满足测量参数要求。 （二）参数要求 1.剩余电流报警范围：200-1000mA 调节精度：1mA ；温度测量范围：0℃-155℃，温度报警范围：50℃-120℃，精度：1℃ 。 2.误报警延时时间：0-60s。 3.电源输入范围：AC80-300V，DC90-300V。 4.满负载功率：≤1.5W 。 5.隔离电压：2500Vac（允许偏离值±%10）。 6.报警输出：一路无源输出、报警输出最大导通电阻：100毫欧、报警输出最大开关电压：250Vac 或 30Vdc 、报警输出最大开关电路：3A、报警输出隔离电压：5000Vac （允许偏离值±%10）、报警输出机械寿命：4000000次（允许偏离值±%10）。 7.三相电压、电流相位角精度：0.1；三相电压、电流平衡平衡度额定值4%；电弧报警值：额定电流值的101%-700%；电弧个数报警范围：1-60000。 8.适用电流：0-400A | 4 | 只 | 三年 | 工业 |
| 三 | 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 剩余电流传感器 | （一）用途 1.剩余电流监测峰值≥63A （二）参数要求 开合式剩余电流传感器。 工频耐压：3000V/1min 50Hz。 额定输入：50mA-20A。 输出电流：0.025-10mA。 精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 线性度：0.5% 。 隔离电压：≥3000Vac。 | 92 | 只 | 三年 | 工业 |
| 2 | 温度传感器 | （一）用途 1.提供线路及配电箱内环境温度值。 （二）功能性要求 1.导线温度探测、配电箱内环境温度探测。 （三）参数要求 1.精度：0.1℃、精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 2.线性度：0.5%。 3.隔离电压：≥3000Vac。 4.报警温度范围：50℃ - 120℃。 | 368 | 只 | 三年 | 工业 |
| 3 | 开口式电流传感器 | （一）用途 1. 微型开合式电流互感器。 （二）参数要求 1.精度：1%，过载倍数<1.2倍。 | 276 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 剩余电流传感器 | （一）用途 1.剩余电流监测。160A （二）参数要求 1. 开合式剩余电流传感器。 2. 工频耐压：3000V/1min 50Hz。 3. 额定输入：50mA-20A。 4. 输出电流：0.025-10mA。 5. 精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 6. 线性度：0.5% 。 隔离电压：3000Vac。 | 195 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 温度传感器 | （一）用途 1.提供线路及配电箱内环境温度值。 （二）功能性要求 1.导线温度探测、配电箱内环境温度探测。 （三）参数要求 1.精度：0.1℃、精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 2.线性度：0.5%。 3.隔离电压：3000Vac。 4.报警温度范围：50℃ - 120℃。 | 780 | 只 | 三年 | 工业 |
| 6 | 开口式电流传感器 | （一）用途 2. 微型开合式电流互感器。 （二）参数要求 1.精度：1%，过载倍数<1.2倍。 | 585 | 只 | 三年 | 工业 |
| 7 | 剩余电流传感器 | （一）用途 1.剩余电流监测。250A （二）参数要求 8. 开合式剩余电流传感器。 9. 工频耐压：3000V/1min 50Hz。 10. 额定输入：50mA-20A。 11. 输出电流：0.025-10mA。 12. 精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 13. 线性度：0.5% 。 隔离电压：3000Vac。 | 29 | 只 | 三年 | 工业 |
| 8 | 温度传感器 | （一）用途 1.提供线路及配电箱内环境温度值。 （二）功能性要求 1.导线温度探测、配电箱内环境温度探测。 （三）参数要求 1.精度：0.1℃、精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 2.线性度：0.5%。 3.隔离电压：3000Vac。 4.报警温度范围：50℃ - 120℃。 | 116 | 只 | 三年 | 工业 |
| 9 | 开口式电流传感器 | （一）用途 3. 微型开合式电流互感器。 （二）参数要求 1.精度：1%，过载倍数<1.2倍。 | 87 | 只 | 三年 | 工业 |
| 10 | 剩余电流传感器 | （一）用途 1.剩余电流监测。400A （二）参数要求 1. 开合式剩余电流传感器。 2. 工频耐压：3000V/1min 50Hz。 3. 额定输入：50mA-20A。 4. 输出电流：0.025-10mA。 5. 精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 6. 线性度：0.5% 。 隔离电压：3000Vac。 | 4 | 只 | 三年 | 工业 |
| 11 | 温度传感器 | （一）用途 1.提供线路及配电箱内环境温度值。 （二）功能性要求 1.导线温度探测、配电箱内环境温度探测。 （三）参数要求 1.精度：0.1℃、精度：0.5%（GB14287.2-2014国标第二等级）。 2.线性度：0.5%。 3.隔离电压：3000Vac。 4.报警温度范围：50℃ - 120℃。 | 16 | 只 | 三年 | 工业 |
| 12 | 开口式电流传感器 | （一）用途 微型开合式电流互感器。 （二）参数要求 1.精度：1%，过载倍数<1.2倍。 | 12 | 只 | 三年 | 工业 |
| 四 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 10、网络安全升级

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟带库 | 指标规格要求： 1、容量 要求配置≥12个6TB SATA接口的热插拔数据磁盘，支持RAID 0,1,5,6 2、 要求在万兆环境下，不低于1GB/s 的实际备份速度 3、数据导出 内置的1个移动硬盘导出驱动器，可以将虚拟磁带库的虚拟磁带内容导出并离线保存。 4、压缩 要求支持压缩功能，压缩比率不低于2：1 5、虚拟带库控制系统 要求虚拟磁带库控制软件运行在单独的SSD 硬盘上，不占用热插拔磁盘槽位。 6、接口 含≥2个万兆iSCSI接口,≥2个FC接口； 7、虚拟带库功能 （1）驱动器类型 要求可以模拟主流LTO驱动器 磁带库类型 要求虚拟磁带库能够虚拟Tandberg Data磁带库 （2）自定义容量 要求可以自由定义磁带容量并可以通过web界面import和export磁带 （3）复制 要求能够提供2台虚拟磁带直接的复制功能 （4）配置管理 基于HTTPS的管理界面 8、复制到云 提供将本地虚拟磁带复制到阿里云的功能 9、备份软件支持 支持EMC NetWorker，Veritas NBU/BE，IBM TSM, HP DP, CA ARCserve，Commvault，Quest NetVault，容错NextVault备份软件等主流备份软件 10、备份软件架构 提供基于Linux平台和Windows Server的备份服务端 11、备份功能要求 （1）数据库支持 要求支持 Sql Server、Oracle、MySql、Exchange、AD、HyperV、Vmware 等数据库平台 （2）虚拟机支持 要求提供基于vStorage API的虚拟机备份方式，无需在ESX服务器上安装客户端即可备份和恢复所有的虚拟机 （3）设备支持 要求支持物理磁带库、虚拟磁带库和磁盘备份介质 （4）备份兼容 支持标准公有云接口，直接备份至阿里云等国内主流云存储 12、备份软件许可 （1）客户端数量 配置不限制客户端备份数量许可 （2）数据库模块 配置不限制数量的数据库模块许可 （3）虚拟机备份许可 配置不限制容量的虚拟机ESXi 备份许可 （4）备份架构许可 配置Windows/Linux/Unix下Mysql/Oracel等主流数据库Lanfree free等备份架构许可 （5）磁带库支持许可 配置≥50TB磁带库备份容量许可 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | WEB VPN | 规格要求： 一、整体要求 提供一套基于HTML5（无需安装客户端/插件）的资源访问系统，用户通过本系统可以访问其授权范围内的资源，且用户的所有访问/操作行为均可完整记录，并可查询和审计； 二、配置项要求 2.1 配置项要求 1、国产知名品牌；拥有自主知识产权，提供中文界面； 2、硬件部署，硬件需满足：≥3.4GHz；≥四核8线程/≥16G/≥512G SSD/≥6个千兆电口,2U/冗余电源； 3、要求提供≥50个并发用户数授权； 三、功能要求 3.1 资源访问 1、支持通过系统访问HTTP、HTTPS、WebSocket等协议的资源，且无须在系统中通过域名或别名对资源进行预先定义或适配 2、支持用户通过门户中导航块直接访问资源，支持通过门户中的地址栏自定义其访问目标 3、支持用户通过IPv4或IPv6利用本系统访问IPv4、IPv6资源； 4、针对HTTP、HTTPS协议的资源，支持单点登录功能，用户登录门户后再访问目标资源时，无须重复认证； 5、支持根据用户网络情况智能选择访问本系统的线路，提升用户访问体验； 6、用户的其他应用流量不经过本系统转发，降低系统负载，减少系统所需带宽； 7、支持动态使用IP地址池中的多个地址，且支持对特定资源进行流控，避免被误判为攻击或恶意访问 8、支持限制电子资源的下载频率，有效防止恶意下载，管理员可以自定义设置每个用户每分钟最多下载多少文件资源 3.2 用户及权限管理 1、支持本地用户管理，支持账号的有效期管理； 2、支持通过微信、短信进行用户自注册； 3、支持多种登录认证方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证，支持双因素认证，支持管理员开启强制双重认证，保证系统安全； 4、支持根据用户角色、源地址、资源类型、待访问的资源地址四个方面对资源访问进行控制； 5、支持对特定IP地址段免认证，便于对特定资源进行引流。 3.3 门户管理 1、支持多种登录方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证； 2、支持HTTPS类型Web资源的证书管理，且系统提供受浏览器信任的证书，对门户应用该SSL证书； 3、支持所见即所得的门户自定义，包括门户登录页、导航页内容、导航分组及分组内资源链接； 4、支持个性化门户，可基于用户的访问权限展示其可访问资源导航，并支持用户自定义收藏夹内容。 3.4 日志与报表 1、支持记录与查询全量访问日志，包括用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果等； 2、支持记录与查询全量登录日志，包括用户账号、用户IP、登录时间及登录结果； 3、支持根据访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势； 四、系统要求 4.1 系统要求 1、支持通过HTTPS、SSH协议进行管理； 2、支持在线升级系统且无需重启，保证业务的连续性； 3、支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复； 4、支持监控系统自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况； 5、支持操作日志的记录与查询； 6、支持PC、iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备，无需安装客户端/插件，直接通过支持HTML5的浏览器使用系统全部功能； 7、无需针对基于HTTP/HTTPS的应用进行适配，包括绝对路径/特殊代码的适配、子域名/外链的适配、网站改版的更新适配。 4.2 部署方式要求 1、提供与操作系统、数据库以及其他平台软件深度整合的统一介质，能够实现操作系统、数据库、其他平台软件和系统的统一安装； 2、支持多种安装方式，包括ISO及虚机模板。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 3 | 网闸 | 具体指标要求： 1、基础要求 网络层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥500000； 规格：2U；“双主机+隔离卡”架构；单主机硬件要求：千兆电口≥6个、千兆光口≥4个，内存≥4GB，硬盘容量≥64G SSD，电源：冗余电源。 2、系统架构 采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。 采用基于linux内核的多核多线程专用安全操作系统，加固内核。 3、部署模式 设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署 4、IPV4、IPV6 支持IPV4、IPV6双协议栈接入 5、内置应用 产品内置各类应用支持模块，无须用户增加投资，功能模块至少包含：文件交换模块、数据库访问模块、数据库同步模块、视频交换模块、组播代理模块、邮件模块、安全浏览模块、用户自定义应用模块等各类应用模块，并可控制相应应用协议的动作、参数、内容。 6、文件交换 支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 支持文件内容深度检测，对包含关键字内容的文件进行过滤； 支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志； 7、视频交换 支持平台级联及平台点播，支持GB 28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范 8、数据库代理 支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单和黑名单 9、数据库同步 支持Oracle、SQLServer、Mysql、Sybase、DB2、Postgresql等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步 支持同构、异构数据库之间的同步，如Mysql同步至Oracle。 10、数据库访问 支持SQL语句控制，如只允许查询，不允许删除等。 支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行。 支持对访问源地址、目的地址、本机地址和端口的自定义访问控制。 11、安全浏览 支持应用层指令控制，如GET、POST、PUT、HEAD、CONNECT等。 支持关键字网页过滤；支持对下载文件的大小、类型过滤； 12、邮件交换 支持SMTP、POP3协议；支持邮件地址、附件、主题、内容等进行过滤。 支持附件大小、附件格式控制；支持发件人、收件人过滤。 13、TCP应用传输 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的零反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 14、组播代理 系统支持多任务的组播代理功能，组播类型支持ASM、SSM、FSM 15、自定义应用 支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容。如：HTTPS、SMB、POP3等 16、管理用户 采取系统策略配置管理员、安全管理员与日志管理员三种角色分立的权限分配模式，用户只能维护操作本类基础管理角色的功能与操作，权限各不交叉。 17、时间模式 支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制；支持以星期为周期；支持指定时间点一次性运行 18、诊断工具 系统提供ping，traceroute，TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题 19、日志审计 系统可存储和审计包含：系统日志；管理日志；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志；6 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 4 | 安全监测病毒态势感知 | 指标项 规格要求 1、硬件配置： 标准2U架构，CPU≥2个，万兆光口≥2，千兆电口≥2，内存≥64G，硬盘≥8T，冗余电源。 2、部署方式： 支持分布式部署，支持集中式管理，需包含如下引擎：全流量威胁检测探针或脆弱性检测探针； 3、威胁事件态势： 支持展示整网安全风险评级，并分别从资产、攻击事件、网络攻击三个维度进行分析跳转，可基于不同风险级别跳转至相应资产列表、攻击事件列表、网络攻击列表 4、攻击者态势： 监控外部对内部资产的攻击事件态势，直观展示外部攻击源（国家/城市)、攻击手段和被攻击的资产情况；具备攻击类型、攻击趋势、攻击次数及受害者数的统计与展示功能 5、支持展示以饼状图的形式展示不同级别攻击事件分布情况；支持以柱状图的形式展示Web渗透攻击 主机渗透攻击 数据库攻击 暴力破解 挖矿 远程控制 恶意文件传播等7种类型的攻击事件分布情况；支持攻击日志实时聚合成安全事件，并实时展示 6、横向态势： 监控内部资产之间的威胁态势，发现内部威胁源及影响的范围 7、场景展示： 支持以柱状图、饼状图、趋势图等图标形式展现威胁级别分布、外部威胁源Top5、外部威胁源地理位置Top5、受害者Top5、威胁类型Top5、威胁趋势等内容 8、支持自定义大屏展示周期、logo；支持自定义大屏轮播策略，自定义配置轮播周期、轮播大屏内容 9、安全分析：支持对监测到的网络攻击日志以攻击者视角进行自动聚合溯源，支持基于Web渗透攻击 主机渗透攻击 数据库攻击 暴力破解 挖矿 远程控制 恶意文件传播等7种攻击事件类型进行快速检索；支持手动添加安全溯源任务，实现对某时间周期内的安全事件进行定向聚合溯源；支持下载单次安全事件溯源报告。 10、支持通过流量被动识别、主动探测、手动录入等不少于三种方式生成现网资产列表。资产列表支持展示资产名称、资产IP、资产价值、资产状态、资产类型、资产机构、资产分组、资产标签等信息。并支持从资产状态、资产价值、资产类型、资产分组、资产机构、资产标签等维度快速筛选相应资产 11、攻击详情：支持以饼状图、柱状图、折线图等形式展示整网攻击次数总览、攻击类型Top、攻击者Top、受害者Top、不同维度的攻击趋势以及攻击级别数量分布等。支持多个维度的威胁分析，从外部威胁、外连威胁、对外威胁、内部威胁4个方向展开分析，每个维度威胁分析包含攻击级别分布、攻击类型TOP5、攻击者TOP5、攻击者、受害者、目的端口、攻击类型、攻击名称、攻击次数等信息。 12、威胁情报功能模块： 具备独立的威胁情报检索功能模块，支持基于IP、域名、文件哈希进行威胁情报检索。可查看情报的威胁级别、类型、披露时间以及历史关联情报 13、支持漏洞总览分析，展示内容包括但不限于漏洞影响资产分布、漏洞级别分布、漏洞类型Top5、弱口令Top、模拟人工渗透列表、高危漏洞Top。 14、支持查看全流量探针系统状态，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等；支持查看节点数据采集系统各检测分析引擎运行状态及接口状态， 15、支持基于接口查看数据采集趋势；为满足不同场景下的使用，支持标准模式、增强模式、深度模式、专家模式等不少于四种流量分析策略，专家模式可分别针对攻击策略和审计策略进行自定义配置 16、具备全流量检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析，能够对网络通信行为进行识别，包括但不限于：FTP行为、SMTP行为、DHCP行为、HTTP行为、DNS行为、SSL通信、SMB协议、Traceroute跟踪、Mysql数据局等 17、资质： 具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供复印件并加盖原厂公章。） | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 5 | 网络安全管控平台 | 指标项 规格要求 一、系统平台 1、平台须完全基于B/S架构，采用Java+HTML5开发； 2、基于安全、性能及维护成本考虑，平台须自带数据库，包括关系数据库，时序数据库，缓存数据库融合使用； 3、基于系统健壮性、稳定性考虑，系统具备自身监控功能，能够监控自身服务的进程繁忙率、指标缓存使用情况、告警规则处理繁忙率、告警通知执行繁忙率、采集性能情况等功能，以保证系统正常运行。 4、平台支持分布式架构的数据采集、数据采集频率支持最短5秒一次采集；为了保证分布式采集器的正常运行，能够实时监测分布式采集器的数据处理繁忙率、心跳状态、监控队列情况等； 5、基于产品的易用性方面设计，系统功能项支持快速收藏功能，归类统一显示在常用功能一览中以及快速应用导航收藏； 6、支持至少10个用户不同权限登陆平台并操作使用。 二、资源监控 7、平台支持Agent、SNMP、IPMI、JMX、SSH、WMI、Telnet等方式实现对不同对象进行统一监控管理,包括主机（Windows、Linux/Unix、Solaris等）、网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、数据库（达梦、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2等）、中间件（TongWeb、WebLogic、WebSphere、Tomcat、Apache等）、标准应用（HTTP、FTP、POP等）、虚拟化(VMware、Citrix等)、存储（EMC、IBM、NetApp等）等； 8、能够根据IP地址范围，自动扫描并发现设备和业务，自动识别类型并添加系统纳入监控管理，并以短信、邮件、微信等多种方式通知运维人员，同时可以统计对象的在线和断线时间以及状态。发现支持协议包括：SNMP（v1，v2，v3）、Agent、ICMP、SSH、LDAP、IMAP、POP、SMTP、TELNET、FTP、HTTP等。 三、监控看板 9、支持大屏展示，看板布局可以自适应分辨率布局，可视化组件支持拖拽布局和大小调整，展现形式支持列表、曲线图、饼状图、柱状图等多种方式，同时支持数据分析的下层钻取功能； 10、组件数据源可以自定义，包括设备最新告警、告警数量统计、运行服务、监控对象运行状况、对象类型健康度分析、CPU、内存、网络设备端口、读写速率、资源利用率TOP排行等； 11、对于组件数量较多的情况，系统支持组件切换轮播方式展现以及多屏展现； 12、看板页面支持历史数据分析，提供本月、六个月、一年等快捷时间查询以及自定义时间段查询。对于重点指标分析可通过时间滑块灵活调整查询指标在不同时间段的指标值； 13、支持分享功能，监控看板页面可以分享给运维人员，支持分享权限控制，分享模式包括角色用户和指定用户两种类型。 四、Web监控管理 14、提供WEB监控功能，针对Web请求的响应时间、响应代码、状态码、速率、错误信息监控； 15、提供自定义时间节点的历史Web监控信息分析功能，并以曲线图的方式直观动态展现； 16、支持监控HTTP、HTTPS、接口等模拟仿真功能，支持多种浏览器模拟（包括IE、Chrome、Firefox等）访问，比如模拟一些基于B/S架构的用户登录，用户操作和查询等业务操作流程仿真。 五、网络拓扑管理 17、支持不同品牌、不同型号、不同SNMP版本（V1、V2、V3）网络设备混合拓扑自动发现，支持IP地址范围、网络号、路由跳转、漫游等多种搜索方式；同时支持分布式拓扑扫描发现； 18、拓扑图支持设置背景、区域划分管理、运行信息展示及全屏展现； 19、支持网络拓扑图以圆型、层次布局、对称布局等多种不同自动布局方式，支持水平、垂直、居中、对齐、等距等多种排列方式布局，同时支持网格吸附式布局； 20、支持拓扑子图设置，通过点击子拓扑图图标直接跳转到子拓扑，同时子拓扑图也可以回跳到上一层拓扑图； 21、支持以拖拽的方式创建监控对象，可自定义监控对象图标；支持拓扑图编辑的撤销和恢复； 22、支持根据监控对象指标设置示警值，拓扑图上的设备以及线路以不同颜色展示基本性能负载，支持对示警值范围进行自定义； 23、支持设备告警数量、告警等级提示，并可按告警等级对告警数量提示进行过滤； 24、支持查看网络设备性能负载、设备功能信息(ARP表、MAC地址表、路由表等)、告警信息、执行脚本的操作和查看功能，支持设备系统空间、进程状态等实时数据查看。 六、服务器管理 25、支持通过IPMI协议监视服务器的物理健康特征，包括系统温度、电力电压稳定性、风扇工作状态、电源状态等； 26、支持通过SNMP协议监控服务器CPU、内存、磁盘、风扇、电源等物理硬件与性能的详细信息 27、支持服务器一体图，以图形分析展示设备状态与关键指标数据，一体图可自定义展示组件，灵活拖拽布局 28、支持服务器远程快捷指令，一键执行设备开挂机及重启等指令操作 七、操作系统管理 29、支持Windows、Linux、Unix、国产统信UOS、中标麒麟等多种操作系统数据监控，指标包括CPU、内存、磁盘信息、网卡信息、服务进程等多项数据 30、支持实时监视系统进程的运行状态，以列表的形式展示进程所占用的资源使用情况，并可根据资源使用情况进行排序展示 31支持实时监视系统文件目录的运行状态，监控内容包括文件目录大小、创建时间、修改时间等参数，支持异常状态告警通知 32、支持服务器资源利用率列表展示，通过列表直观展示所有服务器的基本信息与资源利用率，包括对象名称、对象别名、接口信息、CPU负载、内存负载、接口状态等信息 33、支持主机视图展示，以轨道形式展示所有主机及其承载的数据库、中间件和标准应用之间的承载关系和运行状态，并用不同颜色的线条区分不同的网段； 34、支持主机、数据库、中间件一体图，以图形分析展示设备关键指标信息，一体图可自定义展示组件，灵活拖拽布局 35、支持主机负载、运行状态以及告警数量警示功能，可按设备自定义示警值提醒，设备告警数量提醒可根据告警级别进行过滤以及跳转查看当前告警信息 八、数据库管理 36、支持ODBC和JDBC取数方式取数，对MSSQL、Oracle、Sybase、MySQL、Informix、DB2、人大金仓、达梦等数据库的各项运行参数进行监控； 37、支持实时检测数据库的性能状况，包括实例、用户连接、锁信息、数据库缓存信息、表空间信息、归档信息等； 38、支持SQL自定义指标以及慢SQL性能指标统计。 九、虚拟化管理 39、提供虚拟化监控功能，支持运行状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘总量和使用量、IO速率等监控； 40、支持监控所关联的所有虚拟机的信息，包括CPU、内存、硬盘的使用率、状态等，支持查看各个虚拟机的指标信息； 41、支持虚拟拓扑自动发现，层次化展示虚拟化系统中存储、宿主机、虚拟网络、虚拟机之间的承载关系，可自动识别虚拟机IP地址，自定义选择展示虚拟机名称或IP地址； 42、支持虚拟机开机、关机、挂起等状态实时获取展示，以及虚拟化资源中各层级的设备数量信息统计； 43、支持设备与链路性能状态展示，根据示警阈值设置，以不同颜色区别设备、线路的性能状态。另外根据告警规则设置，实时显示当前告警数目； 44、支持宿主机、虚拟机一体图等多维度数据展示，指标数据结合图形可视化分析，展示组件可自定义个性布局。 十、存储管理 45、支持通过SNMP、SNMPTRAP、SMI-S等协议对IBM、EMC VNX系列、NetApp、浪潮INSPUR系列、Dell、Huawei、Synology、博科FC交换机、清华同方等主流存储设备的监控和管理，支持存储故障告警和统计分析。 46、支持存储硬件指标监控，如电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等； 47、支持存储磁盘阵列的空间指标监控，如Pool、Raid、LUN的使用率、使用情况等指标； 48、支持存储资源使用情况的增长规律分析以及未来一段时间内的使用预测。 十一、中间件管理 49、支持TongWeb、WebLogic、Tomcat、Tuxedo、Nginx、WebSphere、Apache、JBoss等应用服务器、消息中间件的管理； 50、支持对中间件的基本状态和承载业务状态进行监控，监控指标包括占用主机性能信息、事务、线程信息、相关内存信息、JVM信息等。 十二、无线管理 51、提供对胖AP、瘦AP统一管理，自动发现AC设备及下联的AP连接设备，与整体的网络环境连接的设备自动建立关联网络关系，对整个网络的无线AP设备进行统一集中管理 52、实时分析AC当前性能和运行状态，包含健康度、响应时间、MEM、接口等指标，以及关联AP的状态数据，并支持一键跳转AC自身的管理界面，提供工作效率 53、实时监控无线AP基本信息、当前性能、运行状态，包含健康度、响应时间、MEN、接口等指标。展示无线AP接口流量信息，响应时间以折线图形式展现，直观利于分析无线AP不同时间段的性能情况 54、支持根据实际建筑结构，进行位置编排，划分无线存放位置，方便工勘管理；用户可根据异常信息，及时得知故障点所在，减少定位时间 十三、IP地址簿 55、IP地址规划实时监控管理，动态展示网络中子网、IP地址的使用详情。实时知晓IP资源分配情况。灵活调配 56、有序管理已分配IP资源，随时查询IP所属与用途 57、支持对IP地址白名单绑定，包括绑定设备、绑定接入设备等，检测到关联关系异常时立即推送告警给管理人员 58、出现异常时，根据IP等信息精准定位至具体用户，通过定位终端上联设备接口，缩小故障范围，帮助快速排障 十四、自定义监控 59、支持自定义对象模板，用户无须编程可以实现任何可网管对象的监控管理。主要功能包括：创建新对象模板或编辑对象模板，以匹配对象类型。用户可以编辑对象模板的参数，如指标分类、指标监控方式、指标采集间隔、指标分析图形、关联告警规则等 60、支持自定义脚本监控。支持在服务器本地、代理服务器或者被监控服务器上执行自定义的Shell、 Perl、Python等脚本，并支持根据脚本执行结果设置指标阈值，并产生告警事件 十五、业务管理 61、基于业务管理的角度管理IT资源，能够根据业务系统所关联的物理资源、权重和关联资源之间的关联关系等进行业务建模，支持复杂业务和子业务的依赖关系建立以及业务工作时间的设置； 62、支持业务拓扑视图，当业务系统所关联的资源出现异常时，应能够高亮显示资源告警、故障的传播关系以及业务系统实时的SLA数据 63、支持自定义服务的工作时间及非工作时间设置，根据工作时间情况实时计算业务的可用SLA数值，以及支持SLA年度统计分析展示。 十六、告警管理 64、告警设置支持复合告警和依赖告警，多个对象的指标逻辑组合生成复合告警规则，也可以设置不同告警规则之间的依赖关系，生成依赖告警规则 65、提供告警分析功能，支持告警信息按照严重级别、告警历时长短、设备分组、确认情况、维护情况等筛选功能，支持告警关键字搜索功能； 66、提供告警的确认历史功能，包括确认时间、确认人、确认信息、确认操作等信息； 67、提供告警预测功能，根据时间段的数据采样标本，采用多种分析预测算法（包括线性回归、逻辑回归、指数回归等），预测未来多久达到峰值的指标并设置告警； 68、支持设置不同角色、不同告警对象、不同告警级别以不同的告警方式发送告警信息，并且支持用户在系统中配置告警信息模板；支持短信、邮箱、微信、钉钉等告警推送方式、支持企业微信部门告警方式管理； 69、支持告警推送通道的检测管理，能够按照通知方式分类统计通知策略状态，从而判断通知通道是否异常； 70、支持告警抑制功能，可以设置触发告警的时间段条件，连续告警次数。另外支持告警的升级机制，对于未及时处理的告警，可以自定义发送给更高一级别的领导 十七、巡检管理 71、提供智能自动巡检和手动巡检功能，可巡检的内容包括网络设备、服务器、数据库、中间件、标准应用、虚拟化、存储资源等； 72、支持自动巡检的周期性设置，包括：日巡检、周巡检、月巡检。支持巡检指标权重设置； 73、支持巡检结果统计，统计数据包括巡检整体健康度得分、巡检对象数量、越界数量、告警数量、正常指标数量、越界指标数据量等。支持生成巡检报表,并且发送给指定运维人员 十八、维护管理 74、提供维护管理功能，可以自定义需要维护的设备对象分组，支持多种维护周期（包括单次、天、周、月），也可以定义维护的频率以及时长； 75、根据维护的方式特性，可以设置维护期间是否关闭数据采集功能，减轻系统采集压力。 十九、故障统计 76、提供分析历史告警筛选统计设备故障信息，包括设备离线、端口断开等重要告警； 77、支持自定义设计故障统计分组、自定义划分设备告警统计；支持自定义设计统计执行标准； 78、支持以月度为单位自动生成故障统计报表，并以邮件方式推送运维管理人员，支持历史报表查看下载。 二十、资源节点授权 79、本次配置：基础资源包：包含≥50个对象网络授权（交换机、路由器、防火墙等）；资源扩展包：包含10个交换机监控扩展包（每包≥25个节点），≥10个AP节点包（每包≥50个节点），≥2个虚拟机资源授权包（每包≥50个节点），1个存储资源授权包（每包≥5个节点） | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 安全风险评估 | 基础服务内容： （1）定期预防性维护服务 中标单位根据系统维护服务计划或用户要求为用户提供定期预防性维护服务。此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高系统的可使用率和高可靠性，把系统故障的可能性降低到最低。在硬件维护方面，要求维护团队工程师每月进行一次现场例行检查，为用户维护硬件设备，并为用户替换那些虽然能够工作但不是很正常的部件，以避免系统崩溃的情况发生，防患于未然。在系统服务方面，中标单位应指定预防性服务级别，解决系统软件问题，使用户的系统保持良好的运行状况。 （2）系统运行健康检查 中标单位应提供一月一次的系统运行健康检查，按计划定期对主机系统性能进行诊断，根据结果出具性能诊断报告，并征得用户同意后调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。 （3）系统运行状况分析 每季一次对系统的运行状况分析。提供本项目系统设备和PC服务器设备运行状态和性能的分析、评估服务，以提高系统的可靠性、可用性和整体性能。每年一次向用户提交详细的系统可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。 （4）网络安全运维服务 中标单位通过网络、安全系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。安全巡检包括服务内容中的各类安全设备，了解安全设备运行情况，仔细观察各个安全节点的可靠性，并综合安全巡检情况，定制安全策略。具体服务内容如下：网络故障排查、网络设备硬件状态检查、网络流量监测、安全策略配置及配置优化、网络设备配置管理服务、网络设备资料整理、配置参数整理、网络使用状况趋势分析及建议。 （5）应急响应服务 提供7×24小时故障响应服务具体包括：主要系统设备出现故障时，15分钟内响应，1小时内派专业工程师赶赴现场进行故障诊断及处理，在1小时内排除普通故障，2小时内排除较大故障，4小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。 采购方发生大规模病毒灾难、软硬件升级，投标方要根据采购方发出的需求及时增加相应人数的工程师配合采购方技术人员进行以上工作，必须在采购方规定的期限内完成，不得影响正常工作使用。 提供节假日设备应急维修保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在接到采购方通知后24小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理风险评估服务 通过对采购方安全情况进行全面的风险评估，分析信息系统可能面临的威胁，可能存在的弱点、以及弱点被利用带来的危险及影响，以此为基础主要对资产分析。分析内容主要有： 1、信息资产（包括硬件、软件、数据、业务应用、物理环境、组织管理等）的稳定性、可靠性、保密性、可用性、完整性等安全属性，对涉及安全的关键资产进行确认和划控。 2、 威胁分析，对资产（包括硬件、业务应用、物理环境、组织管理等）面临哪些潜在威胁，导致威胁的问题所在，威胁发生的可能性有多大等问题进行分析。 3、 弱点分析，从管理、技术两方面，全面分析系统存在的各种脆弱性，分析弱点被利用的可能性。 4、 现有措施分析，分析已有的安全措施对安全风险的控制作用。 5、 风险分析，计算并得出当前系统存在的风险，并给出相应控制和管理风险的建议。最后根据分析内容出具评估报告，并提供相关风险整改建议。 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 7 | 系统集成费 | 布线、安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 11、人事工作综合管理与服务平台

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人事信息管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构管理 | 1、组织机构维护：实现学校组织机构的增设、撤销和合并的功能，维护组织数据的详细属性。可以通过树型方式实现组织机构的直观展现，统计查询的结果能够实现数据的自定义字段导出。 2、机构变更查询：提供部门的历史变动情况查询，如变更的单位代码、单位名称、所属单位、变更日期等，便于跟踪查询部门的更名、撤销、转移、合并、成立等记录。 3、编制管理：提供部门的编制管理，实现编制数、实际编制数、超编数的管理和在编人员管理。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 教职工信息管理 | 1、信息录入：该应用可以实现录入方式便捷，EXCEL内数据粘贴导入，高拍仪一键拍摄录入。 2、信息管理：该应用可以实现教职工查看、新增个人信息、履历信息，各级别管理员分权限管理相应的人员信息，可以实现查看、修改、筛选、下载等功能。 3、信息查询：该应用可以实现模糊查询、精准查询。支持and或or组合查询条件。查询条件可以自定义。 4、信息审核：该应用可以实现PC、手机端审核，支持在线签字。支持USBKEY加密审核。 5、信息联动：系统可以实现信息联动功能，管理员仅需在履历信息中添加信息，即可完成个人基础信息的同步更新。 |  |  |  |  |
| 3 | 人事异动管理 | 1、入职管理：该模块可以实现在线新增人员、招聘系统转录人员信息、个人在线填写信息、报到管理等功能。 2、离校管理：可以实现教职工在线提交离校申请、管理员审核，也可以通过管理员直接填写或导入个人离校信息完成离校工作。可以提醒管理员近期的待办工作，例如退休人员预测、返聘人员到期提醒等。可以实现管理员在线单独管理离校人员库，记录不在岗人员的联系人、离校信息等内容。 3、校内调动：该应用提供教职工校内调动的在线审核功能，教职工可以在线申请和查看，转入及转出部门管理员可以在线协同审核信息。 |  |  |  |  |
| 4 | 合同管理 | 1、合同管理：该应用提供教职工合同的记录服务，例如劳动合同等，并且可以通过附件形式保存合同档案。 2、工作提醒：该应用可以提醒管理员的近期工作，包括合同到期和续签等。 |  |  |  |  |
| 5 | 培训进修管理 | 1、学历进修：该应用可以实现教职工在线申请学历进修，各级管理员在系统内进行审核并对流程进行管理，最后办理回校相关手续的功能。 2、国内进修：该应用可以实现教职工在线申请国内进修，各级管理员在系统内进行审核并对流程进行管理，最后办理回校相关手续的功能。 3、海外研修：该应用可以实现教职工在线申请海外研修，各级管理员在系统内进行审核并对流程进行管理，最后办理回校相关手续的功能。 |  |  |  |  |
| 6 | 人才项目 | 该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理全校人才项目情况，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
| 7 | 党外人员管理 | 该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理全校党外人员信息，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
| 8 | 辅导员管理 | 该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理辅导员信息，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
| 9 | 师资队伍 | 该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理全校师资队伍信息，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
| 10 | 中层管理 | 该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理全校中层干部信息，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
| 11 | 编外人员 | 1、信息管理：该应用可以方便校领导或部门管理员查看并管理全校编外人员信息，可以实现查看、修改、筛选、下载和报表分析等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、编外人员入职：该应用可以方便全校其它部门对编外人员进行入职协同。 |  |  |  |  |
| 12 | 职称考试 | 该应用可实现全校教职工在线申报职称考试，各级管理员在线审核的过程管理。 |  |  |  |  |
| 13 | 资格证书 | 该应用可实现全校教职工在线记录个人各类资格证书并上传相关佐证，管理员审核、存档的过程管理。并且可以实现管理员直接批量导入证书的功能。 |  |  |  |  |
| 14 | 流程管理 | 系统可以实现通过拖拽形式直接修改流程的功能。 |  |  |  |  |
| 15 | 数据维护 | 1、时间点设置：该功能可以实现对系统内所有功能的开放时间，设置起止时间即可。 2、码表维护：该功能下可以新增、删除、修改所有系统内用到的选项型字段。 3、视图配置：系统支持每个视图单独确定字段、读写性、标题栏、查询项、是否需要确认等信息。 4、字段配置：该功能下可以新增、删除、修改所有系统内现有的字段，包括字符型、数字型、码表型、日期型、审核型、多媒体附件型等字段类型。 |  |  |  |  |
| 16 | 首页功能 | 1、首页卡片管理：该功能可以实现首页卡片自定义内容及显示。 2、系统皮肤管理：该功能可以实现系统皮肤自定义更换。 3、站内信息提醒：该功能可以实现各类业务到期预警；显示各类申报或审批结果。 |  |  |  |  |
| 17 | 系统设置 | 1、权限分配：该应用中管理员根据实际工作需求，对不同人设置不同模块的管理权限。 2、流程定义：该功能可根据模块，自定义审核流程。 3、同步设置：该应用中管理员可以设置批量更新现有人员信息同步规则。 |  |  |  |  |
| 18 | 短信平台 | 设置短信参数：本功能内可以实现与第三方短信平台的对接设置，包括服务地址、用户名、密码、短息数等信息。 |  |  |  |  |
| 19 | 系统日志 | 1、信息修改日志：该功能可以记录系统内所有信息的变动，可以记录原始数据、新数据、修改人员、修改时间等信息。 2、登录日志查看：该功能可以记录系统内所有登录信息，可以记录登录人员姓名、职工号、单位、IP、登录时间等信息。 3、操作日志查看：该功能可以记录系统内所有操作日志，可以记录操作人员姓名、单位、操作功能、功能位置、进入时间等信息。 |  |  |  |  |
| 20 | 新闻公告 | 1、发布新闻：该应用可以实现管理员在系统内发布新闻的功能。 2、内部公告：该应用可以实现管理员在系统内发布内部公告的功能，内部公告可以指定公告接收人员并查看阅读情况。 |  |  |  |  |
| 21 | 打印设置 | 打印模板：本功能可以上传系统所有功能点打印表的模板文档。 |  |  |  |  |
| 二 | 决策分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报表管理 | 1、高基报表：该应用可以实现管理员实时查询高基报表数据的功能，系统可以自动根据现有人事数据生成高基报表。 2、干部年报：该应用可以实现管理员实时查询干部年报数据的功能，系统可以自动根据现有人事数据生成干部年报。 3、教育部报表：该应用可以实现管理员在此选择需要上报教育部的报表，单击下载带有数据表格的功能，系统可以根据现有人事数据自动生成表格。 4、人社厅报表：该应用可以实现管理员在此选择需要上报人社厅的报表，单击下载带有数据表格的功能，系统可以根据现有人事数据自动生成表格。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 数据分析中心 | 该应用是一个为中高管理层提供“一站式”决策支持的管理信息平台，校领导可以实时、全面的掌控全校人员分布、职称分布，人员名册、人员信息等。 |  |  |  |  |
| 3 | 历史报表管理 | 该应用可以实现查询过往某个时间点当月的教职工所有信息数据和导出。 |  |  |  |  |
| 三 | 招聘管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 招聘网站 | 1、网站首页：招聘系统配套的招聘网站可以根据每个学校的特色设计界面，能够显示新闻公告、岗位招聘信息、下载相关文档等。 2、招聘推广中心：招聘系统配套的招聘推广中心可以支持各级招聘单位将招聘岗位生成可扫描二维码并能在微信朋友圈或微信群中进行分享，扩大招聘的宣传力度。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 一般人才招聘 | 1、简历中心：系统内管理员可以在线审核提交简历的应聘人员信息，进行资格审查并汇总结果。 2、笔面试中心：系统内管理员可以在线维护笔试、面试以及录用信息，支持准考证信息设置，并可以根据考场信息一键生成考场分配。 3、应聘者中心：应聘这在系统内可以维护个人简历、在线投递简历，同时可以跟踪招聘流程、打印准考证、回复是否参与笔面试等。 4、专家会评：会议评审支持专家通过PC或手机端进行投票，并且可以实现实时汇总得票，协助决策的功能。 5、缴费系统：系统可以对接第三方平台实现在线缴费功能，用于收取笔面试费用。 |  |  |  |  |
| 3 | 高级人才引进 | 1、发布岗位：管理员可以在线发布高层次人才岗位。 2、在线填报：高层次人才可在电脑端或手机端进行投递，上传简历附件等。 3、资格审查：各级管理员可对于人才投递的简历进行资格审查，包括各类成果核验等等。 4、填报未来计划：人才可在线填写未来工作设想、聘期任务及上传相关附件。 5、专家会评：会议评审支持专家通过PC或手机端进行投票，并且可以实现实时汇总得票，协助决策的功能。 |  |  |  |  |
| 四 | 移动端自助服务系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动端首页 | 该应用可以实现查看个人相关简历信息，查看通讯录、查看考勤排行、工资信息、学校通知等信息。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 数据分析大厅 | 该应用可以实现按照学校人员类别分析职称、学历、年龄分布等情况，各级管理员根据权限可以查看相关统计结果。 |  |  |  |  |
| 3 | 业务申请大厅 | 该应用可以实现日常业务的申请，比如校内调动申请、转正申请、学历进修申请、职务变动申请等。 |  |  |  |  |
| 4 | 智能机器人 | 该应用可以实现自动提醒教职工进行数据采集，点对点发送提醒信息，并跟踪采集进度。 |  |  |  |  |
| 五 | 评审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 职称评审 | 1、个人中心：教职工个人在系统内可以实现在线进行职称申报、查看审核进度、查看新闻公告、查看全校职称评审信息等功能。 2、审核中心：此功能支持在线审核，包括二级单位审核、平行部门审核、人事处审核等。 3、秘书中心：职称评审秘书在系统内可以执行发布公告、设置投票规则、设置送审学校及专业等功能。 4、专家库管理：该应用可以实现按规则从专家库抽取评审专家。 5、会议评审：会议评审包括学院分会、学科组及高评委会评等评审流程。支持专家通过PC或手机端进行投票，并且可以实现实时汇总得票，协助决策的功能。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 岗位聘任 | 1、个人中心：教职工个人在系统内可以在线提交岗位聘任申请，并及时查看到定岗定级的结果反馈。 2、审核中心：此功能支持在线审核，包括二级单位审核、平行部门审核、人事处审核等。 3、专家投票：系统内支持专家通过PC或手机端在线进行投票的功能，并且可以实现实时汇总得票，协助决策的功能。 |  |  |  |  |
| 六 | 投票应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投票设置 | 该应用可以实现自定义投票任务、专家数、通过指标。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 投票进度 | 该应用可以实现查看各投票任务的进度。 |  |  |  |  |
| 3 | 投票结论 | 该应用可以实现查看、汇总、下载各投票任务的结果。 |  |  |  |  |
| 七 | 考勤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常考勤 | 1、考勤设置：该应用可以实现对考勤模块进行考勤类型设置，节假日设置，考勤时间段。 2、流程管理：该应用提供教职工考勤信息的记录服务，既可以通过部门管理员上报本单位月考勤记录进行统计，也可以实现通过个人请假记录生成月考勤信息。 3、请假申请：该应用可以实现手机在线提交请假申请，并监控审批流程。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 会议考勤 | 1、考勤设置：该应用可以实现对会议考勤模块进行考勤人员设置，考勤时间段，考勤地点。 2、数据统计：该应用可实现管理员在系统内查看会议考勤记录并加以分析的功能。 |  |  |  |  |
| 八 | 工资系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工资计算 | 1、起薪：该应用可以实现劳资科管理员通过维护岗位等级和薪级等信息给新进人员进行起薪的功能。 2、提职：该应用可以实现劳资科管理员给同系列或跨系列提职人员进行提职的功能，在线确定工资岗位等级。 3、停薪：该应用可以实现劳资科管理员在线给出国进修、离职等人员办理停薪工作的功能。 4、满年限调整：该应用可以通过工资系统自动给教职工薪级满年进级。 5、电子工资条：该应用可以提供教职工在线查询个人月工资详情。管理员可以一键生成或粘贴导入批量更新个人工资发放信息。 6、薪资标准：该应用可以实现管理员在线查看或修改岗位工资、薪级工资、绩效工资等的工资标准。 7、工资计算器：该应用可以实现劳资科管理员对工资计算标准进行自定义。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 绩效工资申报 | 该应用可以根据学校提供的校内绩效文件定制校内工资模块，二级单位申报绩效，个人手机端签字确认后汇总上报。 |  |  |  |  |
| 3 | 社保公积金管理 | 该应用可以实现对社保、公积金、个税基数的管理，实现工资自动计算。 |  |  |  |  |
| 九 | 调研，交付 |  | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 12、南校区体育馆显示系统清单

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络控制器 | 控制终端参数 1.整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统高性能处理器。 2，具有切换显示屏视频信号源的功能 3.内置无线投屏 4，具有切换用户保存的配置的记忆功能； 5.内置≥2路RS232控制接口，≥2路RS485控制接口，不少于一个Can总线通讯接口。≥14路Relay继电器接口。 6，内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备≥20个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •最大带载1300万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； 7.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 8.内置7寸触摸控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。 9，配套手持终端（遥控器）具有红外模块 10.内置≥8路，单独3000W的功率输出，整体≥24000W的功率输出，≥8路电源时序控制单元采用arm 单片机控制，8路电流采集模块，≥8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，至少自带一路485通讯功能 11，内置触控屏和移动手持控制屏，具有二维码扫码功能，可以根据用户需求设置扫码内容。 功能描述 1，移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程。 2，开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制 3，支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768和1366*768这样的微小差异，以及其他情况下边框对不准的现象 4 ，高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测 5，强大的二次编程能力。即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等 6，对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式，等等根据客户的需求定义好灯光开关，和窗帘的闭合后，分别编入不同的会议模式，一键开启。 7，可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232,RS483，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机。 8，可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈 9.系统场景一键恢复功能。可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、调光的亮度、温度湿度等，而无需逐一设置 10，系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能 11，可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节 | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 二 | 主机设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 屏幕净显示尺寸：13.44m*6.72m =90.31ｍ²1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≦3mm 3、像素密度：≧111111点/m2 4、像素结构：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高） 6、模组分辨率：104（点）*52mm（点） 7、模组平整组：0.1mm 8、像素中心距相对偏差：<3% 9、白平衡亮度：≥800cd/㎡ 10、水平视角：≥160︒ 11、垂直视角：≥160︒ 12、对比度不低于：5000：1 13、亮度/色度校正：支持 14、亮度均匀性：≥97% 15、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 16、驱动方式：恒流驱动 17、换帧频率：≥60HZ 18、刷新频率≥3000Hz 19、灰度等级：14Bit 20、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 21、色温：3000K-9300K可调 22、峰值功耗：750W/㎡ 23、平均功耗：280W/㎡ 24、LED使用寿命：≥100000H 25、PCB阻燃：V-O等级 26、抗干扰符合：IEC801执行标准 27、安全符合：GB4793执行标准 28、无故障运行时间：≥10000H 29、鬼影和拖尾现像：无 30、当白平衡亮度100cd/㎡时，灰度等级：14Bit；刷新频率：3840Hz 31、显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 32、PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 | 90.31 | 平方 | 三年 | 工业 |
| 2 | 信号接收卡 | 1.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 2.单卡支持32组RGB信号并行输出 3.单卡最大带载512×256像素点 4.支持色度、亮度一体化逐点校正 5.支持低亮高灰以及色温调节 6.支持修缝技术 7.支持任意抽行抽列抽点 8.快速升级和快速发送校正系数 9.支持网线检测 10.支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描 11.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 12.支持DC3.3V~6V超宽工作电压 | 108 | 块 | 三年 | 工业 |
| 3 | 开关电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≦150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106帕斯卡 13、海拔高度：≧2000米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≦3000ms | 490 | 只 | 三年 | 工业 |
| 4 | 智能配电柜 | 1、通信模块联网通信方式，可支持有线、2G、4G、NB-IOT及RJ45等多种通信方式。2、工作电压：DC12V3、支持双向互联网通讯；4、支持有线以太网通讯，具有100M网口（RJ45)5、无线WIFI功能，内置2.4G双天下WiFi功能，自带热点；6、工作电压：AC100V~265V7、工作环境：-5℃~45℃（支持有线、2G、4G、NB-IOT及RJ45等通讯模式定制） | 1 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 钢结构及边框 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同篮球场的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | 95 | 米 | 三年 | 工业 |
| 6 | 平板 | ≥I5/≥8GB/≥128GB | 1 | 台 | 三年 | 工业 |
| 三 | 操作系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络控制器软件 | 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 大屏互动服务器软件 | 系统软件基础模块：素材管理、 节目管理、任务管理、终端管理、发送管理、用户管理、审核管理、报表管理、电源管理、加密传输、数据备份管理。 实现对任意分屏、按钮、图片、视频、文字、音频、网页、天气预报、时间日期、PPT、投屏共享素材的交互与显示处理： | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 移动终端控制软件 | 远程后台管理软件 支持Windows7/Windows8/Windows10/Servicer2003 2008/NT系统； 闪电连接，实现单台主机对现场所有PC的远程文件双向传输管理、键鼠完全控制、屏幕查看、语音通话、文本消息通知等功能；可后台无感知操作和实时屏幕操作； 受控端设备树状列表模式可切换、可自定义功能名称，受控设备IP可查、端口可查；控制端口可选，安全模式可选；访问模式可设无人值守，每路终端设备使用独立密码保证文件安全 当前管理列表工作内容一键扫描，受控设备列表一键备份，一键导入功能 | 1 | 套 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 四 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 13、教学诊改平台建设（二期）

| 序号 | 分项名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量体系信息化 | 要求能支持学校总规划的年度任务分解，实现分规划和子规划与任务的衔接。可以以规划或年度重点工作创建目标，实现目标与指标关联。也可以规划创建任务并关联多个目标。任务质量数据有可视化横向对比分析和预警功能，通过分析目标与任务的达成情况形成绩效分析基础数据用于领导决策。 |  |  |  |  |
| 1 | 规划制度管理 | （1）支持按照部门类别和主数据的组织结构信息建立组织结构体系；（2）支持组织结构建立章程、规划、标准、制度、服务清单等文件信息的管理； （3）支持对学校、专业、课程、教师、学生五个维度，进行文件夹和文件上传和归类整理； （4）支持对不同的文件类型进行标签的设置和自定义管理； （5）支持对不同的文件进行公开和非公开的设置； （6）支持所有教职工可以查看所有章程、规划、标准、制度、岗位和服务清单等文件； （7）支持学校层面十四五规划、分规划、子规划任务分解管理， （8）支持分、子规划向下创建目标、创建任务； （9）支持年度重点工作的分解管理，并支持年度重点工作向下创建目标、创建任务。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 目标标准管理 | （1）支持关联学校、专业、课程、教师、学生层面的指标库，自定义设置学校、部门、专业、课程或个人的发展目标体系，自定义维护目标标准值；（2）支持年度目标、学期目标、季度目标、月度目标等的目标标准分类管理；（3）支持品牌专业、特色专业等专业层面的目标标准等级分类管理；（4）支持精品课程、优秀课程等课程层面的目标标准等级分类管理；（5）支持教授、副教授等教师层面的目标标准等级分类管理；（6）支持按学校、职能部门和二级学院、专业、课程、教师、学生制定并管理自己的目标标准内容；（7）支持管理自己目标标准的指标权重系数；（8）支持设置管理目标的达成要求；（9）支持自动计算目标标准的达成情况；（10）支持自动生成目标标准的诊断分析表，可对诊断点的目标标准、实际运行情况，以及相关联的任务进行查看，支持维护自我诊断意见、改进措施以及改进成效说明；（11）支持按照目标标准的指标体系生成达成度的情况分析；（12）支持按照时间、维度、组织架构查询相应对象的目标标准达成度情况；（13）支持从学校规划和年度重点工作生成目标，实现规划链到目标链的贯通。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 质量管理信息化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 任务管理 | 1、发布任务：（1）支持发布不同的任务类型，包含A、B、C类任务类型的发布；（2）提供主任务以及主子两种任务发布方式，针对统一要求的任务可采用主任务形式，针对差异化要求的任务可采用主子任务形式；支持批量分解和发布； （3）任务信息至少包含任务类型、任务标题、发布人、执行人、权重、资金、截止日期、预警日期、预警周期、关联目标、任务总体要求、任务附件等信息；（4）创建任务时，可选择一对一任务和一对多任务，并且可以关联不同维度、不同类型的目标，实现从目标链到任务链的贯通。 2、管理我的任务：（1）按照不同的用户权限，可查看我发布的任务、我执行的任务以及待我审核的任务三种类型；（2）任务接收驳回：对于上级分配的任务，可进行接收或者驳回；（3）任务分解：支持进行任务分解，允许任务向校级、部门级、团队级以及个人级之间进行任务的分解，允许对同级及向下层级的分解；（4）任务补发：支持任务的补发功能，发布过程中，可对任务进行补发；（5）任务汇报：可对任务进行进度预估汇报，汇报任务进度以及资金使用状况，并上传任务完成的相关材料；（6）任务委托：支持任务在同部门之间进行委托，描述委托原因，进行任务委托；（7）任务审核：支持对任务的汇报、任务的委托以及任务的驳回进行审核管理；（8）任务资源管理器：支持以资源管理器形式查看任务从发布的源头部门到执行部门的任务链条，可查看任务的基本信息、审核信息（汇报信息）、委托信息以及催办信息等具体内容；（9）提供任务管理的导入导出模板，支持任务的批量导入和导出管理。 3、任务汇总统计：（1）支持从任务汇总统计、任务状态以及任务类型三个维度查看任务汇总统计；（2）任务汇总统计支持按照校级、部门级、团队科室级以及个人级查看任务完成情况，统计任务完成率、预警率和进行率，并显示各部门任务完成的排行榜；（3）任务状态支持从已完成、进行中和预警中三种状态分别进行查看，任务类型则支持从A类、B类和C类三类任务类型进行分析，并支持查看任务明细；（4）针对预警中的任务，可以进行任务的催办；（5）支持从任务汇总中查看各部门任务主要工作、项目进度和执行人一页纸表格。 4、任务质量分析：（1）支持按照校级、部门级、团队级以及个人查看任务总体完成情况，统计任务按时完成率和超期完成率；（2）按照完成质量，分析任务的优秀率、良好率、合格率以及不合格率；（3）依据任务资金使用情况，分析任务完成的资金冗余率、合理使用率以及超额使用率。 5、任务汇报统计：（1）支持部门负责人查看本部门每个月底的汇报情况。（2）支持查看部门汇报的详细内容，包括附件，可下载附件。（3）支持按月份导出部门汇报的明细内容，导出形式为excel。 6、任务设置管理：（1）支持按照学校的任务类型，发布A、B、C类任务类型；（2）支持按照任务资金的使用情况评价资金使用冗余、合理以及超额情况；（3）提供优秀、良好、合格和不合格四种类型的评价标准；（4）允许设置任务预警周期的类型，包含按周、月、季度三种方式。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 绩效管理 | 1、绩效指标库：（1）支持自定义设置绩效考核的指标库；（2）支持按照绩效考核指标自定义组成不同的填报表单； 2、绩效考核基础设置：（1）分批设置考核周期、考核内容、考核范围等内容；（2）考核周期自定义；支持学年内多次同类型考核并行；（3）支持设置不同的角色在考核中填报不同的表单；（4）绩效考核任务支持设置多维度、多分类、多表单、多角色的填报设置；（5）支持分级打分和自定义打分；支持从任务创建绩效考核项，实现任务与绩效贯通； 3、考核规则管理： （1）考核组自定义设置；（2）考核组权重自定义设置；（3）考核组使用不同考核指标；（4）支持不同维度、不同分类、不同角色分别设置相应的考核权重；（5）支持考核人员的生成匿名账号进行填报；（6）支持考核人员的匿名账号按照人员的角色、部门、分类区分生成； 4、考核过程管理：（1）考核过程上传证明材料；（2）考核过程中填写评分说明； 5、考核结果汇总管理与分析：考核结果自动计算和排名。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 专业管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业建设目标管理 | 1.基础数据设置：基础数据设置是管理员用于设置数据采集的表格及字段，专业建设通过设定好的目录数据进行目标及过程管理。 1）按照教学规律，系统内置了师资队伍结构、招生、就业、学生信息、教学条件等表格及对应字段； 2）根据用户实际使用需求，可在内置表格的基础上灵活自建数据采集的表格及字段，同时对不需要的内置表格及字段可以进行禁用操作； 3）对于字段，可以设置字段名称、字段数据来源、字段类型，字段类型需包含整数、小数、百分数等类型； 4）字段数据来源包含手动输入取值以及自动取值，自动取值又包含向导方式和SQL语句方式，自动取值对系统的基础数据进行运算设置后自动计算，无需人工数据采集。 2.指标设置：指标设置用于管理员设置指标的基本信息和计算规则。指标用于评价专业建设状态及专业建设质量，系统支持设置指标及指标的取数规则，数据来源于专业基础数据仓。多个评价指标可以构成评价方案，评价方案可选择适用的相关专业，不同专业可以在不同的评价方案下实现分类评价。 1）系统支持灵活设置指标类别、指标以及指标的计算规则； 2）设置计算规则时可以灵活配置运算符，参与计算的计算项来源于基础数据设置中表格的字段。 3.基础数据采集：数据采集是专业数据采集人员维护本专业数据，依据专业基础数据定义，各专业负责人在日常进行数据维护（针对数据源为手工输入类型），形成专业基础数据仓。 1）用户可以自行填报本专业的数据（手动输入型），按照月份维度进行统计，留存月份数据快照，填报数据的同时，支持上传支撑文档作为佐证材料； 2）默认展示本月数据，也可对历史月份数据进行维护，本月数据将在本月1日复制同步上月数据，若本月数据有变动，可直接维护，若无变动，则无需操作，系统自动保存； 3）专业数据采集人员可以导出填报的数据用于存档，导出数据的时间跨度可以灵活选择。 4.目标设置：专业负责人设定本专业各项目标信息，各专业可以依据专业基础数据设定本专业阶段性建设目标。 1）目标的类别、名称和关联指标将从管理员指标设置中设置的指标进行同步，对不适用于本专业的目标可以进行禁用； 2）专业负责人可以维护本专业目标的目标值类型、目标值、目标属性、目标开始日期和截止日期； 3）目标属性包括正相关和负相关，分别对应不同的目标达成度的计算方式； 4）目标的阶段性通过开始日期和截止日期体现，不同阶段的目标的时间跨度不允许交叉。 5.指标分析：指标分析支持通过数据计算，直接展示指标的分析情况。支持专业评价总体分析，以及各项评价指标的单项对比分析。 1）指标分析主要是通过各专业填报的数据，直接展示设置的指标的情况，指标和时间可以自由切换； 2）展示内容包括指标的平均值、关联该指标作为目标的达成专业数量和所有专业数量、该指标的前3名专业，以及所有关联该指标作为目标的专业的详细情况和目标达成度排名； 3）通过目标达成度可以切换排序的方式。 6.目标达成度分析：目标达成度分析展示设置目标的达成情况。实时对比分析全校各专业的建设目标达成度，包括整体达成度以及单项目标的达成情况；也可以查看某个专业具体的目标达成情况，支持对比分析。 1）目标达成度分析展现全校所有专业当前时间下设置的目标的数量、达成目标的数量、整体的达成度，并根据整体的达成度进行专业的排名，同时每个专业配置查看详情入口； 2）点击查看详情入口跳转到当前专业设置的所有目标情况，包括每个目标对应的截止时间日期、目标值、实际值、目标达成度、该目标的达成度在所有启用该目标的专业中的排名； 3）通过查看趋势按钮，可以查看该目标在不同时间段的变化趋势的图表信息并支持下载，时间段也可自定义切换； 4）专业PK，支持同一目标下的所有专业的PK情况，PK页面通过图表展现该目标所有专业（默认）的目标值、实际值以及该目标的平均值，也可通过切换统计时间，查看不同时间段的目标情况，PK专业可以灵活删减和增加。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 专业标准管理 | 实现人才培养方案信息化管理，包括培养方案模板管理、培养方案修订过程管理、以及培养方案审核管理，系统支持专业群管理。 1.创建专业标准 1）专业负责人可以根据自身权限创建专业标准建设方案，包括选择标准的专业名称、年份以及选用管理员设置好的专业标准模板； 2）对专业标准可以设置专业共享，选择共享后的专业标准可以被其它专业检索、浏览； 3）创建后的专业标准可以实时查看建设状态（建设中、未审核、审核通过），同时可以通过专业名称、标准年份、及状态选项进行查询。 2.维护专业标准（专业负责人对创建的专业进行内容填报） （1）一键复制 在专业标准模板相同的情况下，可以一键复制往年专业标准建设方案到新的学年，也可从模板相同的其他专业复制模板内容，点击“复制”时根据需要，用户可自由选择复制模板中的子模块； （2）一键导出 可一键下载专业标准建设方案模板内容，点击“导出”可以根据专业标准内容一键导出建设方案； （3）专业标准发布 1）专业人才培养方案建设完成后，各模块内容填写完成度都打到100%后，专业人才培养方案可以发布，发布后进入管理员设置好的审核流程，审核通过后，即可正式使用； 2）专业负责人及团队成员可查看进度，在未被审批时可以主动撤回审批，在未被审批时可以主动撤回审批； 3）专业标准修订：当专业人才培养方案审批通过后，专业负责人可以通过修订，对不合理的地方进行重新修改，修订后可以重新提交审批。 3.专业标准录入 （1）专业名称及代码 包含校内专业代码、校内专业名称、专业方向、学历层次、所属院系等内容 （2）入学要求 可以根据专业实际入学要求情况，选择初中毕业生或具有同等学力者、高中阶段教育毕业生或具有同等学历者 （3）修业年限 可以根据专业实际情况，选择3年、4年、5年、7年 （4）职业面向 可以通过表格的形式展现经专业主任进行专业调研分析后所确定的所属大类、所属专业类、对应行业、主要职业类别、主要岗位类别、职业资格证书或技能等级证书等内容，且内容设置需要符合相关国家政策要求的“岗位群、岗位技能分析、典型工作任务、岗位技能熟练度”等分析数据，能够经过二次开发从职业能力分析系统中的“推送”过来，按照“入学年份、专业名称”两个条件选择性的“一键推送”到专业管理系统中“职业能力要求”模块中，并且的对应页面呈现、展示（就业岗位群展示的内容至少包含：岗位、任务名称、能力要求、技能、对应课程等字段），如果被推送专业下的培养方案，职业能力要求（就业岗位群）信息已存在，可以选择是否选择覆盖，覆盖后不可恢复。 （5）培养目标与培养规格 a.培养目标：可在线自由编辑专业培养目标内容； b.培养规格：包含素质、知识、能力等模块，知识模块分为公共基础知识、专业知识，能力模块分为通用能力、专业技术能力，每个模块都可进行自由文本编辑。 （6）课程设置 可以将不同课程类型的课程信息分别以表格的形式展现，具体包含课程名称、课程负责人、课程建设团队、前置课程、后置课程等内容，制定课程负责人后，数据将自动同步到后置的课程建设中，课程负责人可以直接看到需要负责建设的课程，课程建设团队成员可以查看建设的内容 （7）教学进程总体安排 能够通过表格的形式反映教学中课程的总体安排，内容包含课程类型、课程代码、课程名称、学分、理论实践及其他学时以及占比、每学期分配的周学时、考核方式等内容，其中课程类型、课程代码、课程名称能够从课程设置模块自动带入，无需再次填写，并将同一课程类别的课程进行学分、学时等数据的小计，对所有课程记性学分、学时等数据的总计。 （8）实施保障 内容包含专业人才培养方案实施的保障，具体分为师资队伍、教学设置、教学资源、教学方法、教学评价、质量管理等方面 （9）毕业要求 根据专业要求，可自定义填写专业的毕业要求。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 课程标准管理 | 课程标准由课程负责人牵头，课程团队成员参与修订。依据课程标准模板设置方案的主要内容，如课程基本信息、课程教学内容、课程实践教学要求等。课程标准建设完成后，可以提交发布流程，全部审批生效后为状态转为正式发布。其中校级公共课课程标准，可以被各专业的课程体系直接引用。 1.创建课程标准 1）课程负责法将根据专业负责人分配的课程任务创建课程标准； 2）创建后的课程标准可以实时查看建设状态（建设中、未审核、审核通过），同时可以通过课程名称、标准年份、及状态选项进行查询。 2.维护课程标准（课程负责人填写课程标准内容） （1）一键复制 在课程标准模板相同的情况下，可以一键复制往年课程标准建设方案到新的学年，也可从模板相同的其他课程复制模板内容，点击“复制”时根据需要，用户可自由选择复制模板中的子模块； （2）一键导出 可一键下载课程标准建设方案模板内容，点击“导出”可以根据课程标准内容一键导出建设方案； （3）课程标准发布 a．课程标准建设完成后，各模块内容填写完成度都打到100%后，课程标准可以提交，提交后进入管理员设置好的审核流程，审核通过后，即可正式使用； b．课程负责人与团队成员可查看进度； c．课程标准修订：当课程标准建设方案审批通过后，课程负责人可以通过修订，对不合理的地方进行重新修改，修订后需要重新提交审批； 3.课程标准录入 （1）基本信息 1）课程概况：包括课程代码、课程名称、课程类型学时、学分等课程基本信息，同时还可以根据学校要求设置其他自定义内容； 2）课程简介：可灵活文本输入课程的总体内容； 3）课程团队：展现当前课程的建设团队成员，由专业负责人进行设置后自动带入，课程教学团队其他人可以查看课程的标准； （2）教学内容与学时分配 1）设置维护不同教学章节/小节模块的教学要求、包含学时、配套教学内容、教学重点、教学难点等各种学校所需及其他自定义内容； 2）支持各章节/小节顺序调整。设置的教学内容即为该门课的标准教学内容，也是教学资源库建设的依据； 3）课程教学内容的设置能够被资源库平台里面对应课程的大纲结构能够引用，在专业管理系统课程标准中配置的教学内容数据，能够直接流转到资源库平台，并且在资源库平台中创建“公共课”中，能够直接选择“学院、专业、教学方案、课程名”，一键完成标准教学内容的导入。 （3）知识点与技能点群 1）可自定义设置本课程涉及到的标准知识点、技能点并支持重点、难点的标注； 2）设置的知识点、技能点可同步到微教学平台，在微教学平台向师生展示； （4）其他内容 课程负责人可根据管理员灵活配置的其他模块进行填写。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 专业对比分析 | 人才培养体系目标任务、育人机制、职业教育的类型特点等内容都需要深化产教融合、校企合作，推进教师、教材、教法改革，规范复合型技术技能人才培养全过程，优化并监督专业人才培养方案及课程标准内容更新，管理难度高。通过专业管理系统信息平台可以直接引用、调整专业能力和职业素养具体要求，并支持横向纵向对比分析，极大减轻了专业建设负责人和课程标准建设团队的工作量。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 系统管理 | 统一管理数据的维护、查询、导出、权限、集成和个人主页定制，万能表单工具服务。有状态控制、详情、评价、管理员设置、推荐服务和个性化设置，包含院校LOGO、版本选择、背景图设置。 1.基础数据管理 1）主数据管理 (1)支持对主数据直接进行维护； (2)支持通过批量导入等方式对主数据进行初始化； (3)通过数据采集管理，支持多种接口形式采集主数据； 2）业务数据管理 (1)支持对各类业务数据进行查询； (2)管理员可对业务数据进行导出。 2.权限管理 内置管理员、校领导、院系领导、职能部门领导、教师等角色，学校可根据实际需要，自建角色，灵活勾选权限配置；用户可在线新建账号，也可按照内置模板要求，批量导入账号，并对每个账号可进行禁用、启用设置。 3.教学一体化平台个人主页 与统一身份认证平台用户同步，相关的各项业务功能按照服务进行分类管理，可以在平台门户中进行分类浏览、快速检索以及启动授权、消息服务处理。 4.系统集成服务 与学校数据中心、移动办事大厅、统一门户、统一身份认证平台集成。 5.系统后台 提供服务管理，包含服务内容状态控制、服务详情、服务评价、管理员设置等。提供推荐服务和个性化设置，包含院校LOGO、版本选择、背景图设置等。 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 四 | 系统集成费 | 安装调试、辅材等 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

- 14、校园河道周界智能监控系统

| 序号 | 分项名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 质保 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 北校区河道周界智能监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能防护存储器（防落水、人体识别、周界） | 1、主处理器：工业级嵌入式微控制器 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统 3、操作界面：WEB方式，本地GUI操作 4、eSATA接口：≥1个； USB接口：前USB2.0:≥2个；后USB3.0：≥2个； 多路回放：最大支持16路回放； 5、解码能力：预览解码能力：≥16个1080P，智能解码能力：≥4个1080P； 6、视频输出：≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，VGA和HDMI1同源输出， 7、VGA和HDMI1最大输出分辨率1080P，和HDMI2异源输出，HDMI2最大输出分辨率4K；； 8、网络带宽：不开智能：接入/存储/转发：320M（开智能：接入/存储/转发：160M）； 网络接口：≥2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 9、网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DDNS、主动注册； 硬盘接口：≥16个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异）； 10、 报警输出：≥6路、支持16路前智能，可针对人、机动车进行动检的二次过滤，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报。 11、支持通道SMD使能，检测灵敏度和检测目标设置；支持联动录像、云台预置点，本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、抓图、邮件、轮询； 12、支持接入具有人脸检测功能的网络摄像机，进行NVR后智能人脸识别，通过后智能可同时对4路实时视频流进行人脸检测和人脸识别； 13、支持对指定时间的录像或指定事件的1个或多个通道的不同时间段的录像添加标签，并自动归档，支持8192个标签，单个文件最大支持1024个标签； 14、支持重要录像片段秒级检索，支持人员、车辆、人体等活动目标进行秒级检索； 15、支持按照人脸、车辆、人体进行图片秒级检索，支持按通道、时间、类型检索智能报警图片，支持按时间、通道检索人脸识别图片，支持按通道、时间、车牌号码检索车辆报警图片； 16、样机应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行；样机的登录过程使用Digest认证技术；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 17、样机具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；样机支持802.1x网络准入认证功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 4 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 监控级硬盘 | 4T；监控级； | 32 | 块 | 三年 | 工业 |
| 3 | licence授权接入 | 34路系统巡检接入授权（含摄像机在线状态、录像状态、硬盘状态等）； | 55 | 个 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 400万智能枪型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 4、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 7、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8、最大可输出400万(2688×1520)@25fps 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离≥30米 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置；支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15、支持内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 16、支持DC12V/POE供电方式 17、支持IP67防护等级 | 55 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 8口交换机 | 8*RJ45 10/100M 2*RJ45 10/100/1000M（上行）;2*SFP 1000M（上行）（combo） 包转发率≥4.166Mpps | 25 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 光纤模块（单模) | 单模 双纤双向, 1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 | 50 | 个 | 三年 | 工业 |
| 7 | 监控立杆 | 4米监控立杆，含地笼、混凝土基础； | 25 | 根 | 三年 | 工业 |
| 8 | 立杆外挂箱 | 480mm*310mm*190mm；不锈钢材质； | 25 | 只 | 三年 | 工业 |
| 9 | 摄像机电源 | 12V/2A； | 55 | 只 | 三年 | 工业 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM； | 2500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5；国标； | 500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 12 | 防水电源线 | FSRVV3*1.5；国标； | 4500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 13 | 六芯单模光纤 | GYTA 6B1； | 4500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤熔接盒、尾纤、光纤跳线、熔接等； | 1 | 项 | 三年 | 工业 |
| 15 | PE管 | PEФ25； | 5000 | 米 | 三年 | 工业 |
| 16 | 辅材 | 管道塑接、接线盒、接插件、螺丝、电工胶布、扎带等 | 1 | 批 | 三年 | 工业 |
| 二 | 南校区河道周界智能监控系统 |  |  |  | 三年 | 工业 |
| 1 | 智能防护存储器（防落水、人体识别、周界） | 1、主处理器：工业级嵌入式微控制器 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统 3、操作界面：WEB方式，本地GUI操作 4、eSATA接口：≥1个； USB接口：前USB2.0:≥2个；后USB3.0：≥2个； 多路回放：最大支持16路回放； 5、解码能力：预览解码能力：≥16个1080P，智能解码能力：≥4个1080P； 6、视频输出：≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，VGA和HDMI1同源输出， 7、VGA和HDMI1最大输出分辨率1080P，和HDMI2异源输出，HDMI2最大输出分辨率4K；； 8、网络带宽：不开智能：接入/存储/转发：320M（开智能：接入/存储/转发：160M）； 网络接口：≥2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 9、网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DDNS、主动注册； 硬盘接口：≥16个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异）； 10、 报警输出：≥6路、支持≥16路前智能，可针对人、机动车进行动检的二次过滤，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报。 11、支持通道SMD使能，检测灵敏度和检测目标设置；支持联动录像、云台预置点，本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、抓图、邮件、轮询； 12、支持接入具有人脸检测功能的网络摄像机，进行NVR后智能人脸识别，通过后智能可同时对4路实时视频流进行人脸检测和人脸识别； 13、支持对指定时间的录像或指定事件的1个或多个通道的不同时间段的录像添加标签，并自动归档，支持≥8192个标签，单个文件最大支持1024个标签； 14、支持重要录像片段秒级检索，支持人员、车辆、人体等活动目标进行秒级检索； 15、支持按照人脸、车辆、人体进行图片秒级检索，支持按通道、时间、类型检索智能报警图片，支持按时间、通道检索人脸识别图片，支持按通道、时间、车牌号码检索车辆报警图片； 16、样机应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行；样机的登录过程使用Digest认证技术； 17、样机具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；样机支持802.1x网络准入认证功能； | 3 | 台 | 三年 | 工业 |
| 2 | 监控级硬盘 | 4T；监控级； | 24 | 块 | 三年 | 工业 |
| 3 | licence授权接入 | 34路系统巡检接入授权（含摄像机在线状态、录像状态、硬盘状态等）； | 28 | 个 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 400万智能枪型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光。 4、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 7、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8、最大可输出400万(2688×1520)@25fps 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 14、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置；支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 15、支持内置MIC和扬声器，最大支持≥256G Micro SD卡 16、支持DC12V/POE供电方式 17、支持IP67防护等级 | 28 | 只 | 三年 | 工业 |
| 5 | 8口交换机 | 8*RJ45 10/100M 2*RJ45 10/100/1000M（上行）;2*SFP 1000M（上行）（combo） 包转发率4.166Mpps | 18 | 台 | 三年 | 工业 |
| 6 | 光纤模块（单模) | SFP-FE-LX-SM1310-A；单模 | 36 | 个 | 三年 | 工业 |
| 7 | 监控立杆 | 4米监控立杆，含地笼、混凝土基础 | 18 | 根 | 三年 | 工业 |
| 8 | 立杆外挂箱 | 480mm*310mm*190mm；不锈钢材质； | 18 | 只 | 三年 | 工业 |
| 9 | 摄像机电源 | 12V/2A； | 28 | 只 | 三年 | 工业 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM； | 2500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5；国标； | 500 | 米 | 三年 | 工业 |
| 12 | 防水电源线 | FSRVV3*1.5；国标； | 4220 | 米 | 三年 | 工业 |
| 13 | 六芯单模光纤 | GYTA 6B1； | 4220 | 米 | 三年 | 工业 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤熔接盒、尾纤、光纤跳线、熔接等； | 1 | 项 | 三年 | 工业 |
| 15 | PE管 | PEФ25； | 4600 | 米 | 三年 | 工业 |
| 16 | 辅材 | 管道塑接、接线盒、接插件、螺丝、电工胶布、扎带等 | 1 | 批 | 三年 | 工业 |
| 三 | 系统集成费 | 布线、安装调试 | 1 | 项 | 三年 | 软件和信息技术服务业 |

（五）技术证明材料汇总表

| 序号 | 设备名称 | 证明材料 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高频RFID电子标签 | 图书标签剥离强度≥3N/cm，提供检测机构出具的检测报告复印件，报告须通过CMA、CNAS认证复印件并加盖原厂公章 |  |
| 2 | 层架标 | 标签的材料及工艺标准符合ROHS提供CMA认证机构出具的ROHS检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |
| 3 | 馆员工作站 | 馆员工作站通过电压波动与闪烁试验，符合《GB/T17625.2-2007》标准，提供通过CNAS及CMA认证的检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |
| 4 | 推车式盘点车 | 推车式盘点设备的材料及工艺标准符合 ROHS标准，有利于人体健康及环境保护，设备整机通过检测机构检测， 提供检测机构出具的设备整机的 ROHS 检测报告复印件加盖原厂公章，报告须有“整机”字样，测试报告须通过 CMA 认证。 |  |
| 5 | RFID系统管理软件集成 | 提供智能化集成平台软著复印件加盖原厂公章； |  |
| 6 | K系列会议系统主机 | 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章 |  |
| 7 |  | PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章 |  |
| 8 | 单通道RFID门禁 | 安全门禁具备人流量统计功能，设备配备人流量统计系统，提供人员流量统计系统软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章 |  |
| 9 | 闸机门禁联动系统 | 设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质经检测合格，产品材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护，提供检测机构出具的有害物质检测报告复印件加盖原厂公章，检测报告须通过CMA认证。 |  |
| 10 | 阳光食堂监管平台需求分析 | 需提供“阳光食堂监管平台”能与“无锡市阳光食堂监管平台”无缝对接的承诺书，并加盖投标人公章。 |  |
| 11 | 智能防护存储器（防落水、人体识别、周界） | 能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行；样机的登录过程使用Digest认证技术；提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 |  |
| 12 |  | 具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；样机支持802.1x网络准入认证功能；提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 |  |
| 13 | 河道智能监控400万智能枪型摄像机 | 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框，提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。 |  |
| 14 |  | 开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置；支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 |  |

（六）其它要求：

（1）上述项目技术要求中带★号的分项名称均为政府强制采购节能产品。依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,否则投标文件视为无效投标文件。

（2）投标人将上述项目技术要求的证书、截图等证明材料必须在投标文件中提供，并填列于《技术证明材料汇总表》中，否则投标文件视为无效投标文件。

二、有关说明：

  - 本项目投标总报价包括设备及其配件、辅助材料、安装、调试、保洁费、人工、机械、仓储、保险（临时保险）、运费、各种税费（购置税需方承担）、劳保、专利技术及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 维修响应时间要求：满足2小时内响应、2小时内到现场，24小时内解决问题。

  - 完工期：合同签订生效后300个日历天内交货并安装调试完毕。

  - 付款方式：合同签订后采购人支付合同金额的30%作为预付款，设备到场后，中标单位支付合同金额的5%作为履约保证金，采购人在清单设备无误后支付至合同金额的60%，通过教育局组织的初步验收后支付至合同金额的80%,通过大数据局组织的终验后支付至合同金额的90%,最终结算审计结束后根据审计结果支付至审计结果总价的100%。履约保证金在项目验收审计一年后无质量问题并且中标供应商全部按要求履行约定义务，采购单位不计息全额退还履约保证金。

  - 项目整体质保期：合同签订生效验收合格之日起，提供3年上门免费质保服务（包括但不限于人工、软（硬）件维修和备件等所有费用）。

  - 本项目合同履约地点：无锡城市职业技术学院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：设备安装实施完成并提交验收申请后7个工作日内，采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

合同书(货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                   （大写）；                 （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年   月   日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

一、价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

二、服务（16分）：

1、售后服务方案（5分）：根据投标人在质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平(如有资质证书的软件工程师、硬件工程师)、现场服务措施（如服务范围、应急处理方案）、技术培训计划（完整的技术培训计划，培训方案，培训师资质证明）、维护响应（如维护7*24小时响应维护热线电话、到达现场时间、解决问题时间）；优（4-5分）、良（3分）、一般（2分）。

2、本地化服务（2分）：本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须提供本地化服务承诺函，承诺中标后在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员进行售后服务，所有售后服务人员须在投标文件中提供近三个月中任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳社保证明的复印件。

3、维护便捷性（4分）：

a)	所投网核心交换机、接入交换机、室内/高密AP产品为同一品牌的得0.5分,所投列间行级制冷设备、配电间制冷设备、UPS主机、机柜为同一品牌的得0.5分，本项最多得1分，否则不得分。

b) 方便数据中心超融合云平台软硬件升级维护：投标人提供的超融合软件为永久授权模式，非订阅授权模式；软件授权不锁定硬件，软件授权可转移。投标文件中须提供原厂承诺函并加盖原厂商公章原件扫描件的得1分，否则不得分。

c)	智慧图书馆设备：自助借还设备、馆员工作站、推车式盘点设备、双通道RFID门禁、设备核心模块读写器须通过无线电发射设备型号核准，每提供一个无线电发射设备型号核准证复印件并加盖原厂公章的得0.4分，本项最多得2分，否则不得分。

4、项目组人员配置（5分）：

a)	项目负责人1人：投标人拟投入的项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书的得1分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）；（1分）

b)	为保障南校区网络升级改造设备顺利安装调试；投标人拟投入的实施人员提供网络认证工程师证书（HCIE或CCIE），每提供1类有效证书得1分，本项最多得2分。（投标文件中须提供相应证书复印件并加盖公章，否则不得分）；（2分）

c)为保障数据中心超融合云平台设备及阳光食堂监管平台顺利完成，投标人拟投入的实施人员具有云计算技术高级技能证书的得1分，具有软件设计师认证的得1分，本项最多得2分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）；（2分）

备注：上述项目组人员投标文件须提供相关人员近三个月中任意一个月（不含投标当月）投标人为其缴纳社保证明的复印件，否则不得分。一人多证只计分一次。

三、投标人综合情况（6分）：

① 业绩（2分)：投标人提供2019年以来与本项目同类业务的成功案例，每提供一份有效合同复印件加盖公章得1分，最高不超过2分。

② 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书；每提供一种证书得0.5分，本项最高得2分（投标文件中须提供相应证书复印件并加盖公章，否则不得分）。

③ 投标人具有有效的能力成熟度集成(CMMI3)认证证书及以上的得1分（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。

④ 投标人具有信息技术服务运行维护三级及以上证书的得1分（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。

四、投标文件的评价（2分）：主要考察投标文件制作规范性和表述清晰程度。

五、技术（38分）：

（1）产品技术（17分）：

1）投标人所投产品及服务满足招标文件基本要求的得5分。

2）投标人所投虚拟化套件（虚拟化操作系统软件）需满足如下功能（3分）：

①为了充分利用资源在非全闪架构下，软件可针对不同虚拟磁盘分别设置在线压缩，压缩算法可在不同压缩等级或禁用间切换；（投标文件中提供该项内容通过CNAS实验室认可或CMA实验室资质认定的检测报告复印件并加盖原厂公章的得1分，否则不得分）

②为了节约资源可针对虚拟机级别创建指定副本数为 2 副本或 3 副本的虚拟机，创建完成的虚拟机也可以根据需求修改副本数；（投标文件中提供该项内容通过CNAS实验室认可或CMA实验室资质认定的检测报告复印件并加盖原厂公章的得1分，否则不得分）

③降低数据重建恢复对正在执行的业务影响要求支持虚拟机自定义重建优先级，在数据较长时间处于不一致状态时，例如节点丢失或副本丢失，系统会按照自定义重建优先级自动触发数据重建恢复。（投标文件中提供该项内容通过CNAS实验室认可或CMA实验室资质认定的检测报告复印件并加盖原厂公章的得1分，否则不得分）

3）投标人所投智慧消防系统设备满足如下要求（3分）：

① 物联网用户信息装置（投标文件中提供国家消防电子产品质量监督检验中心采用国家标准 GB26875-2011《城市消防远程监控系统 第1部分用户信息传输装置》的用户信息传输装置型式检验报告以及公安部消防产品合格评定中心执行国家标准 GB26875-2011《城市消防远程监控系统 第1部分用户信息传输装置》的用户信息传输装置强制性产品认证证书复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）；水系统信息装置（投标文件中提供CNAS检测报告复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）。（1分）

② 无线压力传感器（泵房）、无线压力传感器（末端）（提供CNAS校准证书复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）；风系统信息装置（提供CNAS检测报告复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）。（1分）

③水位传感器（提供CNAS校准证书复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）NB-IOT无线烟感（提供烟感强制性产品认证证书（3C 认证）、型式检验报告复印件，并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）（1分）

4）投标人所投网络安全升级设备中安全监测病毒态势感知满足如下功能（3分）：

①安全监测病毒态势感知平台及探针支持配置国密加密卡，平台与探针之间数据传输支持国密算法加密。满足要求得0.5分（需提供泰尔实验室检验报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分）。安全监测病毒态势感知支持多个维度的动态实时展示大屏，至少应包括安全综合态势大屏、威胁态势大屏、漏洞态势大屏、资产态势大屏、文件威胁大屏等，对大屏中展示的数据支持下钻查询。满足要求得0.5分（需提供泰尔实验室检验报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分）。（1分）

②安全监测病毒态势感知具备高容错、高吞吐量的数据处理能力，采用Hadoop、Storm、Spark、ElasticSearch等不少于17种大数据功能组件，并可监控各组件运行状况。满足要求得1分（需提供泰尔实验室检验报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分）。（1分）

③安全监测病毒态势感知产品支持以时间轴的形式展示攻击者在入侵全过程中各个入侵时间节点中的攻击目标、攻击次数、攻击类型以及入侵阶段。满足要求得1分（提供泰尔实验室检验报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分）。（1分）

5）24口POE安全交换机（1分）：投标人所投24口POE安全交换机支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断，设备支持0℃-70℃宽温工作,得1分（提供泰尔实验室出具的检验报告复印件并盖厂商公章，否则不得分）。（1分）

6）投标人所投智慧图书馆设备满足如下功能（2分）：

①空间预约管理（提供图书馆空间智能化管理系统软件著作权证书扫描件并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分；提供本系统的软件产品登记检测报告扫描件并加盖原厂商公章，得0.5分，否则不得分）（1分）

②自助服务控制柜含嵌入式自助服务终端软件，提供针对本自助服务控制柜产品型号对应的嵌入式自助服务系统软件检测报告及软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。得0.5分，否则不得分。

③抑制器每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件并加盖原厂公章的得0.5分，否则不得分)。

（2）技术方案（21分）：根据投标人在投标文件中提供的相应资料，就投标人的技术方案是否结合本项目的总体功能要求，各子系统之间的集成方案是否完整、合理，系统间、软硬件之间是否具有匹配性、兼容性及稳定性等状况给分（未提供方案不得分），主要考察：

①项目需求分析（3分）：要求在方案中详细阐述学校的现状与分析、存在的问题与差距，详细描述各系统的功能需求等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

②南校区网络升级建设方案 (3分)：要求包含详细现状与问题分析（各楼栋接入交换机问题统计、架构问题统计）；根据本次项目交换机、AP设备数量结合现场损坏情况及目前应用需求提供合理部署分布表；网络设备合理部署区域分布图等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

③机房工程建设方案 (3分)：要求包含实际机房平面布局图、配电间布置图；整体合理详细设计说明；供配电系统（包含UPS选型及电池计算、UPS方案说明）、机房消防系统（包含微模块消防、灭火系统、消防安全管理）、防雷接地系统设计（如防雷方案、接地方案）等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

④智慧消防系统建设方案 (3分)：要求包含综合管理平台应用设计（根据学校实际需求详细阐述各模块功能）、软件及支撑开发平台设计（如数据库选择、开发平台的选择、系统安全性、系统接口与扩充性）、与原有学校消防系统的对接（如传输装置的对接、信息采集装置的对接）；要求能够结合现状及需求分析详细阐述监控中心设备部署、其他主要设备部署；合理可行的烟感点位布置统计等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

⑤智慧图书馆建设方案 (3分)：要求包含图书馆RFID智能管理系统设计（如系统主要功能、系统运作流程、RFID智能图书馆系统结构拓扑图等）、IC空间系统设计（根据学校情况合理设计研讨间管理规则、座位管理规则、影视活动管理方式）；图书馆文印系统设计（根据实际需求设计系统功能、系统安全要求、系统架构图）；根据图书馆现状提供前端设备安装部署分配表等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

⑥智慧教室方案 (3分)：要求包含根据现状提供详细需求分析与建设目标；智慧教室建设内容（各教室设备配置、管理平台功能、资源平台功能）；设备布置图、系统拓扑图（标准智慧教室、研讨教室、录播教室）等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

⑦智慧后勤与能源管控系统项目（二期）方案 (3分)：要求包含根据现状提供详细需求分析与建设目标；切合实际的系统总体架构；切合实际的前端设备分布表等，由评审专家综合比较评价后酌情打分。

六、演示（8分）：投标人提供的演示视屏录像需体现每个功能点。无视屏录像或演示内容不符合要求的不得分，演示时间不超过15分钟。演示功能点如下：

1）馆员工作站（1分）：馆员工作站设备集成读写器、天线、扫描枪为一体化设备，配备万向支架，可360度任意角度悬停、调整，方便馆员的操作。（1分）

2）推车式盘点车（2分）：

1.盘点车配有加装读写天线的水平台面用于放置图书，屏幕能实时读取并显示放置在台面上图书的书名、摆放位置等相关信息。（1分）

2.从台面抽离的书，会在屏幕上显示标红，方便馆员查找。（0.5分）

3.设备屏幕和整机为一体化设计，且屏幕可实现上下旋转、左右旋转、前后推拉，方便馆员操作。（0.5分）

3）自助借还机（3分）：自助借还设备软件主页面上具有手机端访问入口，读者可随时用手机扫描后登录,享受以下功能。

①读者基础信息：包含读者的姓名、卡号信息，如有学号或其它信息则也可以提供。（1分）

②借阅信息：包含读者当前图书借阅情况和历史图书借阅情况。（0.5分）

③享空间：包含智慧推荐、新书推荐、热门推荐。（0.5分）

④订制化搜索：读者可自定义搜索条件，可自编辑收藏成固定的高级搜索，并且根据资源的变动（增加）定期发现更多新资源。（0.5分）

⑤特色收藏：读者可根据自我阅读偏好，建立自己的阅读体系收藏文件夹。（0.5分）

4）图书馆3D导航软件（2分）：

①图书三维地图内的书架、书架列、层及单册图书详情可逐层进入浏览。（0.5分）

②馆内具有代表或者重要的标志性地点（或空间）可查看各空间服务说明及部分设备使用操作视频。（0.5分）

③地图内书架区域自动生成‘借阅热力图’，并且可根据数据分析情况，自动生成图书的数据标签，如：热门、新书、已被借阅。（1分）

七、加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不加分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2021-0094Y

采购项目名称：智慧校园一期项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2021-0094Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                                        传真：

通讯地址：                                    邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2021-0094Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2021-0094Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2021-0094Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2021-0094Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2021-0094Y

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 智慧校园一期项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2021-0094Y

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （九）无缝对接承诺书（格式）：

- 无缝对接承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本次项目智慧图书馆建设和学校原有图书馆设备能够实现无缝对接，能够实现数据信息通用，设备管控统一平台、统一套系统。所有费用包含在本次项目报价内，无其他费用。

2.本次项目智慧教室建设和学校原有智慧教室及一卡通设备能够无缝对接；能够实现数据信息通用，设备管控统一平台、统一套系统。所有费用包含在本次项目报价内，无其他费用。

3.本次项目智慧后勤与能源管控系统和学校原有智慧后勤与能源管控系统设备能够无缝对接；能够实现数据信息通用，设备管控统一平台、统一套系统。所有费用包含在本次项目报价内，无其他费用。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任以及由此产生的一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2021-0094Y

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。